## 5.3
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena (RSD bez PDV-a) | UKUPNO (RSD bez PDV-a) | proizvođač, tip
5.3 | TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE - STABILNI SISTEMI ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA I GASA - UNUTRAŠNJE
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
1 | OPŠTE NAPOMENE:
1.1 | Ovim predmerom, predviđa se isporuka svog potrebnog materijala i opreme, ugrađivanje prema predmeru (pojedinim pozicijama), ispitivanje i puštanje u rad. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u potpunosti prema propisima i važećim standardima za ovu vrstu radova.
1.2 | U cenu se uračunava sav navedeni materijal u pozicijama i sav sitan materijal, koji prati dotičnu poziciju, transport, kao i cenu izvođenja sa svim porezima i doprinosima. Cena uključuje ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije navedenih u pozicijama. Izvođač je dužan da radove izvrši u svemu prema priloženom tehničkom izveštaju, tehničkim uslovima, predmeru i predračunu i crtežima, da pre početka radova dobro prouči dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori na eventualna odstupanja od postojećih propisa. Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom i predračunom, a eventualno nisu napomenuti u tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim propisima za izvođenja instalacija za ovu vrstu objekta.
1.3 | Sva ugrađena elektrooprema mora da bude izrađena prema SRPS, ili međunarodnim standardima (IES, ISO), s tim što se u nedostatku mogu koristiti i priznati nacionalni standardi drugih država (VDE, DIN, IEEE, itd.).
1.4 | Ponuda treba da sadrži sve podatke o ponuđenoj opremi (tip, vrsta, proizvođač, tehničke karakteristike i sl.).
1.5 | Konačan obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama
100 | SPOLJAŠNJE INSTALACIJE - DETEKCIJA I SIGNALIZACIJA POŽARA U TRANSFORMATORSKOJ STANICI
NAPOMENA: 1. Zemljani radovi su predviđeni u predmeru sveske 5.1.
101 | CEVI
Isporuka materijala i polaganje cevi proizvođača "Peštan" ili odgovarajuće:
| - rebraste, gibljive, dvoslojne HDPE cevi Ø110mm; | m | 95 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
102 | KABLOVI - VEZA SA POSTOJEĆOM CENTRALOM DOJAVE POŽARA
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u postojećim PNK regalima u spuštenom plafonu i delom vidno u instalacionim cevima/kanalicama (demontaža i ponovna montaža spuštenih plafona je predviđena u svesci 5/1):
| - bezhalogeni JH(St)H 4x2x0,8mm; prosečne dužine 130m; za vezu sa postojećom centralom dojave požara; | Kompl. | 1 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
103 | KABLOVI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u zemljani rov uvučeni u PVC cevi, a delom po zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - bezhalogeni JH(St)H 2x2x0,8mm; prosečne dužine 115m; za elemente dojave požara u trafo stanici; | Kompl. | 2 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
104 | VATROOTPORNI KABLOVI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u zemljani rov uvučeni u PVC cevi, a delom u vatrootporne regale ili po zidu/plafonu na čeličnim odstojnim obujmicama:
| - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 2x2x0,8mm; prosečne dužine 115m; za el. alarmne sirene u trafo stanici; | Kompl. | 1 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
105 | ADRESIBILNI OPTIČKO-TERMIČKI DETEKTOR SA CO
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni interaktivni kombinovani detektor, sadrži integrisani izolator petlje; za detekciju dima, gasa (ugljenmonoksid - CO) i temperature, osetljivost na CO u rangu 2-510ppm; programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora; LED indikator vidljiv 360°; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno. Stepene zaštite IP 40, u kompletu sa podnožjem, kućište od ABS plastike. Detektor se isporučuje sa odgovarajućim podnožjem. Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-26, EN54-29 i EN54-30 standardima. Tip: CMD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 10 |  | 0
106 | ADRESIBILNI RUČNI JAVLJAČ U TRAFO STANICI
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni ručni javljač požara, LED indikacija stanja; sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema; sa kućištem za ugradnu/nadgradnu unutrašnju montažu, IP24; sa providnim zaštitnim poklopcem protiv nenamernog aktiviranja. Javljač treba da je u skladu sa EN54-11 i EN54-17 standardima; Tip: MCP 545X-1R, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 3 |  | 0
107 | PARALELNI INDIKATOR
Isporuka i ugradnja paralelnih indikatora, IP40 izvedbe, proizvođača "Schrack", ili odgovarajući. Montira se na spušten plafon. Komplet rad i materijal. Paralelni indikatori treba da imaju ispravu o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetnoj kompatibilnosti
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 2 |  | 0
108 | ELEKTRIČNA ALARMNA SIRENA SA BLJESKALICOM U TRAFO STANICI
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za unutrašnju montažu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP21, u skladu sa EN54-23 standardom Tip: SONOSSBW ESFA1000RRS, Schrack Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 3 |  | 0
109 | PVC PKL KANALICE/INSTALACIONE CEVI
Isporuka i montaža bezhalogenih PVC PKL kanalica sa poklopcem ili bezhalogenih krutih instalacionih cevi:
| - PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm / kruta instalaciona cev Ø 16-23mm; | m | 50 |  | 0
| - sitan montažni rad i materijal za montažu kanalica/cevi (vijci, tiple, obujmice, nosači i sl.); | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
110 | INSTALACIONE GIBLJIVE-REBRASTE CEVI
Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
| - gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 2000 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
111 | ČELIČNE VATROOTPORNE OBUJMICE
Isporuka i montaža čeličnih vatrootpornih obujmica i odstojnih kablovskih nosača – šelni, proizvođača OBO Betterman ili sl. sledećih tipova (Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.):
| - Nabavka, transport i montaža obujmica sa održanjem funkcionalnosti u uslovima požara E90, shodno DIN 4102-12, sa pratećim priborom. Obujmice se montiraju na rastojanju između oslonaca od 30cm. Proizvodnje OBO Bettermann ili odgovarajuće. tip 732 (6-30) GTP, OBO; vatrootporni odstojni nosač za provodnike prečnika 5¸20mm. Komplet rad i materijal, čelične tiple Ø6-8mm i vijci za fiksiranje u beton. Obračun se vrši po kompletu; Obujmice se koriste za montažu TK i energetskih kablova sa održanjem funkcionalnosti u uslovima požara E90. U obujmicu se mogu montirati 1 ili tri kabla (nije dozvoljeno 2 kabla). Maksimalni dijametar kabla je ø63mm (za montažu jednog kabla u obujmicu) ili ø25mm/kablu (za montažu snopa od 3kabla u obujmicu). | Kompl. | 1500 |  | 0
| - neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje kablovskih regala (čelična navojna šipka Ø10mm, navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, čelične tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun dati paušalno / po kompletu izvedene pozicije.
112 | KABLOVI ZA DETEKTORE U TRAFO STANICI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u PNK regalima, delom po zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - bezhalogeni JH(St)H 2x2x0,8mm; prosečne dužine 10m; za detektore požara; | Kompl. | 13 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H 1x2x0,8mm; prosečne dužine 5m; za vezu detektora i paralelnog indikatora; | Kompl. | 2 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m/kompletu izvedene pozicije.
113 | KABLOVI ZA EL SIRENE U TRAFO STANICI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova u vatrootporne regale ili po zidu/plafonu na čeličnim odstojnim obujmicama:
| - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 2x2x0,8mm; prosečne dužine 15m; za el. alarmne sirene; | Kompl. | 3 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
114 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
115 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
100 | UKUPNO - SPOLJAŠNJE INSTALACIJE - DETEKCIJA I SIGNALIZACIJA POŽARA U TRANSFORMATORSKOJ STANICI |  |  |  | 0
200 | DETEKCIJA I SIGNALIZACIJA POŽARA
201 | CENTRALA DOJAVE POŽARA
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Centralna jedinica sistema koja sadrži: - metalni kabinet, sa otvorom za interni upravljački panel sa LCD ekranom sa 6 redova/40 karaktera u svakom redu, panel sadrži 2 slobodno programabilna tastera, 2 slobodno programabilna LED indikatora, konektor za indikator panel, ispis na srpskom jeziku sa svim latiničnim slovima srpskog jezika, prikaz 5 statusnih lista (alarmi, greške, isključenja, aktiviranja, ostalo), - matičnu ploču sa glavnim procesorom; matična ploča sadrži konektor za priključenje internog upravljačkog panela, BUS konektor za priključenje do 8 eksternih upravljačkih i LED panela, slot za memorijsku SD karticu (sa SD karticom kapaciteta 1GB), USB 1.1 interfejs za priključenje PC-a. Centrala treba da poseduje mogućnost automatskog slanja podataka o stanju sistema i pojedinačnih elemenata sistema putem elektronske pošte na unapred određene email adrese. Centrala treba da poseduje memoriju za najmanje 65000 događaja, kao i časovnik realnog vremena i automatsko prepoznavanje zaprljanosti detektora. Centrala treba da mogućnost postavljanja u servisni mod, tj. pregled ispravnosti svih elemenata sistema angažovanjem samo jedne osobe/servisera; Kućište treba da je crvene boje, IP zaštita IP30, radna temperatura -5/+50°C. - centrala treba da poseduje potvrde o usaglašenosti sa EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13 i EN 12094-1. Tip: IP-CXF, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće
| - modul za adresibilne petlje, | Kom. | 6
| - modul sa 8 izlaza za sirene, | Kom. | 2
| - modul sa 8 relejnih izlaza, | Kom. | 1
| - 2 monitorisana naponska izlaza 24V; | Kom. | 1
| - 2 monitorisana ulaza; | Kom. | 1
| - integrisani LAN priključak za povezivanje na lokalnu računarsku mrežu | Kom. | 1
| - 5 programabilnih izlaznih releja 24V/3A; | Kom. | 1
| - modul za slanje poruka preko GSM mreže | Kom. | 1
| - telefonska kartica za slanje govornih poruka | Kom. | 1
| - serijski interfejs za umrežavanje centrala, | Kom. | 2
| - ispravljački modul za napajanje centrale i njenih elemenata; napon napajanja 230VAC, 50Hz; | Kom. | 1
| - rezervno napajanje ("suve" baterije - "maintenance free - sealed electrolyte batteries") za 72 časovni neprekidni rad u slučaju nestanka 2x12V/4x85Ah sa dodatnim kućištem) odgovarajućih dimenzija; kućište u zaštiti IP30; | Kom. | 1
Protivpožarna centrala treba da je saobrazna sa standardima SRPS EN 54-2 i SRPS EN 54-4/A2. Oprema za napajanje treba da je saobrazna sa SRPS EN 54-4 /A2
Komplet rad i materijal sve u fabričkom kućištu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
202 | NADZORNO-UPRAVLJAČKI SOFTVER
Nabavka, isporuka i instalacija programske podrške (softvera) za daljinski monitoring i upravljanje sistemima za automatsku dojavu požara. Softver treba da: - je na srpskom jeziku, - poseduje mogućnost istovremenog monitoringa (nadzora) najmanje 10 udaljenih sistema putem TCP/IP komunikacionog protokola, - je organizovan kao server-klijent aplikacija i da omogućava istovremeni pristup do 32 klijenta, - poseduje mogućnost prikaza podataka o stanju udaljenih, povezanih sistema, o stanju svakog adresabilnog ili drugog elementa sistema ponaosob, trenutno, u realnom vremenu; bitne informacije treba da se prikazuju operateru u "iskačućim" (pop-up) prozorima na ekranu monitora sa mogćnošću prikaza i kratkok uputstva operateru šta treba da uradi u datoj situaciji, - poseduje mogućnost aktiviranja i prikaza "virtuelne centrale" na drugom, dodatnom monitoru računara na kojem je softver instaliran (na monitoru se prikazuje upravljački panela centrale), putem koje se u potpunosti može upravljati udaljenim sistemom na isti način kao da operater stoji fizički pored centralne jedinice sistema, - svi primljeni podaci treba da se beleže u bazi podataka radi kasnijeg pristupa i obrade, - poseduje mogućnost generisanja izveštaja po različitim filterima, - poseduje najmanje 2 nivoa autorizovanih pristupa operatera, - poseduje hardverski ključ za autorizaciju korišćenja. Tip: IntegralMessage, Schrack-Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
203 | DODATNI INDIKATORSKO-UPRAVLJAČKI PANEL
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Indikatorsko-upravljački panel sadrži 32 diode i 16 tastera koji su u potpunosti programabilni, odnosno može im se dodeliti bilo koja funkcija/indikacija sistema u zavisnosti od potreba korisnika. Povezuje se preko BUS linije na centralnu jedinicu sistema ili paralelni upravljački tablo. Tip: B5-EPI-PIC, Schrack-Seconet AG/Austrija; ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
204 | ADRESIBILNI OPTIČKI-TERMIČKI DETEKTOR
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni interaktivni multikriterijumski, optičko-termički detektor požara, može biti programiran kao dimni detektor, termomaksimalni i termodiferencijalni detektor ili kombinovani optičko-termički detektor, za ranu detekciju početnih požara sa i bez formiranja dima, programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora, nivo zaštite: IP44 (sa podnožjem), LED indikator vidljiv 360°. Optički deo detektora poseduje automatsku adaptaciju na stanje okoline u kojoj se nalazi (automatsko podešavanje/usklađivanje osetljivosti detektora u zavisnosti od ambijentalne temeprature); detekcija dima uvek praćena proverom temperature okoline; programsko podešavanje praga alarma; decentralizovana inteligencija; lokalno skladištenje svih podataka i događaja; detektor poseduje zaštitu od kratkog spoja (izolacioni prekidač) koja u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje obezbeđuje lokalizaciju greške, bez uticaja na ostatak sistema; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno, kućište od ABS plastike. Podešen da radi kao kombinovani optičko-termički javljač požara. Detektor se isporučuje sa odgovarajućim podnožjem. Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7, EN54-17 i EN54-29 standardima Tip: MTD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 280 |  | 0
205 | ADRESIBILNI OPTIČKO-TERMIČKI DETEKTOR SA CO
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni interaktivni kombinovani detektor, sadrži integrisani izolator petlje; za detekciju dima, gasa (ugljenmonoksid - CO) i temperature, osetljivost na CO u rangu 2-510ppm; programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora; LED indikator vidljiv 360°; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno. Stepene zaštite IP 40, u kompletu sa podnožjem, kućište od ABS plastike. Detektor se isporučuje sa odgovarajućim podnožjem. Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-26, EN54-29 i EN54-30 standardima. Tip: CMD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 20 |  | 0
206 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Automatski javljač požara za detekciju dima u ventilacionim cevima, u kompletu sa odgovarajućim kućištem sa providnim poklopcem, radna temperatura od -25°C do 60°C i perforiranom cevi, klasa zaštite IP54. Javljač treba da je u skladu sa EN54-17 standarom Tip: LKM 593X, Schrack-Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 20 |  | 0
207 | ADRESIBILNI RUČNI JAVLJAČ - U OBJEKTU
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni ručni javljač požara, LED indikacija stanja; sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema; sa kućištem za ugradnu/nadgradnu unutrašnju montažu, IP24; sa providnim zaštitnim poklopcem protiv nenamernog aktiviranja. Javljač treba da je u skladu sa EN54-11 i EN54-17 standardima; Tip: MCP 545X-1R, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 26 |  | 0
208 | ADRESIBILNI RUČNI JAVLJAČ - NA FASADI OBJEKTA
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni ručni javljač požara, LED indikacija stanja; sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema; sa kućištem za nadgradnu spoljnju montažu, IP67; sa providnim zaštitnim poklopcem protiv nenamernog aktiviranja. Javljač treba da je u skladu sa EN54-11 i EN54-17 standardima; Tip: MCP 545X-3R, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 3 |  | 0
209 | PARALELNI INDIKATOR
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Paralelni indikator, za paralelnu LED indikaciju aktivacije detektora u petlji. Sa kutijom za montažu. Napajanje iz petlje, stepen zaštite IP42, radna temperatura -20°/+60°C. Tip: BX-UPI/PIG, Schrack-Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 157 |  | 0
210 | ELEKTRIČNA ALARMNA SIRENA SA BLJESKALICOM
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za spoljnu montažu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP65, u skladu sa EN54-23 standardom Tip: SONOSSBW ESFA1000RRD, Schrack Seconet AG/Austrija ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 22 |  | 0
211 | ASPIRACIONI DETEKTOR
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Aspiracioni detektor požara, opremljen jednom ulaznom cevi i jednim detektorskim modulom za jednu zonu detekcije, u kompletu sa posebnim filterom za sitnu prašinu i druge nečistoće. Predmetni detektor treba da omogući nesmetanu aspiraciju vazduha iz nadziranog prostora, pri dužini aspiracionih cevi do 75m. Ponuda treba da obuhvati i nabavku, isporuku i montažu 30m aspiracionih cevi sa svim potrebnim montažnim priborom i materijalom za montažu istih, kolena, T-komadi, nosači, držači i sl. Aspiracioni detektor treba da prikazuje minimalno 4 alarmna stanja (Predalarm 1, Predalarm 2, Predalarm 3, Alarm) i alarm greške (Fault). Nivo alarmne osetljivosti treba da bude min. 0,02%/m. Napajanje: 24VDC. Detektor treba se povezuje direktno na petlju sistema što omogućava kontrolu, upravljanje i konfiguraciju detektora, očitavanje parametara i podataka detektora direktno sa centrale, odn. potpunu dvosmernu komunikaciju. Detektor sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema. Detektor treba da je u skladu sa EN54-20 standardom. Tip: ASD 531 + XLM 35, Schrack Seconet AG/Austrija
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 2 |  | 0
212 | TAČKA ZA UZORKOVANJE
Izrada izdvojene tačke za uzorkovanje savitljivom cevi dužine do 6m ("Remote sampling point with capillary tube") Mesto prodora cevi kroz plafon server sobe i otvor za uzorkovanje vazduha. Otvori su odgovarajućih dimenzije u svemu prema uputstvu proizvođača. Obezbediti zaptivnost na mestima prodora cevi kroz plafon server sobe. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po komadu izvedene pozicije. | Kom. | 15 |  | 0
213 | CEVNI SISTEM - CEVI
Isporuka i polaganje cevnog sistema (koji se priključuje na aspiracioni sistem) - krute PVC cevi 25/1.0 (unutrašnji prečnik cevi je 25mm). Cevi se polažu na prethodno montirane nosače, u prostoru iznad server sobe. Prilikom izvođenja trase cevi usaglasiti sa trasama drugih instalacija, kao i sa preporukama i uputstvom proizvođača. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po m izvedene pozicije. | m | 20 |  | 0
214 | CEVNI SISTEM - POMOĆNI ELEMENTI
Isporuka potrebnih elemenata za cevni sistem (za potrebe aspiracionog sistema detekcije požara): fabrički elementi za spajanje, račvanje i zatvaranje cevi, fabrički nosači cevi za fiksiranje na zid i konstrukciju, i sl. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
215 | ADRESIBILNI ULAZNI MODUL SA 4 ULAZA
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Ulazno/Izlazni modul, za rad u adresnoj petlji, sa 4 nadzirana ulaza za povezivanje spoljnih signala, Poseduje integrisani izolator petlje. Napaja se iz petlje. Stepen zaštite: IP66 sa kutijom, radna temperatura -20°/+60°C. Tip:BX-IM4 + GEH MOD IP66 , Schrack-Sec
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 4 |  | 0
216 | ADRESIBILNI ULAZNO-IZLAZNI MODUL SA 4 ULAZA I 2 IZLAZA
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: Adresabilni ulazno-izlazni modul za rad u adresnoj petlji, sadrži 4 monitorisana beznaponska ulaza i 2 programabilna "fail-safe" (bistabilna) relejna izlaza do 2A/230V, svi se mogu pojedinačno sub-adresirati, odn. nezavisno nadzirati i upravljati njihovim radom. Sadrži integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema. Napaja se iz petlje, bez dodatnog napajanja. Stepen zaštite IP66 (sa kutijom). Modul treba da je u skladu sa EN54-17 i EN54-18 standardima. Tip: BX-O2I4+ GEH MOD2 IP66, Schrack Seconet AG/Austrija, ili odgovarajuće
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 9 |  | 0
NAPOMENA: 1. Kablovski regali su predviđeni u predmeru sveske 5.1.
217 | PVC PKL KANALICE/INSTALACIONE CEVI
Isporuka i montaža bezhalogenih PVC PKL kanalica sa poklopcem ili bezhalogenih krutih instalacionih cevi:
| - PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm / kruta instalaciona cev Ø 16-23mm; | m | 500 |  | 0
| - sitan montažni rad i materijal za montažu kanalica/cevi (vijci, tiple, obujmice, nosači i sl.); | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
218 | INSTALACIONE GIBLJIVE-REBRASTE CEVI
Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
| - gibljiva cev Ø 50 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 50 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 300 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 2000 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
219 | ČELIČNE VATROOTPORNE OBUJMICE
Isporuka i montaža čeličnih vatrootpornih obujmica i odstojnih kablovskih nosača – šelni, proizvođača OBO Betterman ili sl. sledećih tipova (Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.):
| - Nabavka, transport i montaža obujmica sa održanjem funkcionalnosti u uslovima požara E90, shodno DIN 4102-12, sa pratećim priborom. Obujmice se montiraju na rastojanju između oslonaca od 30cm. Proizvodnje OBO Bettermann ili odgovarajuće. tip 732 (6-30) GTP, OBO; vatrootporni odstojni nosač za provodnike prečnika 5¸20mm. Komplet rad i materijal, čelične tiple Ø6-8mm i vijci za fiksiranje u beton. Obračun se vrši po kompletu; Obujmice se koriste za montažu TK i energetskih kablova sa održanjem funkcionalnosti u uslovima požara E90. U obujmicu se mogu montirati 1 ili tri kabla (nije dozvoljeno 2 kabla). Maksimalni dijametar kabla je ø63mm (za montažu jednog kabla u obujmicu) ili ø25mm/kablu (za montažu snopa od 3kabla u obujmicu). | Kompl. | 1500 |  | 0
| - neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje kablovskih regala (čelična navojna šipka Ø10mm, navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, čelične tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun dati paušalno / po kompletu izvedene pozicije.
220 | KABLOVI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u PNK regalima, delom po zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - bezhalogeni JH(St)H 2x2x0,8mm; prosečne dužine 10m; za detektore požara; | Kompl. | 347 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H 2x2x0,8mm; prosečne dužine 35m; za napajanje aspiracionom detektora; | Kompl. | 2 |  | 0
| - bezhalogeni 4xJH(St)H 2x2x0,8mm; prosečne dužine 10m; za povezivanje ulazno-izlaznog modula sa aspiracionim detektorom; | Kompl. | 2 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H 1x2x0,8mm; prosečne dužine 5m; za vezu detektora i paralelnog indikatora; | Kompl. | 157 |  | 0
| - bezhalogeni N2XH-J 1x6mm2; za uzemljenje CDP; | m | 10 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m/kompletu izvedene pozicije.
221 | VATROTOPORNI KABLOVI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova u vatrootporne regale ili po zidu/plafonu na čeličnim odstojnim obujmicama:
| - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 2x2x0,8mm; prosečne dužine 23m; za el. alarmne sirene; | Kompl. | 21 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm; prosečne dužine 16m; za vezu sa kontrolerima kontrole pristupa; | Kompl. | 21 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm; prosečne dužine 20m; za otključavanje vrata; | Kompl. | 12 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm; prosečne dužine 63m; za zatvaranje vrata; | Kompl. | 2 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm; prosečne dužine 20m; za vezu sa komunikacijskim ormanom RACK-IT (telefonska i računarska mreža); | Kompl. | 1 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm; prosečne dužine 20m; za vezu sa komunikacijskim ormanom RACK-AUDIO (ozvučenje); | Kompl. | 1 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm; prosečne dužine 15m; za vezu sa komunikacijskim ormanom RO-BMS-PET (Building system management); | Kompl. | 1 |  | 0
| - bezhalogeni NHXHX FE 180/E90 2x1,5mm2; prosečne dužine 62m; za signal za spuštanje/dizanje lifta na prizemlje u (KO-Lift-PET1/-PET2/-PET3/-PET4); | Kompl. | 4 |  | 0
| - bezhalogeni NHXHX FE 180/E90 2x1,5mm2; prosečne dužine 25m; za isključenje HVAC instalacija (u GRO-EMP-PET); | Kompl. | 1 |  | 0
| - bezhalogeni NHXHX FE 180/E90 2x1,5mm2; prosečne dužine 20m; za mogućnost isključenja kompletnog objekta (u GRO-MA-PET); | Kompl. | 1 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
222 | NATPISNE PLOČICE
Isporuka i montaža natpisne pločice za automatski detektor požara (pak.10 kom.). Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 35 |  | 0
223 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
224 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
200 | UKUPNO - DETEKCIJA I SIGNALIZACIJA POŽARA |  |  |  | 0
300 | PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA KABLOVA I NOSAČA KABLOVA I IZRADA (ZAPTIVANJE) PRODORA
NAPOMENA: 1. Vatrootporni premazi se izvode na prelasku između dva protivpožarna sektora. 2. U ovom poglavlju su predviđene okvirne količine, a tačne se utvrđuju na licu mesta prilikom polaganja kablova i završnih radova.
301 | VATROOTPORNI MATERIJAL
Isporuka i nanošenje vatrootpornog materijala PLAMAL S ili sličan (vatrootpornosti 180min) za zaštitu kablova i regala na prelazu iz jedne u drugu požarnu zonu, po 1m sa obe strane. Takođe vatrootporni materijal se nanosi na kablovske trase u dugačkim prostorijama i to po 2 m na svakih 15m kablovske trase. Kablovske trase se oslojavaju špricanjem ili premazivanjem četkom. Komplet rad i materijal (sa atestima i sertifikatima). Obračun se vrši po kilogramu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kg izvedene pozicije. | kg | 60 |  | 0
302 | IZOLACIONA ŽBUKA
Isporuka i nanošenje izolacione žbuke, proizvođača PLAMAL S ili sl, kao završni sloj pri zatvaranju otvora u požarnim zidovima. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima). Obračun se vrši po kilogramu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kg izvedene pozicije. | kg | 30 |  | 0
303 | PANELNE VATROOTPORNE PREGRADE
Isporuka i postavljanje panelnih vatrootpornih pregrada za zatvaranje otvora u požarnim zidovima, proizvođača PLAMAL ili sl. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima). Obračun se vrši po kvadratnom metru. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po m2 izvedene pozicije. | m2 | 6 |  | 0
304 | ZAŠTITNI PREMAZI
Postavljanje zaštitnih premaza i izdavanje sertifikata od strane ovlaštenog izvođača radova na zaštiti elektro instalacionih kablova i regala. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima).
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
305 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
306 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
300 | UKUPNO - PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA KABLOVA I NOSAČA KABLOVA I IZRADA (ZAPTIVANJE) PRODORA |  |  |  | 0
400 | OPŠTE
401 | ISPITIVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ispitivanje svojstava stabilnih sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara od strane nezavisne ovlašćene organizacije o čemu se izdaje isprava o kontrolisanju od strane ovlašćene organizacije sa važećom licencom MUP-a..
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
402 | PUŠTANJE U RAD ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Uvezivanje centrale dojave požara, uvezivanje i adresiranje javljača od strane ovlašćenog servisa, sa puštanjem u pogon i otkljanjanjem eventualnih nedostataka, sa davanjem zapisnika o funkcionalnom ispitivanju - od strane ovlašćene organizacije sa važećom licencom MUP-a.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
400 | UKUPNO - OPŠTE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - unutrašnje POS
OPIS POZICIJE
200 | DETEKCIJA I SIGNALIZACIJA POŽARA |  |  |  | 0
300 | PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA KABLOVA I NOSAČA KABLOVA I IZRADA (ZAPTIVANJE) PRODORA |  |  |  | 0
400 | OPŠTE |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - spoljašnje POS
OPIS POZICIJE
100 | SPOLJAŠNJE INSTALACIJE - DETEKCIJA I SIGNALIZACIJA POŽARA U TRANSFORMATORSKOJ STANICI |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 5.3.
OPIS POZICIJE
| REKAPITULACIJA - unutrašnje POS |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - spoljašnje POS |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0