## 3.0.1
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena (RSD bez PDV-a) | UKUPNO (RSD bez PDV-a)
3.0.1 | PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA - UNUTRAŠNJE
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
1 | Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODOGOVARAJUĆI
2 | Sastavni deo ovog predmera i predračuna su Opšti i tehnički uslovi.
3 | Sve instalacije pri prolazu iz jednog u drugi PP sektro moraju imati PP klapne, manzetne ili slicno
UNUTRAŠNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
100 | INSTALACIJE VODOVODA
101 | Nabavka i montaža vodovodnih metalo-plastičnih cevi
Nabavka, transport i montaža vodovodnih metalo-plastičnih cevi RAUTITAN STABIL tip „PE-Xa/Al/PE“ proizvođač REHAU ili odgovarajuć, u svemu prema DVGW radnom listu W 542, za maksimalne radne temperature 95°C i maksimalne radne pritiske 10 bar-a. Boja: Srebrna RAL 9006 ( beli aluminijum ) Unutrašnji sloj cevi od samonosivog PE-Xa (inlinner) prema DIN 16892 (osnovni PE-Xa materijal dimenzionisan za maksimalne radne parametre ). Središnji sloj od uzdužno laserski zavarenog aluminijuma u svemu prema DIN EN 573-3 (za održavanje radijusa savijanja cevi). Spoljašnji zaštitni sloj od polietilena. Materijal fazonskih komada bez navoja u dimenzijama d16 - d40, PPSU. Boja: Crna
Materijal fazonskih komada bez navoja u dimenzijama d50 - d63 i fazonskih komada sa navojem u dimenzijama d16 - d63, crveni liv bez olova (CuSn4Zn2PS) u svemu prema DIN SPEC 2701 za sanitarno higijenski ispravnu instalaciju prema najstrožim zahtevima. Boja: Crveni liv blank Tehnika spajanja cevi i fazonskih komada je trajno dihtujuća prema DIN18380 bez dihtujućih elemenata ( „O-ring“ gumica ) sa aksijalnim pokretnim navlakama.
Higijenska i sanitarna ispravnost u eksploataciji RAUTITAN fazonskih komada i tehnike spajanja sa aksijalnom pokretnom navlakom u pogledu mikrobiološke sanitarne ispravnosti i odsustva mrtvih zona sertifikovana od strane Fraunhofer instituta na 0 KBE/cm2. Građevinska klasa: DIN 4102 - B2, normalno zapaljiv U cenu ulazi nabavka transport, raznošenje do mesta ugrađivanja, montaža cevi sa svim fazonskim komadima, i sva potrebna štemovanja i probijanja rupa.
Obračun po m gotovog cevovoda.
NAPOMENA: dati prečnici cevi u zagradama odnose se na unutrašnji prečnik vodovodnih cevi.
| DN 20 mm (Ø15) | m | 550 |  | 0
| DN 25 mm (Ø20) | m | 260 |  | 0
| DN 32 mm (Ø25) | m | 270 |  | 0
| DN 40 mm (Ø32) | m | 35 |  | 0
| DN 50 mm (Ø40) | m | 15 |  | 0
| DN 65 mm (Ø50) | m | 50 |  | 0
102 | Ispitivanje cevovoda na pritisak
Ispitivanje cevovoda na pritisak. Neispravne cevi i spojeve zameniti.
| Obračun po m'. | m | 1170 |  | 0
103 | Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cevovoda
Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cevovoda.
| Obračun po m'. | m | 1170 |  | 0
104 | Nabavka i montaža termoizolacije
Nabavka i montaža termoizolacije za cevi od POLIURETENA ili odgovarajućeg drugog penastog izolatora. Montaža se vrši spajanjem samolepljivih krajeva termoizolacije sa lepljenjem spojeva termoizolacije korišćenjem lepka Armaflex Adhesive ili drugog sličnih karakteristike, u cenu ulazi i sitan materijal za tu vrstu radova
Obračun po m'.
| Ø 15-20 mm | m | 810 |  | 0
| Ø 25-40 mm | m | 310 |  | 0
| Ø 50-65 mm | m | 50 |  | 0
105 | Šlicevanje zida od opeke za prolaz vodovodnih cevi
Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
| Obracun po m šlica | m | 100 |  | 0
106 | Zapunjavanje šliceva od opeke nakon polaganja instalacija
Zapunjavanje šliceva nakon polaganja novoprojektovanih instalacija, u zidanim zidovima, produžnim malterom. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Cena pozicije obuhvata nabavku potrebnog materijala i sav potreban rad. Srušene delove zidanih zidova ponovo dozidati i omalterisati.
| Obračun po m komplet izvedene pozicije | m | 100 |  | 0
107 | Šlicevanje zida od armiranog betona za prolaz vodovodnih cevi
Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
| Obračun po m šlica | m | 50 |  | 0
108 | Zapunjavanje šliceva od armiranog betona nakon polaganja instalacija
Zapunjavanje šliceva nakon polaganja novoprojektovanih instalacija, u armirano betnoskim zidovima, produžnim malterom. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Cena pozicije obuhvata nabavku potrebnog materijala i sav potreban rad. Srušene delove zidanih zidova ponovo dozidati i omalterisati.
| Obračun po m komplet izvedene pozicije | m | 50 |  | 0
109 | Kernovanje prodora kroz AB ploču za vodovodne cevi
Probijanje otvora kroz ab ploču, za prolaz vodovodnih cevi. Količina u predmeru je orijentaciona, stvarna količina biće specificirana u toku izvođenja radova. Obračun po komadu.
| Prodor ø50mm | kom. | 20 |  | 0
110 | Nabavka, trasport i ugradnja Protivpožarnih manžetni koje se ugrađuju pri prolazu instalacija iz jednog u drugi PP sektor.
Obračun po kom.
| Ø 25 mm | kom. | 10 |  | 0
| Ø 50 mm | kom. | 10 |  | 0
| Ø 65 mm | kom. | 10 |  | 0
111 | Nabavka i montaža čeličnopocinkovane cevi koja se postavlja na mestu dilatacije prelaska vodovoda iz jednog objkekta u drugi.
Obračun po m komplet izvedene pozicije
| Ø120 mm – ČPC | m | 2 |  | 0
100 | UKUPNO-INSTALACIJE VODOVODA: |  |  |  | 0
200 | HIDRANTSKA MREŽA
201 | Nabavka i montaža čeličnopocinkovanih vodovodnih cevi
Nabavka i montaža čeličnopocinkovanih vodovodnih cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima (fitinzima) na cevnoj mreži. Pozicija obuhvata kačenje cevi o zid i konstrukciju i prodor kroz zidove i međuspratnu konstrukciju. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i sav potreban materijal za zaptivanje spojeva cevi i antikorozivna zaštita cevovoda.
Obračun po m' gotovog cevovovoda.
| Ø 50 mm | m | 120 |  | 0
| Ø 65 mm | m | 50 |  | 0
202 | Nabavka i montaža termoizolacije
Nabavka i montaža termoizolacije za cevi od POLIURETENA ili odgovarajućeg drugog penastog izolatora, korišćenjem lepka Armaflex Adhesive ili drugog sličnih karakteristika, za ostvarivanje spoja cevi i termoizolacije, u cenu ulazi i sitan materijal za tu vrstu radova.
Obračun po m'.
| Ø 50 mm | m | 120 |  | 0
| Ø 65 mm | m | 50 |  | 0
203 | Nabavka, transport i montaža zidnog požarnog hidranta.
Nabavka, transport i montaža kompletnog zidnog požarnog hidranta. Hidrant je sastavljen od limene kutije, standardne dimenzije 50x50 cm, sa bravom. U ormariću su smešteni kotur sa trevira crevom Ø50 mm,dužine 15,0m, sa odgovarajućom mlaznicom pričvršćenom na kraju creva. Drugi kraj creva je pričvršćen na hidrant – holenderski ventil. Dovodna vertikala smeštena je pored kutije hidranta. Na kraju cevi ugrađen je kosi holender ventil sa točkom Ø50 mm uračunat u cenu. Ugraditi kuglastu ventil Ø50mm. Pozicija obuhvata nabavku i ugrađivanje tipli za zavrtnjeve i vešanje hidranta.
| Obračun po komadu kompletnog hidranta ugrađenog i ispitanog. | kom | 11 |  | 0
204 | Ispitivanje hidrantske mreže na pritisak
Ispitivanje cevovoda na pritisak. Neispravne cevi i spojeve zameniti.
| Obračun po m'. | m | 170 |  | 0
205 | Ispitivanje hidranata
Ispitivanje hidranata na ispravnost. Neispravne hidrante zameniti.
| Obračun po kom. | kom | 11 |  | 0
206 | Šlicevanje zida od opeke za prolaz hidrantskih cevi
Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju
| Obračun po m šlica | m | 20 |  | 0
207 | Zapunjavanje šliceva nakon polaganja instalacija
Zapunjavanje šliceva nakon polaganja novoprojektovanih instalacija u postojećim zidanim zidovima produžnim malterom. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Cena pozicije obuhvata nabavku potrebnog materijala i sav potreban rad. Srušene delove postojećih zidanih zidova ponovo dozidati i omalterisati.
| Obračun po m komplet izvedene pozicije | m | 20 |  | 0
208 | Šlicevanje zida od armiranog betona za prolaz hidrantskih cevi
Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
| Obračun po m šlica | m | 10 |  | 0
209 | Zapunjavanje šliceva od armiranog betona nakon polaganja instalacija
Zapunjavanje šliceva nakon polaganja novoprojektovanih instalacija, u armirano betnoskim zidovima, produžnim malterom. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Cena pozicije obuhvata nabavku potrebnog materijala i sav potreban rad. Srušene delove zidanih zidova ponovo dozidati i omalterisati.
| Obračun po m komplet izvedene pozicije | m | 10 |  | 0
210 | Ručni aparat S-9A,kapaciteta 9kg.
Ručni aparat S-9A za početno gašenje požara prahom pod stalnim pritiskom, kapaciteta 9kg.
| Obračun po m kom. | m | 15 |  | 0
211 | Ručni aparat CO2-5,kapaciteta 5kg.
Ručni aparat CO2-5 za početno gašenje požara uglјendioksidom, kapaciteta 5kg.
| Obračun po m kom. | m | 3 |  | 0
212 | Ručni aparat S-9A,kapaciteta 2kg.
Ručni aparat FE36 za početno gašenje požaragasom, kapaciteta 2kg.
| Obračun po m kom. | m | 1 |  | 0
200 | UKUPNO - HIDRANTSKA MREŽA: |  |  |  | 0
300 | INSTALACIJA KANALIZACIJE
301 | Nabavka i montaža PP kanalizacionih cevi
Nabavka, prenos i montaža kanalizacionih tvrdih polipropienskih niskošumnih odvodnih cevi za zvučno izolovane vertikale i horizontalne razvode sa trajno vodonepropusnim spajanjem sučeonim zavarivanjem, elektrovarnim spojnicama ili spajanjem metalnim steznim obujmicama, uključujući spojnice, fazonske komade i potreban pribor za pričvršćivanje i vešanje. U stavku uključene i fiksne cevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom te dodatna izolacija cevi na mestima prodora kroz konstrukciju i promene smera vertikala zvučnom izolacijom od poliesterske pene. Proizvođač Rehau ili odgovarajući.
Obračun po m gotovog cevovoda.
| Ø 50 mm – PP | m | 80 |  | 0
| Ø 75 mm – PP | m | 120 |  | 0
| Ø 110 mm - PP | m | 170 |  | 0
| Ø 160 mm – PP | m | 30 |  | 0
302 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi
Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi SN8 zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima. Cevi se montiraju kačenjem, štemovanjem i probijanjem zidova međuspratne konstrukcije ili ukopavanjem u zidove ili podove u strogo projektovanom padu od 2%. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i zaptivni materijal za spojeve cevi. Proizvođač Rehau ili odgovarajući.
Obračun po m gotovog cevovoda.
| Ø 32 mm – PVC - za odvod klime i čilera | m | 30 |  | 0
| Ø 75 mm – PVC | m | 10 |  | 0
| Ø 110 mm - PVC | m | 65 |  | 0
| Ø 160 mm – PVC | m | 90 |  | 0
303 | Nabavka i montaža PVC drenažnih kanalizacionih cevi
Nabavka i montaža PVC drenažnih kanalizacionih cevi zajedno sa odgovarajućim fazonskim komadima. Pod ovom pozicijom podrazumeva se i zaptivni materijal za spojeve cevi.
Obračun po m gotovog cevovoda.
| Ø 110 mm - PVC | m | 20 |  | 0
304 | Nabavka i montaža ventilacione kape od PVC-a.
Nabavka i montaža ventilacione kape od PVC-a. Uz ventilaciju dati opšivku od pocinkovanog lima preko krova
Obračun se vrši po komadu komplet postavljene kape, odgovarajućeg prečnika.
| Ø 110 mm | kom | 7 |  | 0
| Ø 75 mm | kom | 6 |  | 0
305 | Nabavka i montaža podnih slivnika
Nabavka i montaža podnih slivnika sa ''suvim'' sifonom, plastičnim kućištem i hromiranom rešetkom, horizontalni sa prirubnicom za sanitarne čvorove.
Obračun za komplet montiran slivnik.
| Ø 50 mm | kom | 28 |  | 0
| Ø 100 mm | kom | 2 |  | 0
306 | Nabavka i montaža kanala za linijsko odvodnjavanje sa krova
Nabavka i montaža kanala za linijsko odvodnjavanje sa krova sistema ACO Multiline V100S niskoprofilni h-10 . Izrađen od polimer betona sa pocinkovanim rubom, širine svetlog otvora 10cm, građevinske širine 13.5cm, građevinske visina 10cm, za klasu opterećenja D400, dužine 100cm, sa LG rebrastom rešetkom za klasu opterećenja C250. U ovu poziciju ulaze i svim potrebni elementi prema projektu, u svemu prema SRPS EN1433. Proizvođač ACO ili ekvivalent.
| kanal ACO Multiline V100S, H = 10cm sa LG rebrastom rešetkom C250. | m | 15 |  | 0
| kanal ACO Multiline V100S sa vertikalnim izlivom DN100 h- 10cm sa LG rebrastom rešetkom C250 | m | 2 |  | 0
| čeonih poklopaca od polimer betona ACO Multiline V100S h-10 | m | 4 |  | 0
| vertikalni LG slivnik ispod kanala ACO Passavant Spin DN100 artikal 7047.10.25 | kom | 2 |  | 0
307 | Nabavka i montaža kanala za linijsko odvodnjavanje sa svetlarnika
Nabavka i montaža kanala za linijsko odvodnjavanje sa svetlarnika sistema ACO Multiline V100S niskoprofilni h-10 . Izrađen od polimer betona sa pocinkovanim rubom, širine svetlog otvora 10cm, građevinske širine 13.5cm, građevinske visina 10cm, za klasu opterećenja D400, dužine 100cm, sa LG rebrastom rešetkom za klasu opterećenja C250. U ovu poziciju ulaze i svim potrebni elementi prema projektu, u svemu prema SRPS EN1433. Proizvođač ACO ili ekvivalent.
| kanal ACO Multiline V100S, H = 10cm sa LG rebrastom rešetkom C250. | m | 5 |  | 0
| kanal ACO Multiline V100S sa vertikalnim izlivom DN100 h- 10cm sa LG rebrastom rešetkom C250 | m | 2 |  | 0
| čeonih poklopaca od polimer betona ACO Multiline V100S h-10 | m | 4 |  | 0
| vertikalni LG slivnik ispod kanala ACO Passavant Spin DN100 artikal 7047.10.25 | kom | 2 |  | 0
308 | Nabavka i montaža pumpe za prepumpavanje
Potapajuća pumpa RXm4 (monofazne) proizvodnje Pedrollo ili ekvivalent sledećih karakteristika: Q= 20 - 100 - 160 - 200 - 260 l/min H= 15 - 11,5 - 8,5 - 6,5 - 4 m P= 0,75 kW
| Obračun za komplet montiranu pumpu. | kom | 6 |  | 0
309 | Nabavka i montaža upravljačko - signalni orman
Upravljačko - signalni orman, za pumpu RXm4, sa uspostavljanjem komukacije, za rad radne i rezervne pumpe
| Obračun za komplet montiranu pumpu. | kom | 3 |  | 0
310 | Nabavka i montaža uređaja za prepumpavanje otpadne vode.
Nabavka i montaža pumpe za prepumpavnje otpadnih voda, tip SL1.50.65.11.2.50B, sa karakteristikama Q=5 lit/sec, H=10,0 m ili drugi sličnih karakteristika. Uređaj je snabdeven svim potrebnim delovima za njegov automatski rad. Proizvođač Grundfos ili ekvivalent.
| Obračun za komplet montiran uređaj. | kom | 1 |  | 0
311 | Priključenje atmosferskih vertikala na spoljašnji odvod
Nabavka materijala i rad na priključenju atmosferskih vertikala na spoljašnjii odvod. Cenom pozicije obuhvaćeni su sledeći radovi: zaustavljanje protoka vode, ispuštanje vode, priključenje atmosferske vertikale, ponovno puštanje protoka. Obračun se vrši po broju mesta na kome je izvršeno priključenje.
| Obračun za komplet montiran spoj. | kom | 1 |  | 0
312 | Gvozdena rešetka
Nabavka i ugradnja pokrivne mrežaste rešetke je od livenog gvožđa za klasu opterećenja A15, za pokrovanje šahtova sa pumpama za prepumpavanje. Rešetka se isporučuje u kompletu sa L profilom.
Obračun se vrši po komadu.
| -100x110cm | kom | 3 |  | 0
| -122x100cm | kom | 1 |  | 0
313 | Kernovanje prodora kroz AB ploču za kanalizacione cevi
Probijanje otvora kroz ab ploču, za prolaz kanalizacionih cevi. Količina u predmeru je orijentaciona, stvarna količina biće specificirana u toku izvođenja radova. Obračun po komadu.
| Prodor ø150mm | kom. | 20 |  | 0
| Prodor ø100mm | kom. | 20 |  | 0
314 | Šlicevanje zida od opeke za prolaz kanalizacionih cevi
Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju
| Obracun po m šlica | m | 120 |  | 0
315 | Zapunjavanje postojećih prodora instalacija u međuspratnoj ploči.
Zapunjavanje postojećih prodora instalacija u međuspratnoj ploči, koji se prema novoprojektovanom stanju ukidaju, Cena pozicije obuhvata nabavku potrebnog materijala i sav potreban rad.
| Obračun po kom komplet izvedene pozicije | kom. | 40 |  | 0
316 | Zapunjavanje šliceva nakon polaganja instalacija
Zapunjavanje šliceva nakon polaganja novoprojektovanih instalacija u postojećim zidanim zidovima produžnim malterom. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Cena pozicije obuhvata nabavku potrebnog materijala i sav potreban rad. Srušene delove postojećih zidanih zidova ponovo dozidati i omalterisati.
| Obračun po m komplet izvedene pozicije | m | 120 |  | 0
317 | Šlicevanje zida od armiranog betona za prolaz kanalizacionih cevi
Kroz zid pažljivo izvesti šliceve za postavljanje cevi. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
| Obracun po m šlica | m | 80 |  | 0
318 | Zapunjavanje šliceva od armiranog betona nakon polaganja instalacija
Zapunjavanje šliceva nakon polaganja novoprojektovanih instalacija, u armirano betnoskim zidovima, produžnim malterom. Cenu dati sa potrebnom radnom skelom, svim materijalima, radnom snagom i transportom. Cena pozicije obuhvata nabavku potrebnog materijala i sav potreban rad. Srušene delove zidanih zidova ponovo dozidati i omalterisati.
| Obračun po m komplet izvedene pozicije | m | 80 |  | 0
319 | Ispitivanje novoizvedene kanalizacione instalacije
Ispitivanje kanalizacione instalacije na vodopropusnost. Neispravne cevi i spojeve zameniti.
| Obračun po m'. | m | 520 |  | 0
320 | Nabavka i montaža slivnika, nepovratne klapne u bunkeru i ACO Sinkamat -a Q=15 l/min
Nabavka i montaža horizontalnog slivnika, nepovratne klapne i Aco Sinkamat-a u bunkeru . Slivnik se ugradjuje posle poziciranja postolja akcelatora I u skladu sa smernicama isporučioca opreme izvršiti usklađivanje i poziciranje slivnika. Položaj Sinkamat-a je izvan bunkera na udaljenosti od 8 m. Ugradjuje se u betonski otvor sa poklopcem.
NAPOMENA :1. Ovom projektnom dokumentacijom nisu obuhvaćeni linearni akcelerator i prateća oprema neophodna za nesmetano funkcionisanje procesa rada. Njihova isporuka i instalacija su obaveze isporučioca akceleratora. 2. Projektnom dokumentacijom nisu prikazani kanali u podnoj ploči bunkera i postolje akceleratora u bunkeru, jer u fazi projektovanja nije poznat Isporučilac opreme. Njihova izrada i pozicioniranje su obaveza Izvođača radova i predmerom radova je data pozicija izrade istih. Izvođač radova treba da sa isporučiocem opreme, koga naknadno odredi Naručilac, pozicionira postolje akcelatora i definiše dimenzije i položaj svih kanala u podnoj ploči bunkera kao i njihovu vezu sa kanalima u podnoj ploči kontrolne sobe. U skladu sa smernicama odabranog isporučioca opreme izvršiće se precizno usklađivanje i pozicioniranje opreme i instalacija. 3. Izvođač radova treba da sa isporučiocem opreme, koga naknadno odredi Naručilac, nakon pozicioniranja postolja akcelatora u bunkeru da definiše i poziciju slivnika. U skladu sa smernicama odabranog isporučioca opreme izvršiće se precizno usklađivanje i pozicioniranje slivnika. 4 Ukoliko Naručioc ne uputi pismeno obaveštenje Izvođaču radova o odabranom isporučiocu opreme i omogući mu direktnu komunikaciju, Izvođač radova ima pravo da obustavi radove dok se ne dostave svi podaci neophodni za izvođenje, a nakon pismenog obaveštenja Naručiocu u kojem mu ostavlja razuman rok da ovaj podatak dostavi.
Obračun za komplet montiran slivnik, nepovratnu klapnu i sololift.
| slivnik Ø 50 mm | komplet | 1 |  | 0
321 | Poklopac za fekalni šaht sa pumpom - ACO TopTek Uniface - miriso nepropusni
Obračun po kom.
| -1000x1000 mm | kom. | 1 |  | 0
322 | Nabavka i montaža čeličnopocinkovane cevi koja se postavlja na mestu dilatacije prelaska kanalizacije iz jednog objkekta u drugi.
Obračun po m komplet izvedene pozicije
| Ø250 mm – ČPC | m | 2 |  | 0
323 | Nabavka i montaža podnog slivnika u šahtu za prečišćavanje radioaktivne otpadne vode. Slivnik povezati na fekalni šaht sa pumpom. U cenu ulazi sav rad i materijal.
Obračun za komplet montiran slivnik.
| Ø 100 mm | kom. | 2 |  | 0
324 | Nabavka i montaža filtera sa aktivnim ugljikom ili sličan namenjen za uklanjanje i eliminaciju neugodnih mirisa iz sahta za odlezavanje kanalizacije. Filteri se postavljaju na ventilacione cevi iznad terena.
Obračun za komplet montiran filter
| Ø 100 mm | kom. | 2 |  | 0
300 | UKUPNO – INSTALACIJA KANALIZACIJE: |  |  |  | 0
400 | SANITARNI UREĐAJI
401 | Nabavka umivaonika
Nabavka, transport i montaža kompletnog umivaonika u sanitarnim čvorovima i ordinacijama, oblika i boje po izboru projektanta ili investitora, koji se sastoji od: umivaonika I klase, oblika i boje po izboru projektanta unutrašnjeg uređenja, vel. 400x500 cm s poniklovanim samočistećim sifonom s ispustom Ø32 i montažnim elementom za zid.
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 47 |  | 0
402 | Nabavka montažnog instalacionog elementa za umivaonik
NAPOMENA: Montažu uskladiti sa radovima na ojačanju datim u Arhitektonskom predmeru
Nabavka, transport i montaža montažnog instalacionog elementa za umivaonik ugradne visine 112 cm. Instalacioni element samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa odvodnim kolenom d50 mm i sifonskim zaptivačem 44/32 mm, pločom sa armaturnim priključcima ½" sa uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom;
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 47 |  | 0
403 | Nabavka WC-a
Nabavka, transport i montaža kompletne WC šolje, koja se sastoji od: konzolne keramičke WC školjke I klase, oblika i boje po izboru projektanta unutrašnjeg uređenja, odignute od poda min. 6 cm sa sedištem i poklopcem;
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 18 |  | 0
404 | Nabavka instalacijskog elementa za WC
NAPOMENA: Montažu uskladiti sa radovima na ojačanju datim u Arhitektonskom predmeru
Montažnog instalacijskog elementa za WC školjku, visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradnim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom (6/3lit) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integrisanim ugaonim ventilom priključka vode ½", niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim kolenom d90/110 mm sa zvučno izolovanom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku sa zaptivnim manžetnama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvima proizvođača
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 18 |  | 0
405 | Nabavka i montaža tuš kade
Nabavka i montaža akrilne tuš kade dimenzije 80 x 80 cm sa odvodnom armaturom. Tuš snabdeti jednoručnom mešalicom za tuš s vodilicom, armiranim crevom i tuš mlaznicom, spojeno na dovod vode;
| Obračun za komplet montiranu tuš kadu. | kom | 8 |  | 0
406 | Nabavka česmene šolje
Nabavka i montaža česmene šolje sa holender slavinom u podstanici. Pod ovom pozicijom podrazumeva se emajlirana česmena šolja, izlivna slavina i odvodna armatura.
| Obračun za komplet montiranu česmenu šolju. | kom | 2 |  | 0
407 | Nabavka umivaonika za osobe sa posebnim potrebama
Nabavka, transport i montaža kompletnog umivaonika I klase (za osobe sa posebnim potrebama) od belog fajansa. Umivaonik je veličine 60/30 cm. Umivaonik snabdeti poniklovanim odvodnim sifonom Ø32 mm sa rozetom, čepom i lancem. Izrada i ugradnja paknica ili plastičnih tipli u zid za pričvršćivanje umivaonika ulazi u cenu rada.
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 5 |  | 0
408 | Nabavka montažnog instalacionog elementa za umivaonik za osobe sa posebnim potrebama
NAPOMENA: Montažu uskladiti sa radovima na ojačanju datim u Arhitektonskom predmeru
Nabavka, transport i montaža montažnog instalacionog elementa za umivaonik ugradne visine 112 cm. Instalacioni element samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet sa odvodnim kolenom d50 mm i sifonskim zaptivačem 44/32 mm, pločom sa armaturnim priključcima ½" sa uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom;
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 5 |  | 0
409 | Nabavka WC-a za osobe sa posebnim potrebama
Nabavka, transport i montaža kompletne WC šolje za osobe sa posebnim potrebama, koja se sastoji od: konzolne keramičke WC školjke I klase, oblika i boje po izboru projektanta unutrašnjeg uređenja, odignute od poda min. 6 cm sa sedištem i poklopcem;
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 5 |  | 0
410 | Nabavka instalacijskog elementa za WC za osobe sa posebnim potrebama.
NAPOMENA: Montažu uskladiti sa pozicijom suvomontažerski radovi datim u Arhitektonskom predmeru
Montažnog instalacijskog elementa za WC školjku za osobe sa posebnim potebama, visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradnim vodokotlićem i štednom dvokoličinskom (6/3lit) plastičnom tipkom za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suvomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integrisanim ugaonim ventilom priključka vode ½", niskošumnim ulivnim ventilom, odvodnim kolenom d90/110 mm sa zvučno izolovanom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku sa zaptivnim manžetnama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputstvima proizvođača
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 5 |  | 0
411 | Nabavka pokretnog držača
Nabavka, transport i montaža pokretnog držača(na savijanje i podizanje) za wc za osobe sa posebnim potrebama od nerđajućeg čelika sa nosačem za toaletni papir, sa montažom na zid pored wc školjke.
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 5 |  | 0
412 | Nabavka fiksnog držača
Nabavka, transport i montaža fiksnog držača za wc za osobe sa posebnim potrebama od nerđajućeg čelika sa nosačem za toaletni papir, sa montažom na zid pored wc školjke.
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 5 |  | 0
413 | Nabavka ogledala podesivog
Nabavka, transport i montaža ogledala podesivo (za osobe sa posebnim potrebama) sa montažom na zid.
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 5 |  | 0
413 | Nabavka uređaja za hitno ispiranje očiju
Nabavka i montaža Uređaj za ispiranje očiju/ lica za oba oka Ispirač za oči sa dve mlaznice i lavaboom od nerdjajućeg čelika. Zidna montaža Cevi i priključci od nerdjajućeg čelika Dovod 1/2 BSP, ženski Sertifikovan prema standardu DIN EN 15154/1.2006 i ANSI Z358.1-2004
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
414 | Nabavka dekontaminacionog tuša
Nabavka i montaža tuš za hitnu upotrebu sa vertikalnom dovodnom cevi . -Glava tuša: prećnik 1", od ABS plastike lako uočljive boje. -Aktivacija povlačenjem ručice. -Cevovod: 1” -Protok podešen na 110 lit/min
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
415 | Nabavka izlivnika
Nabavka, montaza i ugradnja Izlivnika od Inoxa AISI 304 sa maskom i baterijom za mešanje vode. Aparat je namenjen odlivanju gustih otpadnih materija i pranju različitih vrsta pribora i posuda. Precnik odvoda 100 mm. Opremljen je sa kadom koja ima resetku na pomeranje. Dimenzije 450x500x900 mm.
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 3 |  | 0
400 | UKUPNO – SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
500 | SANITARNA ARMATURA
501 | Nabavka stojeće jednoručne mešalice za umivaonik
Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne mešalice za umivaonik s pomičnim ispustom, dva savitljiva creva R⅜" za priključak vode, komplet sa ugaonim ventilima DN15 spojeno na dovod vode; Proizvođač Grohe ili ekvivalent.
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 47 |  | 0
502 | Nabavka stojeće jednoručne mešalice za umivaonik senzorske
Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne mešalice za umivaonik s pomičnim ispustom, dva savitljiva creva R⅜" za priključak vode, komplet sa ugaonim ventilima DN15 spojeno na dovod vode, IC (infracrvenog) senzorskog uređaja (sa napajanjem na bateriju); Proizvođač Grohe ili ekvivalent. Mešalice se predviđaju u sledećim prostorijama: radiohemisjkoj laboratoriji , radiofarmak FDG i radioizotop.
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 3 |  | 0
503 | Nabavka stojeće jednoručne mešalice za umivaonik za lica sa posebnim potrebama
Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne mešalice za umivaonik s pomičnim ispustom, dva savitljiva creva R⅜" za priključak vode, komplet sa ugaonim ventilima DN15 spojeno na dovod vode; Proizvođač Grohe ili ekvivalent.
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 5 |  | 0
504 | Nabavka jednoručna zidna baterija za toplu i hladnu vodu sa pokretnim tušem
Nabavka i ugradnja zidne jednoručne izlivne baterije (mešaljke) za toplu i hladnu vodu sa nepokretnim izlivom, tušem i fleksibilnim crevom za tuš kadu. Proizvođač Grohe ili ekvivalent.
| Obračun po komadu za rad i materijal. | kom | 8 |  | 0
505 | Nabavka jednoručne mešalice za sudoper
NAPOMENA: jednoručne mešalice za sudoper biće obrađene u sklopu projekta enterijera.
506 | Nabavka propusnih ventila
Nabavka i montaža propusnih ventila sa unutrašnjim navojem i to:
- propusni ventili sa točkom i ispusnom slavinom:
| Ø 50 mm | kom | 1 |  | 0
| Ø 40 mm | kom | 2 |  | 0
- propusni ventili sa točkom:
| Ø 32 mm | kom | 4 |  | 0
| Ø 25 mm | kom | 28 |  | 0
| Ø 20 mm | kom | 26 |  | 0
| Ø 15 mm | kom | 18 |  | 0
| - EK ventil | kom | 141 |  | 0
500 | UKUPNO - SANITARNA ARMATURA: |  |  |  | 0
600 | SANITARNA GALANTERIJA
Nabavka i montaža prateće galanterije u kupatilima i toaletima, po izboru projektanta, sa svim potrebnim materijalom za pričvršćivanje:
601 | *nosač papirnih peškira | kom | 60 |  | 0
602 | *držač WC papira | kom | 23 |  | 0
603 | *posuda za tečni sapun sa zidnim nosačem
Standardna primena u svim sredinama i prostorijama gde je ukazana potreba za doziranom, ekonomičnom i jednostavnom upotrebom tečnog sapuna. Zapremina posude za nosač je 500-1000 ml prema važećim EU standardima. Mogućnost podešavanja, doziranja je od 1 do 3 ml, bez mogućnosti kapljanja i isparavanja tečnog sapuna, na taj način bila bi onemogućena rekontaminacija. Istiskivanje tečnog sapuna je ručno ili laktom, preko potisne ručke dužine 15-20cm. Nosač posude - dozatora ergonomski je oblikovan i izradjen je od materijala odpornim na dezinfekciona sredstva i odgovarajuću sterilizaciju prema važećem protokolu. Nosač treba da se lako skida sa zida i vraća na zid.
| DIMENZIJE: 13x10x22 cm | kom | 72 |  | 0
604 | *posuda za dezinfekciono sredstvo sa zidnim nosačem
Standardna primena u svim sredinama i prostorijama gde je ukazana potreba za doziranom, ekonomičnom i jednostavnom upotrebom dezinfekcionog sredstva. Zapremina posude za nosač je 500-1000 ml prema važećim EU standardima. Mogućnost podešavanja, doziranja je od 1 do 3 ml, bez mogućnosti kapljanja i isparavanja dezinfekcionog sredstva, na taj način bila bi onemogućena rekontaminacija. Istiskivanje dezinfekcionog sredstva je ručno ili laktom, preko potisne ručke dužine 15-20cm. Nosač posude - dozatora ergonomski je oblikovan i izradjen je od materijala odpornim na dezinfekciona sredstva i odgovarajuću sterilizaciju prema važećem protokolu. Nosač treba da se lako skida sa zida i vraća na zid.
| DIMENZIJE: 13x10x22 cm | kom | 46 |  | 0
605 | *vešalice-kuke za odela (montirati na unutrašnja vrata kabine wc-a) | kom | 23 |  | 0
606 | * WC metlica | kom | 23 |  | 0
607 | * ogledalo dimenzija 40x60cm | kom | 47 |  | 0
608 | * korpa za otpatke sa poklopcem u sanitarnim čvorovima i lekarskim sobama | kom | 84 |  | 0
609 | * zidni horizontalni rukohvati koji se ugradjuje u toalete za pacijente | kom | 9 |  | 0
610 | * fen za susenje ruku u toalete za pacijente | kom | 10 |  | 0
600 | UKUPNO - SANITARNA GALANTERIJA: |  |  |  | 0
700 | KIŠNA KANALIZACIJA - PLUVIA
Nabavka i ugradnja sistema odvodnje atmosferskih voda GEBERIT-Pluvia, izvedenog u svemu prema originalnom hidrauličkom proračunu, izvođačkim shemama, uputstvima i nadzoru proizvođača. Sistem treba da je usaglašen sa lokalnim normama, što se dokazuje sertifikatom izdatim od nadležne ustanove Republike Srbije. Stavka obuhvata Pluvia ulivne elemente, cevovod od Geberit HDPE cevi i fazonskih komada spojenih varenjem ili elektrovarnim spojnicama, ovesni i pričvrsni pribor prema specifikaciji proizvođača; projekat SCG20-080MH
701 | Pluvia krovni ulivni element DAF 9 l sa univerzalnom prirubnicom za spajanje sa završnim hidroizolacionim slojem i grejačem 8W/230V | kom | 3 |  | 0
702 | HDPE cevovod s potrebnim fazonskim komadima i spojnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase cevovoda profila: |  |  |  | 0
| PE-cev, d 56 | m | 16.6 |  | 0
| PE-cev, d 63 | m | 0.5 |  | 0
| PE-cev, d 75 | m | 13.6 |  | 0
| PE-cev, d 90 | m | 19.6 |  | 0
Obračun za komplet ugrađeni sistem prema uputstvu proizvođača.
700 | UKUPNO - KIŠNA KANALIZACIJA - PLUVIA: |  |  |  | 0
800 | POSTROJENJE ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA
NAPOMENA :Nabavka postrojenja za odlaganje radioaktivnog otpada ce biti obradjeno u okviru nabavke opreme.
801 | Priključenje postrojenja za odlaganje radioaktivnog otpada na kanalizacionu mrežu
Nabavka materijala i rad na priključenju postrojenja za odlaganje radioaktivnog otpada na kanalizacionu mrežu. Obračun se vrši po broju mesta na kome je izvršeno priključenje.
| Obračun za komplet montiran spoj. | kom | 2 |  | 0
802 | Priključenje postrojenja za odlaganje radioaktivnog otpada na vodovodnu mrežu
Nabavka materijala i rad na priključenju postrojenja za odlaganje radioaktivnog otpada na vodovodnu mrežu. Obračun se vrši po broju mesta na kome je izvršeno priključenje.
| Obračun za komplet montiran spoj. | kom | 1 |  | 0
800 | UKUPNO - POSTROJENJE ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 3.0.1.
OPIS POZICIJE
UNUTRAŠNJI VODOVOD I KANALIZACIJA:
100 | INSTALACIJE VODOVODA |  |  |  | 0
200 | HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  | 0
300 | INSTALACIJA KANALIZACIJE |  |  |  | 0
400 | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
500 | SANITARNA ARMATURA |  |  |  | 0
600 | SANITARNA GALANTERIJA |  |  |  | 0
700 | KIŠNA KANALIZACIJA - PLUVIA |  |  |  | 0
800 | POSTROJENJE ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0