## 5.1
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena (RSD bez PDV-a) | UKUPNO (RSD bez PDV-a) | proizvođač, tip
5.1 | PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA - UNUTRAŠNJE
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
1 | OPŠTE NAPOMENE:
1.1 | Ovim predmerom, predviđa se isporuka svog potrebnog materijala i opreme, ugrađivanje prema predmeru (pojedinim pozicijama), ispitivanje i puštanje u rad. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u potpunosti prema propisima i važećim standardima za ovu vrstu radova.
1.2 | U cenu se uračunava sav navedeni materijal u pozicijama i sav sitan materijal, koji prati dotičnu poziciju, transport, kao i cenu izvođenja sa svim porezima i doprinosima. Cena uključuje ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije navedenih u pozicijama. Izvođač je dužan da radove izvrši u svemu prema priloženom tehničkom izveštaju, tehničkim uslovima, predmeru i predračunu i crtežima, da pre početka radova dobro prouči dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori na eventualna odstupanja od postojećih propisa. Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom i predračunom, a eventualno nisu napomenuti u tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim propisima za izvođenja instalacija za ovu vrstu objekta.
1.3 | Sva ugrađena elektrooprema mora da bude izrađena prema SRPS, ili međunarodnim standardima (IES, ISO), s tim što se u nedostatku mogu koristiti i priznati nacionalni standardi drugih država (VDE, DIN, IEEE, itd.).
1.4 | Ponuda treba da sadrži sve podatke o ponuđenoj opremi (tip, vrsta, proizvođač, tehničke karakteristike i sl.).
1.5 | Konačan obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama
1.6 | Priključak predmetnog objekta na javnu telekomunikacionu mrežu (JTM) se predviđa u svemu prema Tehničkim uslovima za projektovanje i priključenje delovodni broj: A335-132817 od 11.05.2020. , izdatim od strane "Telekom Srbija" a.d. Beograd, Preduzeće za telekomunikacije a.d., Služba za planiranje i izgradnju mreže Novi Sad, Novi Sad
1.7 | Tačnu specifikaciju opreme u RACK ormanima (uključujući i veličinu ormana i svu aktivnu opremu) usaglasiti sa potrebama Investitora - Korisnika. Obeležavanje krajeva kablova instalacija slabe struje, raspored opreme u RACK-ovima, kao i kompletnu el.instalaciju slabe struje izvesti u svemu prema zahtevima Investitora.
100 | SPOLJAŠNJE INSTALACIJE
NAPOMENA: 1. Deo zemljanih radova (paralelne trase sa NN kablovskom kanalizacijom su predviđeni u svesci 4.1)
101 | ISKOLČENJE TRASE
Iskolčenje trase i prenos visinske kote sa repera.
| Obračun po m izvedene pozicije. | m | 610 |  | 0
102 | ISKOP ROVA
Iskop prirodno vlažne zemlje III. kategorije za rov, donje širine 0,4 m, gornje širine 0,6, dubine do 1m, sa kosim bočnim stranicama i ravnim dnom, isplanirano sa tačnošću ±2cm prema projektovanoj niveleti TK kablova. Iskopani zemljani materijal prenositi na gradilišnu deponiju. Pozicija obuhvata i troškove otežanog rada usled eventualne potrebe vađenja korenja, kamenja, razupiranja. Obratiti pažnju na moguće nailaske na razne postojeće podzemne vodove i druge instalacije. Obračun po dužnom metru iskopane zemlje u prirodno zbijenom stanju.
| Obračun po m izvedene pozicije. | m | 610 |  | 0
103 | ISKOP ZEMLJE ZA POTREBE ŠAHTA
Ručni iskop prirodno vlažne zemlje III. kategorije za kablovka okna/šahtove (TKO) spoljašnjih dimenzija cca 1,10x1,10m, dubine do 1,10m (unutrašnjih dimenzija 0,80x0,80x0,80m), sa pravilnim odsecanjem bočnih stranica i ravnim dnom, isplanirano sa tačnošću ±2cm prema projektovanoj niveleti. Iskopani zemljani materijal prenositi na gradilišnu deponiju. Jedinačna cena obuhvata i troškove otežanog rada usled eventualne potrebe vađenja korenja, kamenja, razupiranja. Obratiti pažnju na moguće nailaske na razne postojeće podzemne vodove i druge instalacije. Obračun se vrši po kompletu. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 14 |  | 0
104 | TELEKOMUNIKACIONI ŠAHT
Izrada kablovskog okna/šahta za slabu struju (TKO): Unutrašnje dimenzije šahta su (Dužina x Širina x Dubina) 0,80x0,80x0,80m sa zidovima od armiranog betona i gornjom armirano-betonskom pločom debljine 20cm, na koju se doziđuje 2-3 reda opeke oko otvora i na koji se postavlja tipizirani ram i poklopac. Poklopac je tipiziran za teški saobraćaj, sa natpisom "TELEFON". Tačka obuhvata iskop zemlje i naknadno dovođenje površina u željeni oblik. Obračun se vrši po kompletu. Komplet rad i materijal za šalovanje, sa izradom potrebnih levaka za uvod cevi.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 14 |  | 0
105 | POSTELJICA ZA CEVI/KABLOVE
Izrada posteijice za polaganje cevi/kablova u rov - isporuka i posipanje sitnozrnaste zemlje, sloj debljine 10 cm. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. (610x0,4x0,1)
| Obračun po m3 izvedene pozicije. | m3 | 25 |  | 0
106 | ZAŠTITA CEVI
Zaštita položenih cevi - isporuka i posipanje-zatrpavanje peskom. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. (610x0,4x0,3)
| Obračun po m3 izvedene pozicije. | m3 | 75 |  | 0
107 | ZATRPAVANJE ROVOVA
Zatrpavanje kanalskih rovova, nakon provere kvaliteta montaže, materijalom iz iskopa, sa slojevitim nabijanjem do potrebne zbijenosti. Nabijanje vršiti u slojevima debljine 20 cm. Obračun po dužnom m zemlje u zbijenom stanju. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po m izvedene pozicije. | m | 610 |  | 0
108 | UTOVAR, ODVOZ I ISTOVAR VIŠKA ZEMLJE
Utovar, odvoz i istovar viška zemlje i šuta kamionima na gradsku deponiju. Obračun po m3 zemlje u prirodno zbijenom stanju. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po m3 izvedene pozicije. | m3 | 25 |  | 0
109 | KABLOVSKE OZNAKE
Isporuka i polaganje kablovskih oznaka.
| Obračun po komadu izvedene pozicije. | Kom. | 30 |  | 0
110 | PLASTIČNI ŠTITNICI
Isporuka i polaganje kablovskih oznaka.
| Obračun po m izvedene pozicije. | m | 610 |  | 0
111 | SIGNALNE TRAKE
Isporuka i polaganje kablovskih oznaka.
| Obračun po m izvedene pozicije. | m | 610 |  | 0
112 | CEVI
Isporuka i polaganje PVC cevi boje, sa svim potrebnim elementima za spajanje, skretanje i sl. (spojnice, kolena, odstojnici za paralelno vođenje i sl.):
| - telekomunikaciona, HDPE cev Ø110mm, žute boje - za potrebe naknadnog polaganja privodnog TK kabla; | m | 690 |  | 0
| - telekomunikaciona, PE cev Ø40mm, žute boje - za vezu komunikacijskog ormana RACK-IKT-I1 (u IT prostoriji u PET-u, u suterenu -1) i postojećeg SWITCH-a Instituta za onkologiju; | m | 65 |  | 0
| - telekomunikaciona, PE cev Ø40mm, žute boje - za vezu komunikacijskog ormana RACK-IKT-I1 (u IT prostoriji u PET-u, u suterenu -1) i postojeće telefonske centrale. | m | 65 |  | 0
| - telekomunikaciona, PE cev Ø40mm, žute boje - za vezu sa komunikacijskim RACK-IKT-I1 ormanom u transformatorskoj stanici. | m | 100 |  | 0
| - gibljiva, dvoslojna PVC cev HDPE Ø110mm, žute boje; | m | 10 |  | 0
| - gibljiva, dvoslojna PVC cev HDPE Ø40mm, žute boje; | m | 10 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
113 | KABLOVI
NAPOMENA: 1. Privodni TK kabel nije predmet projekta - rešava Telekom Srbija
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u zemljani rov uvučeni u PVC cevi, a delom po zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - optički kablovi 2x (FO, Singlemode 12x9/125um, OS2, LS0H-3 sa zaštitom od glodara) - približna trasa - za vezu komunikacijskog ormana RACK-IKT-I1 (u IT prostoriji u PET-u, u suterenu -1) i postojećeg SWITCH-a Instituta za onkologiju. | m | 85 |  | 0
| - optički kabel (FO, Singlemode 12x9/125um, OS2, LS0H-3 sa zaštitom od glodara) - približna trasa - za vezu komunikacijskog ormana RACK-IKT-I1 (u IT prostoriji u PET-u, u suterenu -1) i postojeće telefonske centrale. | m | 200 |  | 0
| - optički kabel (FO, Singlemode 12x9/125um, OS2, LS0H-3 sa zaštitom od glodara) - približna trasa - za vezu komunikacijskog ormana RACK-IKT-I1 (u IT prostoriji u PET-u, u suterenu -1) i RACK-TS u trafo stanici. | m | 110 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
114 | RACK ORMAN U TRAFO STANICI
Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg RACK-TS ormana, dimenzija 800x800x2200mm, 42 Unita, proizvođača Schrack ili sl. Komplet rad i materijal, sa ugradnjom: - odvodnici prenapona D klase – 2kompl. - optički razdelnik 19" FO splicebox, za 24 vlakna, SC, 9/125um OS2, klizni, 1U, (za 2x optičke Singlemode kablove sa 12 vlakana) - 1 kompl.; - 19" patch paneli prazan za 24modula (SFA) (SFB), 1U – 1kom; - slepi modul za neiskorišćene portove na patch panelu – 20kom.; - Toolless line-modul RJ45, oklopljen, Class Ea 10GB (SFA) – 4kom.; - kablovi cat7 za prevezivanje unutar ormana, dužine cca 1m sa RJ45 priklj. - 24kom.; - držači kablova (patch guide) – 1 kompl.; - police za smeštaj opreme - 3 kom.; - nizajući utikači 19" (4kom.) - 2 kompl. - el.ventilator sa regulatorom (u skladu sa zahtevima Investitora i isporučioca aktivne opreme). - sitan montažni materijal, vodovi za povezivanje unutar RACK-a; Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad i materijal.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
115 | PRIKLJUCAK DEA NA RACUNARSKU MREZU
| - bezhalogeni FTP HF cat7 4x2x0,6mm; prosečne dužine 50m; za vezu RACK ormana sa agregatom; | Kompl. | 2 |  | 0
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
116 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
117 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
118 | GEODETSKO SNIMANJE
| -Pre početka izvođenja radova potrebno je izvršiti identifikaciju i obeležavanje trase postojećih podzemnih kablova u zoni planiranih radova (obaveza Investitora) | Kompl. | 1 |  | 0
| - Tehničko rešenje izmeštanja, zaštite i obezbeđenja postojećih objekata, predmer i grafičku dokumentaciju dostaviti obrađivaču uslova radi verifikacije (obaveza Investitora) | Kompl. | 1 |  | 0
| - Projekat izvedenog objekta i geodetski snimak (obaveza Investitora uz zahtev za formiranje komisije za kontrolu kvaliteta) | Kompl. | 1 |  | 0
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
119 | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA POST. SPUŠTENOG PLAFONA
Demontaža i ponovna montaža postojećeg spuštenog plafona u postojećem objektu za potrebe polaganja kablova za vezu sa postojećim RACK ormanom, post. telefonske centrale i post. protivpožarne centrale.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
120 | ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD SPOLJAŠNJIH TK INSTALACIJA
Ispitivanje svojstava spoljašnje električne instalacije telekomunikacionih instalacija, o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
100 | UKUPNO - SPOLJAŠNJE INSTALACIJE |  |  |  | 0
200 | STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS)
201 | RACK-IKT-I1.1
Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg RACK-IKT-I1.1 ormana (prostorija br. -158 (IKT prostorija) – Suteren), dimenzija 800x1000x2200mm, 42 Unita, proizvođača Schrack ili sl. Komplet rad i materijal, sa ugradnjom: - odvodnici prenapona D klase – 2kompl. - optički razdelnik 19" FO splicebox, za 24 vlakna, SC, 9/125um OS2, klizni, 1U, (za 2x optičke Singlemode kablove sa 12 vlakana) - 1 kompl.; - 19" patch paneli prazan za 24modula (SFA) (SFB), 1U – 5kom; - slepi modul za neiskorišćene portove na patch panelu – 10kom.; - Toolless line-modul RJ45, oklopljen, Class Ea 10GB (SFA) – 110kom.; - kablovi cat7 za prevezivanje unutar ormana, dužine cca 1m sa RJ45 priklj. - 120kom.; - držači kablova (patch guide) – 5 kompl.; - police za smeštaj opreme - 3 kom.; - nizajući utikači 19" (4kom.) - 2 kompl. - el.ventilator sa regulatorom (u skladu sa zahtevima Investitora i isporučioca aktivne opreme). - sitan montažni materijal, vodovi za povezivanje unutar RACK-a; Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad i materijal.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
202 | RACK-IKT-I1.2
Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg RACK-IKT-I1.2 ormana (prostorija br. -158 (IKT prostorija) – Suteren), dimenzija 800x1000x2200mm, 42 Unita, proizvođača Schrack ili sl. Komplet rad i materijal, sa ugradnjom: - telefonski 19" cilindrični nosač za reglete, 3U, do 10 regleta - 1kompl; - LSA diskonekciona regleta 2/10, za cilindrični nosač, 10 parica - 1kompl; - telefonska prenaponska zaštita za reglete - za LSA module 2/10, tip H, popunjena, 20x230V; - optički razdelnik za privodni optički kabl, (tip i vrstu usaglasiti sa izabranim operaterom) - 1 kompl.; - odvodnici prenapona D klase – 2kompl. - optički razdelnik 19" FO splicebox, za 24 vlakna, SC, 9/125um OS2, klizni, 1U, (za 2x optičke Singlemode kablove sa 12 vlakana) - 5 kompl.; - 19" patch paneli prazan za 24modula (SFA) (SFB), 1U – 5kom; - slepi modul za neiskorišćene portove na patch panelu – 12kom.; - Toolless line-modul RJ45, oklopljen, Class Ea 10GB (SFA) – 151kom.; - kablovi cat7 za prevezivanje unutar ormana, dužine cca 1m sa RJ45 priklj. - 120kom.; - držači kablova (patch guide) – 5 kompl.; - police za smeštaj opreme - 3 kom.; - nizajući utikači 19" (4kom.) - 2 kompl. - el.ventilator sa regulatorom (u skladu sa zahtevima Investitora i isporučioca aktivne opreme). - sitan montažni materijal, vodovi za povezivanje unutar RACK-a; Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad i materijal.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
203 | RACK-IKT-I1.3
Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg RACK-IKT-I1.3 ormana (prostorija br. -158 (IKT prostorija) – Suteren), dimenzija 800x1000x2200mm, 42 Unita, proizvođača Schrack ili sl. Komplet rad i materijal, sa ugradnjom: - odvodnici prenapona D klase – 2kompl. - optički razdelnik 19" FO splicebox, za 24 vlakna, SC, 9/125um OS2, klizni, 1U, (za 2x optičke Singlemode kablove sa 12 vlakana) - 1 kompl.; - 19" patch paneli prazan za 24modula (SFA) (SFB), 1U – 4kom; - slepi modul za neiskorišćene portove na patch panelu – 11kom.; - Toolless line-modul RJ45, oklopljen, Class Ea 10GB (SFA) – 85kom.; - kablovi cat7 za prevezivanje unutar ormana, dužine cca 1m sa RJ45 priklj. - 96kom.; - držači kablova (patch guide) – 4 kompl.; - police za smeštaj opreme - 3 kom.; - nizajući utikači 19" (4kom.) - 2 kompl. - el.ventilator sa regulatorom (u skladu sa zahtevima Investitora i isporučioca aktivne opreme). - sitan montažni materijal, vodovi za povezivanje unutar RACK-a; Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad i materijal.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
204 | RACK-IKT-I1.4
Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg RACK-IKT-I1.4 ormana (prostorija br. -158 (IKT prostorija) – Suteren), dimenzija 800x1000x2200mm, 42 Unita, proizvođača Schrack ili sl. Komplet rad i materijal, sa ugradnjom: - odvodnici prenapona D klase – 2kompl. - optički razdelnik 19" FO splicebox, za 24 vlakna, SC, 9/125um OS2, klizni, 1U, (za 2x optičke Singlemode kablove sa 12 vlakana) - 1 kompl.; - 19" patch paneli prazan za 24modula (SFA) (SFB), 1U – 1kom; - slepi modul za neiskorišćene portove na patch panelu – 4kom.; - Toolless line-modul RJ45, oklopljen, Class Ea 10GB (SFA) – 20kom.; - kablovi cat7 za prevezivanje unutar ormana, dužine cca 1m sa RJ45 priklj. - 24kom.; - držači kablova (patch guide) – 5 kompl.; - police za smeštaj opreme - 3 kom.; - nizajući utikači 19" (4kom.) - 2 kompl. - el.ventilator sa regulatorom (u skladu sa zahtevima Investitora i isporučioca aktivne opreme). - sitan montažni materijal, vodovi za povezivanje unutar RACK-a; Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad i materijal.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
205 | RACK-IKT-LINAC
Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg RACK-IKT-LINAC ormana (prostorija br. -158 (IKT prostorija) – Suteren), dimenzija 800x1000x2200mm, 42 Unita, proizvođača Schrack ili sl. Komplet rad i materijal, sa ugradnjom: - odvodnici prenapona D klase – 2kompl. - optički razdelnik 19" FO splicebox, za 24 vlakna, SC, 9/125um OS2, klizni, 1U, (za 2x optičke Singlemode kablove sa 12 vlakana) - 1 kompl.; - 19" patch paneli prazan za 24modula (SFA) (SFB), 1U – 2kom; - slepi modul za neiskorišćene portove na patch panelu – 8kom.; - Toolless line-modul RJ45, oklopljen, Class Ea 10GB (SFA) – 40kom.; - kablovi cat7 za prevezivanje unutar ormana, dužine cca 1m sa RJ45 priklj. - 48kom.; - držači kablova (patch guide) – 2 kompl.; - police za smeštaj opreme - 3 kom.; - nizajući utikači 19" (4kom.) - 2 kompl. - el.ventilator sa regulatorom (u skladu sa zahtevima Investitora i isporučioca aktivne opreme). - sitan montažni materijal, vodovi za povezivanje unutar RACK-a; Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad i materijal.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
206 | LOKALNI UPS UREĐAJI ZA RACK-IKT ORMANE
Isporuka i montaža lokalnog UPS uređaja (za neprekidno napajanje el.energijom aktivne opreme u RACK ormanima), snage 3kVA/2,7kW, autonomije rada min. 15min., kompletno fabrički opremljen: tip SRT5KRMXLI - APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V, sa dodatnim baterijama SRT192RMBP - APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack; proizvođača APC/Schneider Electric ili odgovarajući. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 4 |  | 0
207 | KOMUNIKACIONA PRIKLJUČNICA ZA ACCESS POINT
Isporuka i montaža dvostruke komunikacione priključnice, oklopljene, 2xRJ-45, cat7, u nadgradnoj razvodnoj kutiji (IP55 izvedbe) - za access point uređaje. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 6 |  | 0
208 | KOMUNIKACIONA PRIKLJUČNICA ZA IP TELEFON I IP INTERFON
Isporuka i montaža jednostruke komunikacione priključnice, oklopljene, 1xRJ-45, cat7 - za IP telefon i IP interfon. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 11 |  | 0
209 | KOMUNIKACIJSKE PRIKLJUČNICE U MODULARNIM SETOVIMA I INSTALACIONIM KANALIMA
Isporuka i montaža u modularne setove i instalacione kanale jake i slabe struje (modularni setovi i instalacioni kanali su predviđeni u predmeru sveske 4/1) sledećih priključnica:
| - 1 x komunikacijska priključnica, oklopljena, 1xRJ-45, cat7, IP20 izvedbe (instalacioni kanal - IP telefon) | Kompl. | 9 |  | 0
| - 1 x komunikacijska priključnica, oklopljena, 1xRJ-45, cat7, IP20 izvedbe (instalacioni kanal - IP interfon) | Kompl. | 9 |  | 0
| - 1 x komunikacijska priključnica, oklopljena, 1xRJ-45, cat7, IP20 izvedbe (instalacioni kanal - opšte) | Kompl. | 40 |  | 0
| - 2 x komunikacijska priključnica, oklopljena, 2xRJ-45, cat7, IP20 izvedbe (instalacioni kanal - opšte) | Kompl. | 28 |  | 0
| - 4 x komunikacijska priključnica, oklopljena, 4xRJ-45, cat7, IP20 izvedbe (zidni modulni set - radno mesto) | Kompl. | 49 |  | 0
| - 1 x komunikacijska priključnica, oklopljena, 1xRJ-45, cat7, IP20 izvedbe (zidni modulni set - tv set) | Kompl. | 16 |  | 0
| - 1 x komunikacijska priključnica, oklopljena, 1xRJ-45, cat7, IP20 izvedbe (zidni modulni set - info pano) | Kompl. | 13 |  | 0
| - 2 x komunikacijska priključnica, oklopljena, 2xRJ-45, cat7, IP20 izvedbe (zidni modulni set - opšte) | Kompl. | 7 |  | 0
| - 2 x komunikacijska priključnica, oklopljena, 2xRJ-45, cat7, IP20 izvedbe (zidni energetski set) | Kompl. | 9 |  | 0
| - 2 x komunikacijska priključnica, oklopljena, 2xRJ-45, cat7, IP20 izvedbe (zidni anesteziološki set) | Kompl. | 3 |  | 0
Sa potrebnim elementima za ugradnju (montažne kutije, prirubnice i sl.) i odgovarajućim dekorativnim maskama, "mikro" IP20 izvedbe.Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
210 | PUŠTANJE U RAD
Puštanje u rad od strane servisa i otklanjanje eventualnih nedostataka, sa izdavanjem overenog zapisnika o funkcionalnom ispitivanju.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
211 | PNK NOSAČI KABLOVA
Nabavka, isporuka i montaža nosača kablova sledećih tipova i dimenzija:
| - PNK 300 - Perforirani nosač kablova (dim š x v 300x60mm) kompletno sa pratećom opremom: fabrički čelični nosači regala sa čeličnim tiplama, ankerima i vijcima-navojnim šipkama M12 i sl., na svakih 1m, plastične vezice za pričvršćenje provodnika, spojnice, kolena (krivine), sa poklopcima i sl. Obračun se vrši po dužnom metru; Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. | m | 130 |  | 0
| - PNK 200 - Perforirani nosač kablova (dim š x v 200x60mm) kompletno sa pratećom opremom: fabrički čelični nosači regala sa čeličnim tiplama, ankerima i vijcima-navojnim šipkama M12 i sl., na svakih 1m, plastične vezice za pričvršćenje provodnika, spojnice, kolena (krivine), sa poklopcima i sl. Obračun se vrši po dužnom metru; Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. | m | 150 |  | 0
| - PNK 100 - Perforirani nosač kablova (dim š x v 100x60mm) kompletno sa pratećom opremom: fabrički čelični nosači regala sa čeličnim tiplama, ankerima i vijcima-navojnim šipkama M10 i sl., na svakih 1m, plastične vezice za pričvršćenje provodnika, spojnice, kolena (krivine), sa poklopcima i sl. Obračun se vrši po dužnom metru; Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. | m | 50 |  | 0
| - PNK 50 - Perforirani nosač kablova (dim š x v 50x60mm) kompletno sa pratećom opremom: fabrički čelični nosači regala sa čeličnim tiplama, ankerima i vijcima-navojnim šipkama M8 i sl., na svakih 1m, plastične vezice za pričvršćenje provodnika, spojnice, kolena (krivine), sa poklopcima i sl. Obračun se vrši po dužnom metru; Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. | m | 20 |  | 0
| - Neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje kablovskih regala (čelična navojna šipka Ø10mm, navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, čelične tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na svakih 1 – 1,5m. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m/kompletu izvedene pozicije.
212 | PVC PKL KANALICE/INSTALACIONE CEVI
Isporuka i montaža bezhalogenih PVC PKL kanalica sa poklopcem ili bezhalogenih krutih instalacionih cevi:
| - PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm / kruta instalaciona cev Ø 16-23mm; | m | 750 |  | 0
| - sitan montažni rad i materijal za montažu kanalica/cevi (vijci, tiple, obujmice, nosači i sl.); | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
213 | INSTALACIONE GIBLJIVE-REBRASTE CEVI
Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
| - gibljiva cev Ø 50 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 50 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 1200 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 7500 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
214 | KABLOVI ZA KOMUNIKACIONE PRIKLJUČNICE
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u PNK regalima, delom u prostoru iznad spuštenog plafona i zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - bezhalogeni FTP HF cat7 4x2x0,6mm; prosečne dužine 45m; za komunikacione priključnice u instalacionim kanalima, IP telefon i IP interfon van instalacionih kanala; | Kompl. | 69 |  | 0
| - bezhalogeni 2xFTP HF cat7 4x2x0,6mm; prosečne dužine 55m; za komunikacione priključnice za access point; | Kompl. | 6 |  | 0
| - bezhalogeni 2xFTP HF cat7 4x2x0,6mm; prosečne dužine 45m; za komunikacione priključnice u instalacionim kanalima; | Kompl. | 28 |  | 0
| - bezhalogeni FTP HF cat7 4x2x0,6mm; prosečne dužine 49m; za komunikacione priključnice u zidnim modulnim setovima; | Kompl. | 47 |  | 0
| - bezhalogeni 2xFTP HF cat7 4x2x0,6mm; prosečne dužine 46m; za komunikacione priključnice u zidnim modulnim setovima; | Kompl. | 29 |  | 0
| - bezhalogeni 4xFTP HF cat7 4x2x0,6mm; prosečne dužine 55m; za komunikacione priključnice u zidnim modulnim setovima; | Kompl. | 19 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m/kompletu izvedene pozicije.
215 | KABLOVI ZA VEZU IZMEĐU RACK ORMANA
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u PNK regalima, delom u prostoru iznad spuštenog plafona i zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - optički FO, Singlemode 12x9/125um, OS2, LS0H-3; za vezu RACK-IKT-I1.2 sa RACK-IKT-I1.1; | m | 5 |  | 0
| - optički FO, Singlemode 12x9/125um, OS2, LS0H-3; za vezu RACK-IKT-I1.2 sa RACK-IKT-I1.3; | m | 5 |  | 0
| - optički FO, Singlemode 12x9/125um, OS2, LS0H-3; za vezu RACK-IKT-I1.2 sa RACK-IKT-I1.4; | m | 5 |  | 0
| - optički FO, Singlemode 12x9/125um, OS2, LS0H-3; za vezu RACK-IKT-I1.3 sa RACK-LINAC; | m | 70 |  | 0
| - optički FO, Singlemode 12x9/125um, OS2, LS0H-3; za vezu RACK-IKT-I1.2 sa RACK-AUDIO-1; | m | 70 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
216 | ISPITIVANJE INSTALACIJA I OBUKA
Ispitivanje svojstava električne instalacije - sertifikacija strukturne mreže, o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
217 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
218 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
200 | UKUPNO - STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) |  |  |  | 0
300 | AKTIVNA OPREMA
301 | Isporuka i urgadnja aktivne opreme komunikacijske RACK orman RACK-IKT-I1:
| agregacioni switch Cisco Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, Essential -; ili odgovarajuće | kom. | 1 |  | 0
302 | Isporuka i urgadnja aktivne opreme komunikacijske RACK orman RACK-IKT-I1:
| Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials; ili odgovarjuće | kom. | 7 |  | 0
303 | Isporuka i urgadnja aktivne opreme komunikacijske RACK orman:
| FireWall: Sophos XG 310 rev. 2 HW Appliance with 8 GE ports, 2 SFP ports, 2 SFP+ ports | kom. | 1 |  | 0
| konfiguracija I migracija usera sa postojeće ASA 5520 na IOV na novi Firewall koji se isporučuje | kompl. | 1 |  | 0
304 | Isporuka i urgadnja aktivne opreme komunikacijske RACK ormane:
| 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class | kom. | 32 |  | 0
| Terminiranje STP modula Cat.6a | kom | 815 |  | 0
| Splajsovanje pig taila na vlakno | kom | 264 |  | 0
| Testiranje xTP linija Cat.6a | kom | 408 |  | 0
| Testiranje i sertifikacija optičkih linija | kom | 264 |  | 0
305 | Isporuka i urgadnja aktivne opreme komunikacijske RACK orman RACK-IKT-I1:
| - analognim adapter sa 24 FXS priključaka, Mediatrix S724. | Kom. | 1 |  | 0
306 | Isporuka i urgadnja aktivne opreme komunikacijske RACK orman RACK-IKT-LINAC:
| Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials; ili odgovarajuće | kom. | 2 |  | 0
307 | Pristupna tačka (WAP - Wireless Access Point) Wi-Fi 6 802.11ax generacije sa dve dual band 2x2 interne antene za instalaciju u unutrašnjim uslovima. WAP podržava sledeće funkcionalnosti: - OFDMA i MU-MIMO tehnologije - WAP3, WPA2-MPSK sigurnosne sertifikate - Advanced Cellular Coexistence (ACC) - maksimum 256 klijentskih uređaja po radiju - 5 GHz radio: Two spatial stream Single User (SU) MIMO za do 1.2Gbps wireless protoka - 2.4 GHz radio: Two spatial stream Single User (SU) MIMO za do 574Mbps (287 Mbps) wireless protoka - Interfejsi: Autosensing 10/100/1000 Ethernet Port, RJ45, USB2.0, Type A WAP dolazi sa setom za unutrašnju montažu. Tip Aruba AP-505 (RW) Unified AP ili ekvivalentan. | kom. | 6 |  | 0
308 | PUŠTANJE U RAD
Isporuka, ugradnja, konfiguracija aktivne opreme sa puštanjem u rad, od strane servisa i otklanjanje eventualnih nedostataka, sa izdavanjem overenog zapisnika o funkcionalnom ispitivanju.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
309 | Servisni paket održavanja za predviđene svitcheve (1 agregacioni + 9 u polju); za period 3 godine. | Kompl. | 1 |  | 0
300 | UKUPNO - AKTIVNA OPREMA |  |  |  | 0
400 | DISTRIBUCIJA TV SIGNALA
401 | RO-TV
Isporuka i ugradnja izvodnog ormana RO-TV, u skladu sa važećim uslovima odabranog distributera. U izvodni orman se ugrađuje oprema (pojačala, T razdelnici i sl.) koju definiše odabrani distributer. Komplet rad i materijal.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
402 | TV PRIKLJUČNICE U MODULARNIM SETOVIMA
Isporuka i montaža u modularne setove i instalacione kanale jake i slabe struje (modularni setovi su predviđeni u predmeru sveske 4/1) sledećih priključnica:
| - 1 x TV priključnica, krajnja, IP20 izvedbe (zidni modulni set - tv set) | Kompl. | 16 |  | 0
Sa potrebnim elementima za ugradnju (montažne kutije, prirubnice i sl.) i odgovarajućim dekorativnim maskama, "mikro" IP20 izvedbe.Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
403 | PUŠTANJE U RAD
Puštanje u rad od strane servisa i otklanjanje eventualnih nedostataka, sa izdavanjem overenog zapisnika o funkcionalnom ispitivanju.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
NAPOMENA: 1. Kablovski regali su predviđeni u predmeru sveske 5.1.
404 | PVC PKL KANALICE/INSTALACIONE CEVI
Isporuka i montaža bezhalogenih PVC PKL kanalica sa poklopcem ili bezhalogenih krutih instalacionih cevi:
| - PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm / kruta instalaciona cev Ø 16-23mm; | m | 100 |  | 0
| - sitan montažni rad i materijal za montažu kanalica/cevi (vijci, tiple, obujmice, nosači i sl.); | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
405 | INSTALACIONE GIBLJIVE-REBRASTE CEVI
Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
| - gibljiva cev Ø 50 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 20 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 50 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 400 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
406 | KABLOVI ZA KOMUNIKACIONE PRIKLJUČNICE
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u PNK regalima, delom u prostoru iznad spuštenog plafona i zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - bezhalogeni koaksijani kabl RG-6 (HF); prosečne dužine 45m; za TV priključnice; | Kompl. | 16 |  | 0
| - bezhalogeni koaksijani kabl RG-11 (HF); za vezu RO-TV na priključak odabranog distributera; | m | 50 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m/kompletu izvedene pozicije.
407 | ISPITIVANJE INSTALACIJA I OBUKA
Ispitivanje svojstava električne instalacije distribucije TV signala, o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
408 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
409 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
400 | UKUPNO - DISTRIBUCIJA TV SIGNALA |  |  |  | 0
500 | OZVUČENJE I PROZIVKA PACIJENATA
501 | RACK ORMANI
Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg RACK-AUDIO-1/-2 ormana (prostorija br. -158(IKT prostorija) – Suteren), dimenzija 2x(800x800x2200mm, 42 Unita), proizvođača Schrack ili sl. Komplet rad i materijal, sa ugradnjom: - odvodnici prenapona D klase – 2kompl. - Centralna stanica za emitovanje govornih poruka, radiodifuznih programa i lokalnog audio programa, kao i emitovanje alarma i alarmnih poruka tip CAU 2050, proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Sastoji se od sledeće opreme: - pojačivač snage 480W/100V - 2kom. - MP3 player - 1kom. - CD player/Tunner - 1kom. - blok automatike za audio poziv pacijenata i prisilni uklop - 1kom. - jedinica za emitovanje snimljenih alarmnih poruka (prisilni uklop) - 1kom. - digitalni rekorder alarmnih poruka - 1kom. - jedinica napajanja - 1kom. - mikrofonska pozivna jedinica - 1kom. - optički razdelnik 19" FO splicebox, za 24 vlakna, SC, 9/125um OS2, klizni, 1U, (za 2x optičke Singlemode kablove sa 12 vlakana) - 1 kompl.; - 19" patch paneli prazan za 24modula (SFA) (SFB), 1U – 1kom; - slepi modul za neiskorišćene portove na patch panelu – 19kom.; - Toolless line-modul RJ45, oklopljen, Class Ea 10GB (SFA) – 5kom.; - kablovi cat7 za prevezivanje unutar ormana, dužine cca 1m sa RJ45 priklj. - 24kom.; - držači kablova (patch guide) – 1 kompl.; - police za smeštaj opreme - 8 kom.; - nizajući utikači 19" (4kom.) - 2 kompl. - el.ventilator sa regulatorom (u skladu sa zahtevima Investitora i isporučioca aktivne opreme). - sitan montažni materijal, vodovi za povezivanje unutar RACK-a; Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad i materijal. Aktivna oprema nije predmet projekta.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
502 | MIKROFONSKA JEDINICA
Isporuka, montaža i povezivanje mikrofonske jedinice (MJ 2062), proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 7 |  | 0
503 | CENTRALNI INFORMACIONI PANEL
Isporuka, montaža i povezivanje Centralnog informacionog panela (CIP 2051) sa napojnom jedinicom, proizvođača "PME" ili odgovarajući. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 6 |  | 0
504 | UPRAVLJAĆKI SET
Isporuka, montaža i povezivanje upravljačkog seta tip (US 2051) sa preklopnikom za uključenje/isključenje signalne lampe, proizvođača "PME" ili odgovarajući. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 8 |  | 0
505 | LOKALNI AUDIO UREĐAJ
Isporuka, montaža i povezivanje lokalnog audio uređaj sa automatikom i jedinicom za napajanje tip (LAU 2050), proizvođača "PME" ili odgovarajući. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 13 |  | 0
506 | DVOBOJNA SIGNALNA LAMPA
Isporuka, montaža i povezivanje dvobojne sobne signalne lampe tip (SSL 2002), proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 13 |  | 0
507 | UGRADNI ZVUČNIK
Isporuka i montaža sa povezivanjem ugradnog zvučnika za montažu u spušteni plafon, nominalne snage 6vati/100volti, sa izvodima 6/3/1,5/0,75vati, proizvođača "BOSCH", "TOA" ili odgovarajući. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 115 |  | 0
508 | PRIKLJUČNI TERMINAL ZA UPRAVLJAČKI SET
Isporuka, montaža i povezivanje priključnog terminala sa konektorom za priključenje upravljačkog seta, sa doznom za montažu u zid tip (PT 2051), proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 16 |  | 0
509 | PRIKLJUČNI TERMINAL ZA LOKALNI AUDIO UREĐAJ
Isporuka, montaža i povezivanje priključnog terminala sa konektorom za priključenje lokalnog audio uređaja, sa doznom za montažu u zid (zvučnička i signalna linija) tip (PT 2052), proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 13 |  | 0
510 | ATENUATOR - INSTALACIONI KANAL
Isporuka, montaža i povezivanje regulatora jačine zvuka - atenuatora audio sistema (AS)-u sklopu instalacionog kanala, proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 9 |  | 0
511 | ATENUATOR - MODULARNI SET
Isporuka, montaža i povezivanje regulatora jačine zvuka - atenuatora audio sistema (AS)-za ugradnju u modularni set, proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 30 |  | 0
512 | AUDIO PRIKLJUČNICA
Isporuka, montaža i povezivanje audio priključnica (tačan tip usaglasiti sa odabranim isporučiocem odnosne opreme) za internu govornu komunikaciju pacijenta i osoblja u okviru dijagnostike - u sklopu instalacionog kanala, proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 3 |  | 0
513 | AUDIO PRIKLJUČNICA SA SLUŠALICAMA
Isporuka, montaža i povezivanje audio priključnica (tačan tip usaglasiti sa odabranim isporučiocem odnosne opreme) sa slušalicama - u sklopu instalacionog kanala, proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 5 |  | 0
NAPOMENA: 1. Kablovski regali su predviđeni u predmeru sveske 5.1.
514 | PVC PKL KANALICE/INSTALACIONE CEVI
Isporuka i montaža bezhalogenih PVC PKL kanalica sa poklopcem ili bezhalogenih krutih instalacionih cevi:
| - PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm / kruta instalaciona cev Ø 16-23mm; | m | 300 |  | 0
| - sitan montažni rad i materijal za montažu kanalica/cevi (vijci, tiple, obujmice, nosači i sl.); | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
515 | INSTALACIONE GIBLJIVE-REBRASTE CEVI
Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
| - gibljiva cev Ø 50 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 25 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 500 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 1600 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
516 | KABLOVI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u PNK regalima, delom u prostoru iznad spuštenog plafona i zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - bezhalogeni LiHCH 3x1,5mm2; prosečne dužine 10m; za povezivanje zvučnika i lokalnih audio uređaja; | Kompl. | 130 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H 2x2x0,8mm; prosečne dužine 30m; za povezivanje priključnog terminala sa centralnim informacionim panelom; | Kompl. | 30 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H 2x2x0,8mm; prosečne dužine 15m; za povezivanje opreme ozvučenja od priključnog terminala do krajnjih elemenata; | Kompl. | 40 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m/kompletu izvedene pozicije.
517 | ISPITIVANJE INSTALACIJA I OBUKA
Završna montaža, ispitivanje instalacije, puštanje u rad, programiranje, obuka korisnika i uputstve za rukovanje.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
518 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
519 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
500 | UKUPNO - OZVUČENJE I PROZIVKA PACIJENATA |  |  |  | 0
600 | BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM
601 | CENTRALNI PANEL
Isporuka i montaža centralnog panela tip CP 2082, proizvođača "PME" ili odgovarajući, koji se montira na sto u sobi dežurne sestre i obezbeđuje: - prijem poziva iz svih bolničkih prostorija u svim blokovima - zvučno obaveštenje o postojanju poziva - ispis broja prostorije iz koje postoji poziv i označavanje vrste poziva - vođenje protokola i iščitavanje događaja preko ekrana osetljivog na dodir - kvitiranje poziva sa vremenskim ograničenjem - sinoptički prikaz poziva Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 3 |  | 0
602 | PARALELNI PANEL SA SINOPTIČKIM PRIKAZOM
Isporuka i montaža paralelnog panela tip PP 2082, proizvođača "PME" ili odgovarajući, koji se montira na sto u sobi dežurne sestre i obezbeđuje: - prijem poziva iz svih bolničkih prostorija u svim blokovima - zvučno obaveštenje o postojanju poziva - ispis broja prostorije iz koje postoji poziv i označavanje vrste poziva - vođenje protokola i iščitavanje događaja preko ekrana osetljivog na dodir - kvitiranje poziva sa vremenskim ograničenjem - sinoptički prikaz poziva Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 2 |  | 0
603 | PARALELNI PANEL
Isporuka i montaža paralelnog panela tip CP 2004, proizvođača "PME" ili odgovarajući, koji se montira na sto u sobi dežurne sestre i obezbeđuje: - prijem poziva iz svih bolničkih prostorija - zvučno obaveštenje o postojanju poziva - ispis broja prostorije iz koje postoji poziv i označavanje vrste poziva - kvitiranje poziva sa vremenskim ograničenjem Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 2 |  | 0
604 | NAPOJNA JEDINICA
Isporuka i montaža Napojne jedinice (12V-/5A) tip NJ 2012, proizvođača "PME" ili odgovarajuća, za napajanje elemenata bolesničke signalizacije u sobama objekta i na mestu prijema poziva. Neophodno je da je napojna jedinica sertifikovana za primenu u medicinskim ustanovama prema SRPS EN 60601-1:1999 i SRPS EN 60601-1-2:2002. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 2 |  | 0
605 | SOBNI TERMINAL ZA SIGNAL SA KREVETA
Isporuka i montaža Sobnog teminala tip ST 2004, proizvođača "PME" ili odgovarajući, koji obezbeđuje prijem informacija sa svakog kreveta, SOS tastera, paljenje signalne lampe (zelena i crvena) , jednoparični prenos informacije do centrale bolničke signalizacije sa tasterima za poziv sestre, razrešenje svih poziva koji su nastali u toj prostoriji i tastera prisustva (prosleđivanje poziva). Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 9 |  | 0
606 | SOBNI TERMINAL ZA SIGNAL SA SOS TASTERA
Isporuka i montaža Sobnog teminala tip ST 2002, proizvođača "PME" ili odgovarajući, koji obezbeđuje prijem informacija sa SOS tastera, paljenje signalne lampe (zelena i crvena) , jednoparični prenos informacije do centrale bolničke signalizacije sa tasterima za poziv sestre i razrešenje svih poziva koji su nastali u toj prostoriji. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 4 |  | 0
607 | RAZREŠNA KOMBINACIJA
Isporuka i montaža Pozivno razrešne kombinacije tip PRK 2042, proizvođača "PME" ili odgovarajuća, koji obezbeđuje prijem informacija sa svakog kreveta, SOS tastera, paljenje signalne lampe (zelena i crvena) , jednoparični prenos informacije do centrale bolničke signalizacije sa tasterima za poziv sestre, razrešenje svih poziva koji su nastali u toj prostoriji i konektor za povezivanje ručnog seta. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 5 |  | 0
608 | SOBNA SIGNALNA LAMPA (CRVENA/ZELENA)
Isporuka i montaža Sobne signalne lampe, tip SSL 2002, proizvođača "PME" ili odgovarajuća, koja se montira ispred ulaza bolničke prostorije i ima sledeća značenja: - blinkajući upaljena crvena indikacija: SOS poziv iz WC-a ili kupatila - blinkajuća zelena indikacija: poziv sestre sa sobnog terminala Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 3 |  | 0
609 | SOBNA SIGNALNA LAMPA (CRVENA) SA ZVUČNIM IZVOROM
Isporuka i montaža Sobne signalne lampe sa zvučnim izvorom i napojnom jedinicom, tip SSL 2002/ZI, proizvođača "PME" ili odgovarajuća, koja se montira ispred ulaza bolničke prostorije i ima sledeća značenja: - blinkajući upaljena crvena indikacija: SOS poziv iz WC-a ili kupatila Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 10 |  | 0
610 | PRITISNI SOS TASTER
Isporuka i montaža pritisnog SOS tastera tip PSOS 2000, proizvođača "PME" ili odgovarajuća, koji se montira u WC-ima i kupatilima, na visini oko 0,6m od poda i služi za upućivanje SOS poziva. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 15 |  | 0
611 | PRIKLJUČNI TERMINAL
Isporuka i montaža Priključnog terminala tip PT 2001, proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Sadrži priključnicu za konektovanje ručnog seta, paralelni taster za poziv sestre i taster za paljenje/gašenje direktne rasvete. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 19 |  | 0
612 | RUČNI SET
Isporuka i montaža ručnog seta tip RS2003, proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Konektorom se priključuje na priključni terminal koji je sastavni deo Univerzalnog bolesničkog seta. Obezbeđuje paljenje/gašenje direktne rasvete i poziv sestre. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 24 |  | 0
613 | ZIDNI NOSAČ RUČNOG SETA
Isporuka i montaža zidnog nosača ručnog seta, tip ZN 2003, proizvođača "PME" ili odgovarajuća. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 24 |  | 0
NAPOMENA: 1. Kablovski regali su predviđeni u predmeru sveske 5.1.
614 | PVC PKL KANALICE/INSTALACIONE CEVI
Isporuka i montaža bezhalogenih PVC PKL kanalica sa poklopcem ili bezhalogenih krutih instalacionih cevi:
| - PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm / kruta instalaciona cev Ø 16-23mm; | m | 100 |  | 0
| - sitan montažni rad i materijal za montažu kanalica/cevi (vijci, tiple, obujmice, nosači i sl.); | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
615 | INSTALACIONE GIBLJIVE-REBRASTE CEVI
Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
| - gibljiva cev Ø 50 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 20 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 50 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 600 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
616 | KABLOVI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u PNK regalima, delom u prostoru iznad spuštenog plafona i zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - bezhalogeni JH(St)H 2x2x0,8mm; prosečne dužine 15m; za povezivanje sobnih signalnih lampi, SOS tastera i priključnih terminala sa sobnim terminalom; | Kompl. | 52 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H 3x2x0,8mm; prosečne dužine 11m; za međusobnu komunikaciju sobnih terminala i za komunikaciju sa centralama i paralelnim panelima; | Kompl. | 20 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m/kompletu izvedene pozicije.
617 | ISPITIVANJE INSTALACIJA I OBUKA
Završna montaža, ispitivanje, puštanje u rad, programiranje, izdavanje atesta i sertifikata overenog od strane ovlašćene organizacije sa garancijom proizvođača, uputstvom za upotrebu na srpskom jeziku, obuka osoblja.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
618 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
619 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
600 | UKUPNO - BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM |  |  |  | 0
700 | SISTEM TAČNOG VREMENA
701 | DIGITALNI VREMENSKI SERVER
Isporuka i montaža Digitalnog Vremenskog Servera (DTS 2030, proizvođača "PME" ili odgovarajući) koji se montira u REK ormanu (RACK-IKT-I1.4. Sihhronizacija preko RS485 komunikacije i NTP protokola. Mogućnost povezivanja servera sa eksternim serverima tačnog vremena i/ili preko GPS antene kao i samostalno podešavanje u slučaju kvara ili nemogućnosti eksterne sinhronizacije. U slučaju gubitka el. energije nije potrebno ponovno podešavanje . Podešavanje i upravljanje preko WEB aplikacije. Sastavni deo servera čini i programator sa relejnim izlazom, čime se obezbeđuje pobuđivanje zvučnika. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
702 | GPS PRIJEMNIK
Isporuka i montaža GPS prijemnika i GPS antene. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
703 | DIGITALNI JEDNOSTRANI SAT
Isporuka i montaža digitalnog jednostranog sata (DS) sa prikazom vremena ili naizmeničnim prikazom vremena i datuma, visina cifara 57mm, vidljivost 20m. Tip DS 2011IP, proizvođača "PME" ili odgovarajući. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 32 |  | 0
704 | DIGITALNI DVOSTRANI SAT
Isporuka i montaža digitalnog dvostranog sata (DS) sa prikazom vremena ili naizmeničnim prikazom vremena i datuma, visina cifara 57mm, vidljivost 20m. Tip DS 2012IP, proizvođača "PME" ili odgovarajući. Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Adresibilni ručni javljači požara treba da su saobrazni sa standardima SRPS EN 54-11.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 12 |  | 0
NAPOMENA: 1. Kablovski regali su predviđeni u 1. poglavlju - STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM.
705 | PVC PKL KANALICE/INSTALACIONE CEVI
Isporuka i montaža bezhalogenih PVC PKL kanalica sa poklopcem ili bezhalogenih krutih instalacionih cevi:
| - PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm / kruta instalaciona cev Ø 16-23mm; | m | 200 |  | 0
| - sitan montažni rad i materijal za montažu kanalica/cevi (vijci, tiple, obujmice, nosači i sl.); | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
706 | INSTALACIONE GIBLJIVE-REBRASTE CEVI
Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
| - gibljiva cev Ø 50 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 50 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 100 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 700 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
707 | KABLOVI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u PNK regalima, delom u prostoru iznad spuštenog plafona i zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - bezhalogeni FTP (HF) cat7 4x2x0,6mm; prosečne dužine 50m; za detektore požara; | Kompl. | 44 |  | 0
| - bezhalogeni JH(St)H 3x2x0,8mm; za povezivanje GPS prijemnika; | m | 10 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m/kompletu izvedene pozicije.
708 | ISPITIVANJE INSTALACIJA I OBUKA
Ispitivanje urađene instalacije i sertifikacija strukturne mreže o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije i puštanje iste u rad. Obuka ovlašćenih predstavnika Investitora za rukovanje sistemom sa izradom uputstva za rukovanje u pismenoj i elektronskoj formi. Obuku može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik isporučioca opreme za obavljanje ove vrste posla.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
709 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
710 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
700 | UKUPNO - SISTEM TAČNOG VREMENA |  |  |  | 0
800 | IP INTERFON
NAPOMENA: 1. Komunikacijske priključnice za potrebe IP interfona su predviđene u 1. poglavlju - STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM. 2. Deo kablova za potrebe IP interfona su predviđeni u 1. poglavlju - STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM. 3. Pozivna stanica se povezuje na kontroler kontrole pristupa preko koga se vrši otključavanje/zaključavanje vrata.
801 | IP INTERFON SERVER
| Intelignetni komunikacioni server, procesor system NXP LS1043, ili odgovarajući - Podržava do 552 IP stanica - Energetska klasa - max. 15 W - Globalno umrežavanje i integrtivne mogućnosti - Duple softverske rezervne kopije u cilju povećane redudanse - Flash memorija min 1048MB - Obnavljanje softvera putem SD memorijske kartice - Nadgradnja memorije putem SD memorijske kartice i USB - visokokvalitetni i pouzdano emitovanje poruke preko tzv. PA sistema (Public Address) - Auto-attendant funkcija - Dimenzija 1U, montaža u rek ormar - Dizajn sa pasivnim hlađenjem - Robusno aluminijumsko kućište sa zaštitom od prodora ka unutrašnjosti - Otpornost na vibracije i fleksibilan sistem montaže - VoIP interno umrežavanje, 125 kanala - VoIP eksterno umrežavanje, 125 kanala - HD Audio - 16 kHz , HD Voice - G.722 (7 KHz), - Telephone Audio - G.711 (3.4 KHz) - Push-to-Talk konferencija - 50 kanla, neograničneb broj učesnika - grupni pozivi, 250 grupa, neograničen broj učesnika - pozivni modovi: Open mode. Ringing mode. Call request mode. Priority features Audio Messaging: PA broadcasting. Auto-attendant, Voice guidance (doors, elevators), Security voice response | Kompl. | 1 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
802 | RADNA STANICA ZA IP INTERFON
| - Isporuka i montaža servera na koji se instalira softver VirtuoSIS: - procesor Intel® Xeon® E5-2403 (4 jezgra, 1.8 GHz, 10MB, 80W); - 4GM RAM; - 2 hard diska SATA 7.2k od 1TB, u RAID1-mirror konfiguracija; - CD/DVD - redundantno napajanje; - predviđen za montažu u 19" rek orman, visine 2U; | Kompl. | 1 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
803 | IP INTERFON TERMINAL ZA MONTAŽU NA STO
| Isporuka i montaža IP interkom terminala za postavljanje na sto: - superiorni audio kvalitet, aktivna eliminacija šuma, eliminisanje akustičnog eha - veliki displej, (35 x 68mm) sa pozadinskim osvetljenjem i jakim kontrastom, - daljinska softverska nadogradnja, konfigurisanje i nadzor rada, - terminal ima 4 dinamička tastera za navigaciju9 i brzi pristup sistemskim menijima i unosima, - integrisan data switch sa naprednim mrežnim i sigurnosnim funkcijama, - konektori: 2xRJ45 Ethernet 10/100Mps - audio izlaz: 1.5W, 85dB na udaljenosti od 1m - zaštitno kućište u nivou IP42 - napajanje: PoE (IEEE 802.3 a-f, Class 0, Idle 4W, max. 8W), - u saglasnosti sa IEC 60950-1 standardom, CE i FCC deo 15 Tip: Stentofon 1008001100, ili odgovarajuće | Kompl. | 19 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
804 | IP INTERFON TERMINAL ZA MONTAŽU NA STO SA MIKROFONOM
| Isporuka i montaža IP interkom terminala za postavljanje na sto: - superiorni audio kvalitet, aktivna eliminacija šuma, eliminisanje akustičnog eha - displej sa pozadinskim osvetljenjem, - terminal ima 4 dinamička tastera za navigaciju9 i brzi pristup sistemskim menijima i unosima, - daljinska softverska nadogradnja, konfigurisanje i nadzor rada, - statusne informacije, uputstva i opcije se prikazuju na velikom grafičkom displeju sa 4 linije, - dipslej za direktan pristup veličine 10 linija, - zaštita od neovlašćenog pristupa, - QoS upravljanje podacima, - redudantna LAN povezanost, - opseg frekvencije: 300-7000 Hz, - "goosneck" mikrofon, - peč kabel 2m, - napajanje: PoE (IEEE 802.3 a-f, Class 0, Idle 4W, max. 8W) Tip: Stentofon 1008007000, ili odgovarajuće | Kompl. | 5 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
805 | IP INTERFON TERMINAL ZA MONTAŽU NA ZID
| Isporuka i montaža IP interkom terminala za postavljanje na zid: - superiorni audio kvalitet, aktivna eliminacija šuma, eliminisanje akustičnog eha, - namenjen za CCoIP - Critical Communication over IP, - robusna aluminijumska prednja strana, - interfejs: veliki displej (35mmx68mm) sa jakim kontrastom, 4 funkcijska tastera, 4 programabilna tastera sa pratećom crvenom i zelenom LED, LED za indikaciju poziva - 4 programabilna tastera za direktno pozivanje, sa pratećim LED diodama u dve boje, proširivo do 92 takva tastera sa modulima za proširenje; - terminal ima 4 dinamička tastera za navigaciju 9 i brzi pristup sistemskim menijima i unosima, - pozadinsko osvetljena tastarura sa belim svetlom za upotrebu u slabije osvetljenom prostoru, - mogućonst povezivana "goose-neck" mikrofona, - daljinska softverska nadogradnja, konfigurisanje i nadzor rada, - integrisan data switch sa naprednim mrežnim i sigurnosnim funkcijama, - jedan beznaponski izlazni relej za kontrolu eksternih uređaja (30W, 60VDC, 1A DC), 3 digitalna ulaza - zaštita od neovlašćenog pristupa, - QoS upravljanje podacima, - redudantna LAN povezanost, - audio izlaz: 1.5W, 75dB na udaljenosti od 1m, - u saglasnosti sa: IEC 60950-1, CE i FCC deo 15, - u zaštitnom kućištu nivoa zaštite IP32, - napajanje: PoE (IEEE 802.3 a-f, Class 0, Idle 4W, max. 8W), Tip: Stentofon 1008031000, ili odgovarajuće | Kompl. | 6 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
806 | IP KONTROLNI PANEL
| Isporuka i montaža IP interkom terminala za postavljanje na zid: - superiorni audio kvalitet, aktivna eliminacija šuma, eliminisanje akustičnog eha, - namenjen za CCoIP - Critical Communication over IP, - robusna aluminijumska prednja strana, - interfejs: veliki displej (35mmx68mm) sa jakim kontrastom, 4 funkcijska tastera, 4 programabilna tastera sa pratećom crvenom i zelenom LED, LED za indikaciju poziva - 4 programabilna tastera za direktno pozivanje, sa pratećim LED diodama u dve boje, proširivo do 92 takva tastera sa modulima za proširenje; - terminal ima 4 dinamička tastera za navigaciju 9 i brzi pristup sistemskim menijima i unosima, - pozadinsko osvetljena tastarura sa belim svetlom za upotrebu u slabije osvetljenom prostoru, - mogućonst povezivana "goose-neck" mikrofona, - daljinska softverska nadogradnja, konfigurisanje i nadzor rada, - integrisan data switch sa naprednim mrežnim i sigurnosnim funkcijama, - jedan beznaponski izlazni relej za kontrolu eksternih uređaja (30W, 60VDC, 1A DC), 3 digitalna ulaza - zaštita od neovlašćenog pristupa, - QoS upravljanje podacima, - redudantna LAN povezanost, - audio izlaz: 1.5W, 75dB na udaljenosti od 1m, - u saglasnosti sa: IEC 60950-1, CE i FCC deo 15, - u zaštitnom kućištu nivoa zaštite IP32, - napajanje: PoE (IEEE 802.3 a-f, Class 0, Idle 4W, max. 8W), Tip: Stentofon 1008031000, ili odgovarajuće | Kompl. | 12 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
807 | UVEZIVANJE I PUŠTANJE U RAD
Uvezivanje opreme i puštanje instalacije u probni rad od strane ovlašćenog izvođača (servisera). Stavka obuhvata izdavanje izveštaja o funkcionalnom ispitivanju i obuku za rukovanje.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
NAPOMENA: 1. Kablovski regali su predviđeni u predmeru sveske 5.1.
808 | PVC PKL KANALICE/INSTALACIONE CEVI
Isporuka i montaža bezhalogenih PVC PKL kanalica sa poklopcem ili bezhalogenih krutih instalacionih cevi:
| - PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm / kruta instalaciona cev Ø 16-23mm; | m | 50 |  | 0
| - sitan montažni rad i materijal za montažu kanalica/cevi (vijci, tiple, obujmice, nosači i sl.); | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
809 | INSTALACIONE GIBLJIVE-REBRASTE CEVI
Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
| - gibljiva cev Ø 50 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 10 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 50 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 400 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
810 | KABLOVI
NAPOMENA: 1. Predviđaju se kablovi za centralnu jedinicu, pozivnu stanicu i vezu sa kontrolom pristupa, dok su kablovi za IP interfone na radnim stolovima predviđeni sklopu 1. poglavlja - STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM.
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u PNK regalima, delom u prostoru iznad spuštenog plafona i zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - bezhalogeni FTP (HF) cat7 4x2x0,6mm; prosečne dužine 55m; za centralnu jedinicu i pozivnu stanicu; | Kompl. | 12 |  | 0
| - bezhalogeni FTP (HF) cat7 4x2x0,6mm; prosečne dužine 10m; za vezu pozivne stanice za kontrolom pristupa; | Kompl. | 5 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
811 | ISPITIVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ispitivanje svojstava električne instalacije IP interfona sa sertifikacijom strukturne mreže, o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
812 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
813 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
800 | UKUPNO - IP INTERFON |  |  |  | 0
900 | KOMUNIKACIJSKO POMAGALO ZA POTREBE SLUŠNIH UREĐAJA
NAPOMENA: 1. Projektom je predviđen sistem komunikacijskog pomagala za potrebe slušnih uređaja proizvođača "C-TEC", ukoliko se ponudom obuhvati sistem drugog proizvođača potrebno je usaglasiti elektroinstalacione kablove sa izabranim proizvođačem-sistemom.
901 | OPREMA ZA INSTALACIJU KOMUNIKACIJSKOG POMAGALA
| - Komunikacijsko pomagalo za potebe slušnih uređaja, tip PDA102R sa odgovarajućim mikrofonom; | Kompl. | 8 |  | 0
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
902 | POVEZIVANJE ELEMENATA INSTALACIJE KOMUNIKACIJSKOG POMAGALA
Povezivanje elemenata instalacije komunikacijskog pomagala za potrebe slušnih uređaja, sa puštanjem u rad i izdavanjem zapisnika o funkcionalnom ispitivanju. Komplet rad i materijal, sa obukom zaposlenih i izdavanjem štampanog uputstva za upotrebu.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
NAPOMENA: 1. Kablovski regali su predviđeni u predmeru sveske 5.1.
903 | PVC PKL KANALICE/INSTALACIONE CEVI
Isporuka i montaža bezhalogenih PVC PKL kanalica sa poklopcem ili bezhalogenih krutih instalacionih cevi:
| - PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm / kruta instalaciona cev Ø 16-23mm; | m | 50 |  | 0
| - sitan montažni rad i materijal za montažu kanalica/cevi (vijci, tiple, obujmice, nosači i sl.); | Kompl. | 1 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
904 | INSTALACIONE GIBLJIVE-REBRASTE CEVI
Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
| - gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 10 |  | 0
| - gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po dužnom metru; | m | 50 |  | 0
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po m izvedene pozicije.
905 | KABLOVI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom u PNK regalima, delom u prostoru iznad spuštenog plafona i zidu ispod maltera (u bezhalogenim cevima):
| - Indukciona petlja od provodnika LiHCH 4mm²; prosečne dužine 25m; | Kompl. | 8 |  | 0
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Obračun po kompletu izvedene pozicije.
906 | ISPITIVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
Ispitivanje svojstava električne instalacije komunikacijskog pomagala za potrebe slušnih uređaja, o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
907 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
908 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
900 | UKUPNO - KOMUNIKACIJSKO POMAGALO ZA POTREBE SLUŠNIH UREĐAJA |  |  |  | 0
1000 | PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA KABLOVA I NOSAČA KABLOVA I IZRADA (ZAPTIVANJE) PRODORA
NAPOMENA: 1. Vatrootporni premazi se izvode na prelasku između dva protivpožarna sektora. 2. U ovom poglavlju su predviđene okvirne količine, a tačne se utvrđuju na licu mesta prilikom polaganja kablova i završnih radova.
1001 | VATROOTPORNI MATERIJAL
Isporuka i nanošenje vatrootpornog materijala PLAMAL S ili sličan (vatrootpornosti 180min) za zaštitu kablova i regala na prelazu iz jedne u drugu požarnu zonu, po 1m sa obe strane. Takođe vatrootporni materijal se nanosi na kablovske trase u dugačkim prostorijama i to po 2 m na svakih 15m kablovske trase. Kablovske trase se oslojavaju špricanjem ili premazivanjem četkom. Komplet rad i materijal (sa atestima i sertifikatima). Obračun se vrši po kilogramu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kg izvedene pozicije. | kg | 70 |  | 0
1002 | IZOLACIONA ŽBUKA
Isporuka i nanošenje izolacione žbuke, proizvođača PLAMAL S ili sl, kao završni sloj pri zatvaranju otvora u požarnim zidovima. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima). Obračun se vrši po kilogramu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kg izvedene pozicije. | kg | 35 |  | 0
1003 | PANELNE VATROOTPORNE PREGRADE
Isporuka i postavljanje panelnih vatrootpornih pregrada za zatvaranje otvora u požarnim zidovima, proizvođača PLAMAL ili sl. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima). Obračun se vrši po kvadratnom metru. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po m2 izvedene pozicije. | m2 | 7 |  | 0
1004 | ZAŠTITNI PREMAZI
Postavljanje zaštitnih premaza i izdavanje sertifikata od strane ovlaštenog izvođača radova na zaštiti elektro instalacionih kablova i regala. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima).
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
1005 | NEPREDVIDIVI RADOVI
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i kanala, sa zatvaranjem svih otvora u vodozaptivnoj izvedbi, u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
1006 | SITNI NESPECIFICIRANI RAD I MATERIJAL
Sitni nespecificirani rad i materijal (vijci, tiple, čelični profili, građevinski lepak i sl.), u dogovoru sa nadzornim organom - prema specifikaciji i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
| Obračun po kompletu izvedene pozicije. | Kompl. | 1 |  | 0
1000 | UKUPNO - PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA KABLOVA I NOSAČA KABLOVA I IZRADA (ZAPTIVANJE) PRODORA |  |  |  | 0
1100 | OPŠTE
NAPOMENA: 1. ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA (predviđeno u pojedinačnim poglavljima)
REKAPITULACIJA - unutrašnje POS
OPIS POZICIJE
200 | STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) |  |  |  | 0
300 | AKTIVNA OPREMA |  |  |  | 0
400 | DISTRIBUCIJA TV SIGNALA |  |  |  | 0
500 | OZVUČENJE I PROZIVKA PACIJENATA |  |  |  | 0
600 | BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM |  |  |  | 0
700 | SISTEM TAČNOG VREMENA |  |  |  | 0
800 | IP INTERFON |  |  |  | 0
900 | KOMUNIKACIJSKO POMAGALO ZA POTREBE SLUŠNIH UREĐAJA |  |  |  | 0
1000 | PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA KABLOVA I NOSAČA KABLOVA I IZRADA (ZAPTIVANJE) PRODORA |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - spoljašnje POS
OPIS POZICIJE
100 | SPOLJAŠNJE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 5.1.
OPIS POZICIJE
| REKAPITULACIJA - unutrašnje POS |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - spoljašnje POS |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0