## 4.3.
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena (RSD bez PDV-a) | UKUPNO (RSD bez PDV-a) | proizvođač, tip
4.3 | PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA TRANSFORMATORSKE STANICE
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
1 | Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆI
2 | Sastavni deo ovog predmera i predračuna su Opšti i tehnički uslovi.
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
100 | 20kV RASKLOPNI BLOK, tip RM6 ILI SLIČAN
Isporuka rasklopnog bloka (Ring Maini Unit) u zajednickom kucistu izolovanom SF6 gasom pod pritiskom, proizvodjaca "SCHNEIDER ELECTRIC", tipa RM6, 24kV, 630A, 16kA/1s, u svemu prema IEC standardima i preporukama EPS-a., nazivnog kratkotrajnog podnosivog napona industrijske frekvencije od 50 kV, nazivnog atmosferskog udarnog napona 125 kV, sa:
- blokadni mehanizam kablovskog prostora radi sprecavanja skidanja poklopca kada su isti u pogonu
- podnožjem za prikljucak jednožilnih kabolova
- manometrom za indikaciju stanja pritiska u gasu
- indikator položaja uklopnog stanja tropoložajnih rastavnih sklopki
- standardni pribor za ručnu manipulaciju postrojenjem
- pribor za spajanje ćelija
Postrojenje je sastavljena od sledecih polja:
- dva vodna polja sa tropoložajnom rastavnom sklopkom sa zemljospojnikom, kablovskim prikljuckom tipa C, sa 2 NO i NC kontakta, 1 O/C kontakt za signalizaciju uzemljeno, kao i dva transformatorska polja sa tropoložajnom rastavnom sklopkom, prigrađenim podnožjima osiguraca 20 kV, osiguracima 80A, indikatorom pregorevanja osiguraca, okidacem za iskljucenje 220 V AC i 2 NO i NC kontakta, kablovskim prikljuckom
- jednog transformatorska polja sa tropoložajnom rastavnom sklopkom, prigrađenim podnožjima osiguraca 20 kV, osiguracima 80 A, indikatorom pregorevanja osiguraca, okidacem za iskljucenje 220 V AC i 2 NO i NC kontakta, kablovskim prikljuckom
01-00-01 | RM6 RE-QIQI | kom. | 1 |  | 0
01-00-02 | RM6 DE-Q | kom. | 1 |  | 0
01-00 | Ukupno rasklopni blok 20kV: |  |  |  | 0
01-01 | TRANSFORMATORI
Isporuka i montaža trofaznog distributivnog transformatora, karakteristika:
trofazni uljni transformator
prenosni odnos 20/0,4kV, 50Hz
regulacija napona ±5% i to 2 x 2.5%
nazivna snaga 1600kVA
napon kratkog spoja Uk=6%
sprega transformatora Dyn5
izolacioni nivo 24kV
sa konzervatorom i buholz releom
snizeni gubici (1700W/14000W)
hlađenje – prirodno: ONAN
bez kućišta, stepena zaštite IP00
| tip MINERA "Schnieder Electric'' | kom | 2 |  | 0
01-01 | Ukupno TRANSFORMATORI: |  |  |  | 0
01-02 | BLOK NISKOG NAPONA
Isporuka 0,4kV rasklopnog bloka, tip Prisma Plus system P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa IEC 61439-1 sledećih karakteristika:
- slobodostojeći, dozidni, sa punim vratima sa prednje strane
- spoljni stepen zaštite min. IP31
- unutrašnji stepen zaštite min. IP20
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
- sastavljen od ukupno 12 polja: 3 dovodna, 2 spojna, 5 izvodnih i 2 kablovska
- ukupna dimenzija: širina 8558mm, visina 2100mm, dubina 650mm
- sastavljen od sledećih polja, sa redosled polja s leva u desno:
01-02-01 | Dovodno polje, dimenzija (650+150)x2100x650mm
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 2500A prekidne moći 66kA, Ics=100%Icu, tip MASTERPACT MTZ2 25 H1 ''Schneider Electric'',sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom
kućište za fiksni prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0X:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn i vremena 0,5...24s, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=2...15xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Dvostruko podesiva zaštita, Brza trenutna zaštita, Integrisano merenje struje, napona, snage, frekvencije, THDu THDi, ugradjena samodijagnostika u realnom vremenu, Integrisano merenje energije klase 1. Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača Mogućnost unapredjena funkcija zaštite, merenja i dijagnostike, dodavanjem digitalnih modula bez potrebe za isključenjem prekidača. Dvostruka Indikacija alarmnog stanja prekidača (putem LED indikatora i promenom boje ekrana. mogućnost komunikacije preko sledećih protokola: USB, Bluetooth, NFC
Ethernet interfejs tip IFE
MX naponski okidač 230 VAC
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač 2500A
prefabrikovana pokrovna maska za prekidač 2500A
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kpl. | 1
| Jednopolni zaštitni prekidač (1P) B, 230V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" | kom. | 3
| Signalne sijalice, zelene boje, 230V, za prisustvo napona, montaža na vrata, tip XB5 "Schneider Electric" | kom. | 3
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 250A, tipa FUPACT ISFT 250, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 250A. | kom. | 1
| Kondenzatorske baterije 50kVAr, napon 440V | kom. | 2
01-02-02 | Izvodno polje, dimenzija (650+150)x2100x650mm
Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 2000A prekidne moći 70kA, fiksni, tip COMPACT NS2000N ''Schneider Electric'' sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj
kućište za fiksnu verziju
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0E:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn i vremena 0,5...24s Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=2...15xIn Podnaponska i prenaponska zaštita Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna energija Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača: stanje kontakata, broj manipulacija Ispitna utičnica
MX naponski okidač 230 VAC
MODBUS komunikacioni modul - BCM ULP
Modbus interfejs za NN prekidace, tipa IFM “Schneider Electric”
maska za vrata
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kpl. | 1
01-02-03 | Spojno polje, dimenzija (650+150)x2100x650mm
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 2500A prekidne moći 66kA, Ics=100%Icu, tip MASTERPACT MTZ2 25 H1 ''Schneider Electric'',sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom
kućište za fiksni prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0X:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn i vremena 0,5...24s, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=2...15xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Dvostruko podesiva zaštita, Brza trenutna zaštita, Integrisano merenje struje, napona, snage, frekvencije, THDu THDi, ugradjena samodijagnostika u realnom vremenu, Integrisano merenje energije klase 1. Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača Mogućnost unapredjena funkcija zaštite, merenja i dijagnostike, dodavanjem digitalnih modula bez potrebe za isključenjem prekidača. Dvostruka Indikacija alarmnog stanja prekidača (putem LED indikatora i promenom boje ekrana. mogućnost komunikacije preko sledećih protokola: USB, Bluetooth, NFC
Ethernet interfejs tip IFE
MX naponski okidač 230 VAC
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač 2500A
prefabrikovana pokrovna maska za prekidač 2500A
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kpl. | 1
01-02-04 | Dovodno polje, dimenzija (650+150)x2100x650mm
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 2500A prekidne moći 66kA, Ics=100%Icu, tip MASTERPACT MTZ2 25 H1 ''Schneider Electric'',sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom
kućište za fiksni prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0X:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn i vremena 0,5...24s, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=2...15xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Dvostruko podesiva zaštita, Brza trenutna zaštita, Integrisano merenje struje, napona, snage, frekvencije, THDu THDi, ugradjena samodijagnostika u realnom vremenu, Integrisano merenje energije klase 1. Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača Mogućnost unapredjena funkcija zaštite, merenja i dijagnostike, dodavanjem digitalnih modula bez potrebe za isključenjem prekidača. Dvostruka Indikacija alarmnog stanja prekidača (putem LED indikatora i promenom boje ekrana. mogućnost komunikacije preko sledećih protokola: USB, Bluetooth, NFC
Ethernet interfejs tip IFE
MX naponski okidač 230 VAC
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač 2500A
prefabrikovana pokrovna maska za prekidač 2500A
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kpl. | 1
| Jednopolni zaštitni prekidač (1P) B, 230V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" | kom. | 3
| Signalne sijalice, zelene boje, 230V, za prisustvo napona, montaža na vrata, tip XB5 "Schneider Electric" | kom. | 3
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 250A, tipa FUPACT ISFT 250, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 250A. | kom. | 1
| Kondenzatorske baterije 50kVAr, napon 440V | kom. | 2
01-02-05 | Izvodno polje, dimenzija 650x2100x650mm
Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX400N "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 400A, tip Micrologic 5.3E:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
MX naponski okidač 230 VAC
MODBUS komunikacioni modul - NSX cord sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka NSX prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m ili (3m)
Modbus interfejs za NN prekidace, tipa IFM “Schneider Electric”
Modbus TE Račva RJ45, 0.3m
Konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector)
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama | kpl. | 5
Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 160A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX160N "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 160A, tip Micrologic 5.2E:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
MX naponski okidač 230 VAC
MODBUS komunikacioni modul - NSX cord sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka NSX prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m ili (3m)
Modbus interfejs za NN prekidace, tipa IFM “Schneider Electric”
Modbus TE Račva RJ45, 0.3m
Konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector)
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama | kpl. | 1
| Ethernet gateway TCP/RTU Link150 24VDC/PoE -EGX 150, "Schneider Electric" | kom. | 1
| DC napajanje 230VAC/24VDC, 72W, 3A, tip Phaseo ABL8RPS24030, "Schneider Electric" | kom. | 1
| Ethernet TCP/IP switch, 5-to portni, tip TCSESU053FN0 - ConneXium, "Schneider Electric" | kom. | 1
01-02-06 | Kablovsko polje, dimenzija 400x2100x650mm
01-02-07 | Izvodno polje, dimenzija (650+150)x2100x650mm
Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX400N "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 400A, tip Micrologic 5.3E:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
MX naponski okidač 230 VAC
MODBUS komunikacioni modul - NSX cord sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka NSX prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m ili (3m)
Modbus interfejs za NN prekidace, tipa IFM “Schneider Electric”
Modbus TE Račva RJ45, 0.3m
Konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector)
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama | kpl. | 5
Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250N "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 250A, tip Micrologic 5.2E:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
MX naponski okidač 230 VAC
MODBUS komunikacioni modul - NSX cord sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka NSX prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m ili (3m)
Modbus interfejs za NN prekidace, tipa IFM “Schneider Electric”
Modbus TE Račva RJ45, 0.3m
Konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector)
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama | kpl. | 1
01-02-08 | Spojno polje, dimenzija (650+150)x2100x650mm
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 2500A prekidne moći 66kA, Ics=100%Icu, tip MASTERPACT MTZ2 25 H1 ''Schneider Electric'',sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom
kućište za fiksni prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0X:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn i vremena 0,5...24s, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=2...15xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Dvostruko podesiva zaštita, Brza trenutna zaštita, Integrisano merenje struje, napona, snage, frekvencije, THDu THDi, ugradjena samodijagnostika u realnom vremenu, Integrisano merenje energije klase 1. Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača Mogućnost unapredjena funkcija zaštite, merenja i dijagnostike, dodavanjem digitalnih modula bez potrebe za isključenjem prekidača. Dvostruka Indikacija alarmnog stanja prekidača (putem LED indikatora i promenom boje ekrana. mogućnost komunikacije preko sledećih protokola: USB, Bluetooth, NFC
Ethernet interfejs tip IFE
MX naponski okidač 230 VAC
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač 2500A
prefabrikovana pokrovna maska za prekidač 2500A
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kpl. | 1
01-02-09 | Dovodno polje, dimenzija (650+150)x2100x650mm
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 2500A prekidne moći 66kA, Ics=100%Icu, tip MASTERPACT MTZ2 25 H1 ''Schneider Electric'',sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač sa vazdušnom komorom
kućište za fiksni prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0X:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn i vremena 0,5...24s, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=2...15xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Dvostruko podesiva zaštita, Brza trenutna zaštita, Integrisano merenje struje, napona, snage, frekvencije, THDu THDi, ugradjena samodijagnostika u realnom vremenu, Integrisano merenje energije klase 1. Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Prikaz informacija bitnih za održavanje prekidača Mogućnost unapredjena funkcija zaštite, merenja i dijagnostike, dodavanjem digitalnih modula bez potrebe za isključenjem prekidača. Dvostruka Indikacija alarmnog stanja prekidača (putem LED indikatora i promenom boje ekrana. mogućnost komunikacije preko sledećih protokola: USB, Bluetooth, NFC
Ethernet interfejs tip IFE
MX naponski okidač 230 VAC
maska za vrata
prefabrikovana montažna ploča za prekidač 2500A
prefabrikovana pokrovna maska za prekidač 2500A
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kpl. | 1
| Jednopolni zaštitni prekidač (1P) B, 230V, 50Hz, nazivne struje 6A, prekidne moći 6kA, sa prekostrujnim okidačima (termički i elektromagnetni), tip ACTI 9-iC60N, "Schneider Electric" | kom. | 3
| Signalne sijalice, zelene boje, 230V, za prisustvo napona, montaža na vrata, tip XB5 "Schneider Electric" | kom. | 3
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 250A, tipa FUPACT ISFT 250, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 250A. | kom. | 1
| Kondenzatorske baterije 50kVAr, napon 440V | kom. | 2
01-02-10 | Izvodno polje, dimenzija 650x2100x650mm
Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX400N "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 400A, tip Micrologic 5.3E:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
MX naponski okidač 230 VAC
MODBUS komunikacioni modul - NSX cord sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka NSX prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m ili (3m)
Modbus interfejs za NN prekidace, tipa IFM “Schneider Electric”
Modbus TE Račva RJ45, 0.3m
Konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector)
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama | kpl. | 3
Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250N "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 250A, tip Micrologic 5.2E:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
MX naponski okidač 230 VAC
MODBUS komunikacioni modul - NSX cord sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka NSX prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m ili (3m)
Modbus interfejs za NN prekidace, tipa IFM “Schneider Electric”
Modbus TE Račva RJ45, 0.3m
Konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector)
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama | kpl. | 2
| Ethernet gateway TCP/RTU Link150 24VDC/PoE -EGX 150, "Schneider Electric" | kom. | 1
| DC napajanje 230VAC/24VDC, 72W, 3A, tip Phaseo ABL8RPS24030, "Schneider Electric" | kom. | 1
01-02-11 | Kablovsko polje, dimenzija 400x2100x650mm
01-02-12 | Izvodno polje, dimenzija (650+150)x2100x650mm
Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX400N "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 400A, tip Micrologic 5.3E:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
MX naponski okidač 230 VAC
MODBUS komunikacioni modul - NSX cord sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka NSX prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m ili (3m)
Modbus interfejs za NN prekidace, tipa IFM “Schneider Electric”
Modbus TE Račva RJ45, 0.3m
Konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector)
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama | kpl. | 3
Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250N "Schneider Electric" ili odgovarajući sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 250A, tip Micrologic 5.2E:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje, naponi, aktivna, reaktivna i prividna snaga i energija Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
MX naponski okidač 230 VAC
MODBUS komunikacioni modul - NSX cord sa RJ45 konektorom za vezu terminalnog bloka NSX prekidača sa Modbus interfejsom L=1,3m ili (3m)
Modbus interfejs za NN prekidace, tipa IFM “Schneider Electric”
Modbus TE Račva RJ45, 0.3m
Konektor za linijsko povezivanje Modbus komunikacionih modula (stacking connector)
| bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama | kpl. | 2
01-02 | Ukupno GRO: | komplet | 1 |  | 0
01-03 | ŠINSKI RAZVOD, tip CANALIS KTA
Isporuka tipski testiranog, prefabrikovanog 0,4kV oklopljenog sabirničkog razvoda, proizvodjaca "SCHNEIDER ELECTRIC", tipa KTA, sledećih karakteristika:
- nazivna struje 2000A
- podnosiva struja kratkog spoja 70kA
- stepen zaštite IP55
- kompaktna izvedba
- 4 aluminijumske pravougaone sabirnice (3P+N+PE), postavljene u galvanizovanom i obojenom metalnom oklopu
- Izolacija izmedju sabirnica poliester , "halogen-free" 130°C, klase B
- Prelazni kontakti su posrebrenih Al/Cu laminatnih traka
- potvrda o usaglasenosti sa EN 61439-1 i EN 61439-6 standardom izdata od strane domaćeg imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.
01-03-01 | Trasa u dužini od 5,5 metara od glavnog NN bloka do ATS ormana, komplet, sa svim potrebnim elementima i delovima (priključak na NN blok, potrebni uglovi da bi se ostvarila veza, nosači) | kpl. | 1 |  | 0
Napomena:
Konačne trase i komponente sabirničkih razvoda treba da odredi isporučilac, a po definisanju konačnih dispozicija priključnih mesta na transformatorima i 0,4kV rasklopnim blokovima.
Isporučilac treba da pomoću namenskog softvera (CANCAD) napravi 3-dimenzionalne crteže u ACAD-u, za svaki sabirnički razvod: Na crtežima treba da detaljno, jasno i precizno budu označene sve komponente sabirničkog razvoda, kao i njihove reference. Crteže treba da prati i tabelarna specifikacija svih referenci
Naručivanje sabirničkog razvoda izvršiti nakon usaglašavanja isporučioca sa izvođačem i nadzornim organom, a na osnovu potpisanih i overenih 3D crteža i prateće specifikacije
01-03 | Ukupno ŠINSKI RAZVOD: |  |  |  | 0
01-04 | KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE 175kVAr I 290kVAr
01-04-01 | KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE 175kVAr
Isporuka 0,4kV rasklopnog bloka, tip Prisma Plus system P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa IEC 61439-1 sledećih karakteristika:
- slobodostojeći, dozidni, sa punim vratima sa prednje strane
- spoljni stepen zaštite min. IP31
- unutrašnji stepen zaštite min. IP20
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
- sastavljen od ukupno jednog polja: polje kompenzacije
- ukupna dimenzija: širina 800mm, visina 2100mm, dubina 450mm
- sastavljen od sledećih polja, sa redosled polja s leva u desno:
Polje kompenzacije GRO-MA-PET
| Regulator za upravljanje automatskom kompenzacijom, broj stepeni 6, ugradnja na vrata, ekran sa osvetljenom pozadinom, ugradjenim senzorom temperature, neosetljiv na polarizaciju strujnog mernog transformatora i raspored faza, komunikaciski modul RS485 Modbus, tipa Varlogic VPL6N, proizvodnje "Schneider Electric" | kom. | 1
| Strujni transformator 2500/5A, 720V, cl. 0,5, MULTI 9 - TI ''Schneider Electric'' | kom. | 1
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 100A, tipa FUPACT ISFT 100, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 50A. | kom. | 2
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 100A, tipa FUPACT ISFT 100, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 80A. | kom. | 2
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 160A, tipa FUPACT ISFT 160, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 160A. | kom. | 2
| Tropolni kontaktor 400V, 50Hz, za upravljački napon 230V, 50Hz za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija, nazivne snage 12,5kVAr, sa jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom (1NO+1NC), tipa LC1DFK11P7, proizvodnje "Schneider Electric" | kom. | 2
| Tropolni kontaktor 400V, 50Hz, za upravljački napon 230V, 50Hz za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija, nazivne snage 25kVAr, sa jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom (1NO+1NC), tipa LC1DMK11P7, proizvodnje "Schneider Electric" |  | 2
| Tropolni kontaktor 400V, 50Hz, za upravljački napon 230V, 50Hz za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija, nazivne snage 50kVAr, sa jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom (1NO+1NC), tipa LC1DWK12P7, proizvodnje "Schneider Electric" |  | 2
| Kondenzatorske baterije 12,5kVAr | kom. | 2
| Kondenzatorske baterije 25kVAr | kom. | 2
| Kondenzatorske baterije 50kVAr | kom. | 2
| Termostat, 230VAC | kom | 1
| Ventilator, 230VAC | kom | 1
Priključni vodovi za GRO-MA-PET
| Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00 3x(1x150)mm2 za povezivanje RO kompenzacije sa pripadajućim poljem NN bloka | m | 10
01-04-01 | Ukupno GRO-MA-PET : | komplet | 1 |  | 0
01-04-02 | KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE 290kVAr
Isporuka 0,4kV rasklopnog bloka, tip Prisma Plus system P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa IEC 61439-1 sledećih karakteristika:
- slobodostojeći, dozidni, sa punim vratima sa prednje strane
- spoljni stepen zaštite min. IP31
- unutrašnji stepen zaštite min. IP20
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
- sastavljen od ukupno dva polja: polja kompenzacije
- ukupna dimenzija: širina 2x800mm, visina 2100mm, dubina 450mm
- sastavljen od sledećih polja, sa redosled polja s leva u desno:
Polje kompenzacije GRO-EMP-PET
| Regulator za upravljanje automatskom kompenzacijom, broj stepeni 12, ugradnja na vrata, ekran sa osvetljenom pozadinom, ugradjenim senzorom temperature, neosetljiv na polarizaciju strujnog mernog transformatora i raspored faza, komunikaciski modul RS485 Modbus, tipa Varlogic VPL12N, proizvodnje "Schneider Electric" | kom. | 1
| Strujni transformator 2500/5A, 720V, cl. 0,5, MULTI 9 - TI ''Schneider Electric'' | kom. | 1
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 100A, tipa FUPACT ISFT 100, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 10A. | kom. | 2
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 100A, tipa FUPACT ISFT 100, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 16A. | kom. | 2
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 100A, tipa FUPACT ISFT 100, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 50A. | kom. | 2
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 100A, tipa FUPACT ISFT 100, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 80A. | kom. | 2
| Tropolni rastavljač-osigurač, 400V, 50Hz, nazivne struje 160A, tipa FUPACT ISFT 160, "Schneider Electric" sa umetcima odgovarajuće nominalne struje 160A. | kom. | 4
| Tropolni kontaktor 400V, 50Hz, za upravljački napon 230V, 50Hz za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija, nazivne snage 6,5kVAr, sa jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom (1NO+1NC), tipa LC1DFK11P7, proizvodnje "Schneider Electric" | kom. | 4
| Tropolni kontaktor 400V, 50Hz, za upravljački napon 230V, 50Hz za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija, nazivne snage 12,5kVAr, sa jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom (1NO+1NC), tipa LC1DFK11P7, proizvodnje "Schneider Electric" | kom. | 2
| Tropolni kontaktor 400V, 50Hz, za upravljački napon 230V, 50Hz za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija, nazivne snage 25kVAr, sa jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom (1NO+1NC), tipa LC1DMK11P7, proizvodnje "Schneider Electric" |  | 2
| Tropolni kontaktor 400V, 50Hz, za upravljački napon 230V, 50Hz za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija, nazivne snage 50kVAr, sa jednim radnim i jednim mirnim pomoćnim kontaktom (1NO+1NC), tipa LC1DWK12P7, proizvodnje "Schneider Electric" |  | 4
| Kondenzatorske baterije 2,5kVAr | kom. | 2
| Kondenzatorske baterije 5kVAr | kom. | 2
| Kondenzatorske baterije 12,5kVAr | kom. | 2
| Kondenzatorske baterije 25kVAr | kom. | 2
| Kondenzatorske baterije 50kVAr | kom. | 4
| Termostat, 230VAC | kom | 1
| Ventilator, 230VAC | kom | 1
Priključni vodovi za GRO-EMP-PET
| Nabavka, isporuka i polaganje kabla PP00 3x(2x150)mm2 za povezivanje RO kompenzacije sa pripadajućim poljem NN bloka | m | 10
01-04-02 | Ukupno GRO-EMP-PET : | komplet | 1 |  | 0
01-04 | Ukupno Kompenzacija: |  |  |  | 0
01-05 | 20kV TRAFO-SET
01-05-01 | Nabavka materijala i izrada 20kV trafo-seta za vezu između primara energetskog transformatora i 20kV trafo -ćelije. Trafo set se pravi od 20kV kabla tip XHE-49A 3x1x150mm2 sa 20kV Raychem kablovskim završnicama za unutrašnju montažu na strani energetskog transformatora i kablovskim završnicama sa adapterima za priključak u RMU postrojenje. Prosečna dužina trafo seta je 16m. | kpl. | 2 |  | 0
01-05-02 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja konzole - nosača 20kV trafo-seta Napomena: U ovoj fazi ugrađuje se konzola nosač 20kV trafo seta i za rezervni energetski transformator | kom. | 3 |  | 0
01-05 | Ukupno 20kV TRAFO-SET: |  |  |  | 0
01-06 | 0,4kV TRAFO-SET
01-06-01 | Nabavka materijala i izrada 0,4kV trafo-seta za vezu između sekundara energetskog transformatora i 0,4kV trafo polja u razvodnom bloku niskog napona. Trafo set se pravi od pljosnatih bakarnih šina Ecu 2x(100x10)mm2 po fazi i 100x10mm2 za nulti vod. Bakarne šine faznih provodnika boje se u žutu boju - prva faza, zelenu boju - druga faza i ljubičasta boja za treću fazu. Bakarna šina za nultu sabirnicu se boji belom ili sivom bojom. Prosečna dužina trafo seta je 5m. Napomena: jedinična težina ECu šine 100x10mm2 je 8,88kg/m' | kpl. | 2 |  | 0
01-06-02 | Nabavka materijala, izrada i plafonske konzole - nosača 0,4kV trafo-seta, od izolacionog materijala. Napomena: po jednom trafo-setu ugrađuju se dva plafonska nosača | kpl. | 4 |  | 0
01-06-03 | Ostali sitan nespecificiran materijal | paus. | 1 |  | 0
01-06 | Ukupno 0,4kV TRAFO-SET: |  |  |  | 0
01-07 | UZEMLJENJE I EKVIPOTENCIJALIZACIJA
01-07-01 | Nabavka materijala i izrada temeljnog uzemljivača trafo-stanice. Uzemljivač se izvodi polaganjem pocinkovane Fe-Zn trake 25x4mm2 u temelje objekta, u sloj "mršavog betona", ispod hidroizolacije, da bi bio u stalnom kontaktu sa tlom. Traka se polaže na 0,8 metara dubine, u odnosu na kotu postojećeg terena. Svi spojevi trake se izvode sa ukrsnim komadima 60x60 mm. | m | 60 |  | 0
01-07-02 | Nabavka materijala i izrada spoljašnje konture uzemljivača trafo-stanice. Uzemljivač se izvodi direktnim polaganjem u tlo pocinkovane Fe-Zn trake 25x4mm2 na rastojanju 1m od spoljnje ivice temelja objekta TS. Traka se polaže na 0,8 metara dubine, u odnosu na kotu postojećeg terena. Svi spojevi trake se izvode sa ukrsnim komadima 60x60 mm. | m | 70 |  | 0
01-07-03 | Povezivanje spoljašnja konture uzemljivača sa temeljnim uzemljivačem Fe-Zn trakom 25x4mm2 na 4 mesta. Svi spojevi trake se izvode sa ukrsnim komadima 60x60 mm | kpl. | 1 |  | 0
01-07-04 | Nabavka materijala i izrada izvoda-odcepa glavnog priključka za uzemljenje. Glavni priključak za uzemljenje se izvodi polaganjem pocinkovane Fe-Zn trake 25x4mm2, dužine 2m u zid objekta | kpl. | 1 |  | 0
01-07-05 | Nabavka materijala i izrada izvoda-odcepa za MRS(merno-rastavni spoj) gromobranske instalacije. Odcep za MRS se izvodi polaganjem pocinkovane Fe-Zn trake 25x4mm2, dužine 3m u zid objekta i spajanjem sa temeljnim uzemljivačem ukrsnim komadom TT 60x60. Na drugom kraju, odcep se završava u kutiji MRS. | kpl. | 4 |  | 0
01-07-06 | Nabavka materijala i izrada unutrašnje konture za glavno izjednačenje potencijala. Unutrašnja kontura se izvodi polaganjem pocinkovane Fe-Zn trake 25x4mm2, sa unutrašnje strane, po obimu objekta, u prostoru "duplog" poda, postavljanjem na "zidne nosače" pocinkovane trake. | kpl. | 1 |  | 0
01-07-07 | Nabavka materijala i izrada "ispitne spojnice" za povezivanje glavnog provodnika za izjednačenje potencijala sa temeljnim uzemljivačem | kpl. | 1 |  | 0
01-07-08 | Nabavka i ugradnja bakarnog užeta 50mm2 za uzemljenje kućišta energetskih transformatora, blokova srednjeg i niskog napona, konzola nosača 20kV trafo-setova, razvodnih ormana ATS-ova i DEA, kućišta dizel električnog agregata, konstrukcije metalnih vrata .... | m | 40 |  | 0
01-07-09 | Nabavka i ugradnja P/F-Y provodnika 10mm2 za dopunsko izjednačavanje potencijala | m | 20 |  | 0
01-07-10 | Sitan nespecificiran materijal | kpl. | 1 |  | 0
01-07 | Ukupno UZEMLJENJE I EKVIPOTENCIJALIZACIJA TRAFO-STANICE |  |  |  | 0
01-08 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
01-08-01 | Nabavka i ugradnja kutije za merno-rastavni spoj MRS, predviđenu za ugradnju u zid | kom. | 4 |  | 0
01-08-02 | Nabavka materijala i izrada spusnih provodnika gromobranske instalacije sa trakom Fe-Zn 20x3mm2 | m | 30 |  | 0
01-08-03 | Nabavka i ugradnja obujmice za olučnu vertikalu i povezivanje na temeljni uzemljivač | kom. | 4 |  | 0
01-08-04 | Nabavka i ugradnja hvataljke za olučnu horizontalu | kom. | 4 |  | 0
01-08-05 | Povezivanje spusnih vodova na metalni krovni pokrivač | kom. | 4 |  | 0
01-08 | Ukupno GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
01-09 | SOPSTVENA POTROŠNJA
01-09-01 | Nabavka i ugradnja instalacione kutije fi60mm predviđenu za ugradnju u zid | kom. | 10 |  | 0
01-09-02 | Nabavka i ugradnja jednopolnog instalacionog prekidača 10A/250A predviđenog za ugradnju u zid | kom. | 5 |  | 0
01-09-03 | Nabavka i ugradnja trofazne priključnice 16A/250A predviđene za ugradnju u zid | kom. | 2 |  | 0
01-09-04 | Nabavka i ugradnja monofazne priključnice 16A/250A predviđene za ugradnju u zid | kom. | 5 |  | 0
01-09-05 | Nabavka i ugradnja nadgradnih LED reflektora 30W | kom. | 5 |  | 0
01-09-06 | Nabavka i ugradnja nadgradnih LED panela 60x60 | kom. | 15 |  | 0
01-09-07 | Nabavka i ugradnja nadgradnih LED antipanik svetiljki 8W/60min | kom. | 5 |  | 0
01-09-08 | Nabavka i ugradnja provodnika PP00-Y 3x1,5mm2 | m | 90 |  | 0
01-09-09 | Nabavka i ugradnja provodnika PP00-Y 3x2,5mm2 | m | 70 |  | 0
01-09-10 | Nabavka i ugradnja provodnika PP00-Y 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
01-09-11 | Nabavka i ugradnja provodnika PP00-Y 5x2,5mm2 za napajanje ventilatora za prinudno hlađenje objekta | m | 30 |  | 0
01-09-12 | Nabavka materijala i izrada RO sopstvene potrošnje trafo-stanice: | kpl. | 1 |  | 0
- kućište RO 600x800x210mm - 1kom
- kompakt prekidač 63A, 50kA - 1 kom
- automatski prekidač jednopolni B6A - 4kom
- automatski prekidač jednopolni B10A - 5kom
- automatski prekidač jednopolni C16A - 12kom
- motorni zaštitni prekidač MZP 4-6,3A - 3kom
- kontaktor 3P/12A, 230VAC - 4kom
- foto rele sa sondom - 1kom
- grebenasti prekidač 0-1, 1P/10A - 3kom
- grebenasti prekidač 1-0-2, 1P/10A - 1 kom
- signalna sijalica LED zelena - 3kom
- sitan nespecificiran materijal
01-09 | Ukupno SOPSTVENA POTROŠNJA |  |  |  | 0
01-10 | ZAŠTITNA OPREMA U TS
01-10-01 | Jednopolna šema TS | kom | 1 |  | 0
01-10-02 | Uputstvo za pružanje prve pomoći od električnog udara | kom | 1 |  | 0
01-10-03 | Izolovana ručica za zamenu NV osigurača | kom | 2 |  | 0
01-10-04 | Blokadna tablica sa natpisom“NE UKLJUČUJ RADI SE” | kom | 1 |  | 0
01-10-05 | Opomenska tablica sa natpisom“PAZI NAPON - OPASNO PO ŽIVOT” | kom | 1 |  | 0
01-10-06 | Izolacione zaštitne čizme 20kV | par | 1 |  | 0
01-10-07 | Izolacione rukavice 20kV | par | 1 |  | 0
01-10-08 | Ručni aparat S-9A za početno gašenje požara prahom pod stalnim pritiskom, kapaciteta 9kg. | kom | 2 |  | 0
01-10-09 | Ručni aparat CO2-5 za početno gašenje požara | kom | 4 |  | 0
01-10 | Ukupno ZAŠTITNA OPREMA U TS |  |  |  | 0
01-11 | PRIKLJUČNI 20KV KABEL
01-11-01 | Iskop i zatrpavanje kablovskog rova dimenzija 0,6x0,9m (ŠxD) | m | 280 |  | 0
01-11-02 | Priprema radnih rovova za postavljanje mašine za podbušivanje puta | paus. | 1 |  | 0
01-11-03 | Podbušivanje puta sa postavljanjem cevi 2xPVC Ø125 mm | m | 6 |  | 0
01-11-04 | Trasiranje i identifikacija postojećeg 20kV kabla između TS 4 i TS 1 | paus. | 1 |  | 0
01-11-05 | Nabavka, isporuka i polaganje kabla tip 2 x XHE 49A - 3x1x150mm2 | m | 300 |  | 0
01-11-06 | Rasecanje postojećeg 20kV kabla između TS1 i TS4 i izrada 20kV spojnica | kom | 6 |  | 0
01-11-07 | Nabavka isporuka i ugradnja opeke za uzdužno postavljanje izmežu 20kV kablova. Opeka se postavlja nasatice. | kom | 600 |  | 0
01-11-08 | Nabavka, isporuka i polaganje upozoravajuće trake "Pažnja - energetski kabel" | m | 600 |  | 0
01-11-09 | Nabavka, isporuka i ugradnja 20kV kablovskih završnica za unutrašnju montažu sa adapterima za priključak 20kV kablova u RMU postrojenje | set | 2 |  | 0
01-11-10 | Nabavka, isporuka i ugradnja kablovskih oznaka za neregulisan teren, na betonskom postolju | kom | 7 |  | 0
01-11-11 | Priprema za ispitivanje i ispitivanje prvog 20kV kabla | kom | 1 |  | 0
01-11-12 | Priprema za ispitivanje i ispitivanje narednog 20kV kabla | kom | 1 |  | 0
01-11-13 | Geodetsko obeležavanje trase 20kV kablova | paus. | 1 |  | 0
01-11-14 | Geodetsko snimanje položenih 20kV kablova, sa izradom protokola i predajom u katastar vodova | paus. | 1 |  | 0
01-11 | Ukupno PRIKLJUČNI 20KV KABEL |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 4.3.
OPIS POZICIJE
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
100 | 20kV RASKLOPNI BLOK, tip RM6 ILI SLIČAN |  |  |  | 0
01-01 | TRANSFORMATORI |  |  |  | 0
01-02 | BLOK NISKOG NAPONA |  |  |  | 0
01-03 | ŠINSKI RAZVOD, tip CANALIS KTA |  |  |  | 0
01-04 | KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE 175+290kVAr |  |  |  | 0
01-05 | 20kV TRAFO-SET |  |  |  | 0
01-06 | 0,4kV TRAFO-SET |  |  |  | 0
01-07 | UZEMLJENJE I EKVIPOTENCIJALIZACIJA |  |  |  | 0
01-08 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
01-09 | SOPSTVENA POTROŠNJA |  |  |  | 0
01-10 | ZAŠTITNA OPREMA U TS |  |  |  | 0
01-11 | PRIKLJUČNI 20KV KABEL |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0