## 6.4
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena (RSD bez PDV-a) | UKUPNO (RSD bez PDV-a)
6.4 | PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA TRANSFORMATORSKE STANICE
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENA:
1 | Za svaku stavku predmera (oprema i materijal) podrazumeva se nabavka, isporuka i montaža.
2 | Cene za ponudu treba da obuhvate cenu opreme, materijala, isporuku i montažu.
3 | Oprema navedena u predmeru se može menjati uz saglasnost nadzornog organa,
investitora i odgovornog projektanta, uz poštovanje projektnih parametara
(protok, napor, kapacitet,...).
4 | Kvalitet navedene opreme, mašina i uređaja se može menjati na bolje.
5 | Uz svu isporučenu opremu i materijal pribaviti odgovarajuće i važeće ateste,
uverenja o kvalitetu i garancije.
1) | VENTILACIJA TRAFOSTANICE |  |  | UKUPNO: | 0
Aksijalni ventilator za izvlačenje otpadnog vazduha iz trafostanice:
proizvođač: "S&P" ili slično
| tip: TCBT/4-710/H | kom |  | 253228 | 0
(19500 m3/h; 200 Pa; 3/400/50; Pel=3400 W; I=6,4 A)
u kompletu sa:
reostat: RMT-8
sobni termostat
ugradni ram i fiksna žaluzina
1 | Aksijalni ventilator za izvlačenje otpadnog vazduha iz trafostanice:
proizvođač: "S&P" ili slično
| tip: TCBT/4-630/L | komplet | 2 |  | 0
(12500 m3/h; 190 Pa; 3/400/50; Pel=1900 W; I=3,2 A)
u kompletu sa:
reostat: RMT-5
sobni termostat
ugradni ram i fiksna žaluzina
2 | Elastična veza za povezivanje ventilatora na kanalski razvod, prirubnice za povezivanje sa kanalskim razvodom i zaštitne žičane mreže. | par | 2 |  | 0
3 | Ventilacione odsisne rešetke sa fiksnim lamelama:
proizvođač: "Aerogrammi" ili slično
tip: TEP
dimenzije:
| 700x500 mm, 3133 m3/h | kom | 8 |  | 0
Protivkišna rešetka sa zaštitnom mrežicom:
proizvođač: "Aerogrammi"
tip: BN
dimenzije:
| 400x400 mm, 1600 m3/h | kom |  | 5369 | 0
| 500x350 mm, 1200 m3/h | kom |  | 6136 | 0
| 700x450 mm, 2280 m3/h | kom |  | 9510.8 | 0
Ventilacione rešetke za ugradnju u garažna vrata:
dimenzije:
| 600x150 mm | kom |  | 2360 | 0
| 600x300 mm, 1400 m3/h | kom |  | 7080 | 0
4 | Ventilacioni kanali od pocinkovanog lima, pravougaoni, u kompletu sa mec profilima, vijcima za spajanje, vešaljkama, zaptivnim materijalom i otpadom 10 %. | kg | 450 |  | 0
Kanali su sledećih dimenzija.
| 700x700x0,8 mm | m | 2
| 800x300x0,8 mm | m | 6
Kolena, račve i ostali fazonski komadi su uračunati u masu kanala. Navedene dužine deonica su prave deonice izmerene na crtežu. Debljine svih deonica su 0,8 mm.
2) | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  | UKUPNO: | 0
1 | Pripremno-završni radovi, regulisanje, funkcionalno ispitivanje, izrada uputstva za rukovanje i korišćenje, kao i funkcionalne šeme. | paušal | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA 6.4.
Naziv opreme, materijala i radova
1) | VENTILACIJA TRAFOSTANICE |  |  | 0
2) | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV-a): |  |  | 0