## 6.1
POZ. | OPIS RADOVA |  | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena (RSD bez PDV-a) | UKUPNO (RSD bez PDV-a) | proizvođač, tip
6.1 | PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
1.00 | - Predmerom je obuhvaćena isporuka i montaža
2.00 | - Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆI
3.00 | - Sastavni deo ovog predmera i predračuna su Opšti i tehnički uslovi.
4.00 | Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Sve stavke predmera i predračuna raditi u skladu sa važećim SRPS stadardima.
5.00 | Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti nadzorni organ i investitor. Raditi u svemu po projektu i upustvu proizvođača. Obračun po komadu podrazumeva sve potrebnie elementie za ugradnju.
6.00 | Sve mere uzeti na licu mesta!
7.00 | Pozicije izvesti u svemu prema opstem opisu, predmeru radova, šemi, izvodjačkim detaljima ili prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema i u skladu sa dimenzijama otvora, važećim propisima i standardima.
8.00 | Izvodjač je dužan da sve detalje usaglasi i overi kod Projektanta, kao i da podnese odgovarajuće sigurnosne ateste i sertifikate o kvalitetu i ispunjavanju uslova zadatih projektom / ENTERIJERA, PP, TEHNOLOŠKI USLOVI
9.00 | MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA I ZAPISNIČKI USAGLASITI I SA NADZORNIM ORGANOM.
1.0. Vazdušna instalacija
1. | KLIMA KOMORE
1.1 | PET-S1 KLIMA KOMORE ubacno/odsine sa pločastim rekuperatorom
Klima komore su dvoetažna sa glikolnim rekuperatorom modularnog tipa, pogodne za parcijalnu montažu.U klima komorama se vrši snabdevanje isključivo svežim vazduhom i izvlačenje vazduha bez recirkulacije otpadnog vazduha. Klima komore su projektovane tako da se ostvaruju različite potrebe filtracije, grejanja, hlađenja, odvlaživanja, ventilacije, rekuperacije toplote i smanjenja buke prema namenama prostorija.
Klima komore moraju biti Eurovent sertifikovane, i moraju posedovati higijenik sertifikat za kućište i opremu u njima u skladu sa EN DIN 1946 deo 4 i VDI 6022.
Kompletno rastavljiva konstrukcija, bez zavarenih i nitovanih spojeva sa dobrim dihtovanjem i glatkim ivicama i ravnim površiunama sa unutrašnje strane što omogućava male otpore strujanju vazduha unutar klima komore. Svi spojevi sa unutrašnje strane komore moraju biti popunjeni silikonom sa antibakterijskim zaptivanjem. Konstrukcija klima komore mora biti rastavljiva, takva da je moguće kasnije rastavljanje i sastavljanje iz razloga lakšeg unošenja , montaže i eventualno kasnije demontaže. Noseći okvir klima komre mora biti napravljen od aluminijumskih profila sa termoprekidom.
Osnovni panel za zidove, podove i krov moraju biti napravljeni od galvanizovanog lima gde je u sredini 40mm mineralna vuna gustine min 50 kg/m³. Izolacija mora biti negoriva i da zadovoljava A1 klasu po standardu DIN 4102. Spoljni omotač panela mora biti pocinkovani čelik debljine 1 mm koji je dodatno plastificiran (RAL 7035) u sivu boju u cilju zaštite od korozije i estetskog izgleda.Unutrašnji omotač panela klima komore kao i pod su takođe izrađeni od pocinkovanog čelika debljine 1 mm koji je dodatno plastificiranog (RAL 7035) mm sa zaobljenim ivicama zbog lakšeg čišćenja. Svi unutrašnji ramovi i vođice moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika. Svi materijali moraju ispunjavati zdravstvene uslove i moraju sprečiti razvoj mikroorganizama. Žlebovi moraju biti lako dostupni za čišćenje i uopšteno svi delovi i sekcije moraju biti lako dostupne. Vrata sa revizionim staklima i unutrašnjim neonskim osvetljenjem moraju postojati na sekcijama svih ventilatora i filtera. Higijensko zaptivanje mora biti obezbeđeno na svim unutrašnjim spojevima panela..
Mehaničke karakteristike kućišta klima komore treba da budu u skaldu sa EN 1886:2007 pri -400 Pa i +400 Pa i to da obezbeđuje minimalno sledeće klase :
Mehanička stabilnost minimalno klase-D2(M)
Klasa zaptivenosti kućišta minimalno klase-L1(M)
Koeficijent toplotne provodljivosti klase-T2
Faktor termo-prekida minimalno klase-TB2
Proizvodnje WEGER ili ekvivalentno, tip DIWER KOMBI 126-126 HG WF ,
Klima komora se sastoji od sledećih sekcija:
Ulazna i izlazna sekcija
Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V
Filteri za spoljašnji vazduh M5
Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem.
Dimenzije vreća :2 pcs. 592 x 592 x 600
Početni pad pritiska 27 Pa
Krajnji pad pritiska 200 Pa
Pločasti regenerator toplote
Visoko efikasni pločasti rekuperator toplote od aluminijuma sa bajpas damperom na ubacnom vazduhu.
Efikasnost U skladu sa EN 308
- Stepen efikasnosti: temperaturni 71 %
- količina vazduha ubacivanje / izvlačenje: 5128 / 4671 m3/h.
- Ubacivanje vazduha zimi -14,9 (90%) /+14,1°C (10%)
- Izvlačenje vazduha zimi +22 (45%) /-0,3°C (100%)
- kapacitet rekuperacije zimi: 49 kW
- Ubacivanje vazduha leti +35 (45%)/+27,9°C (67%)
- Izvlačenje vazduha leti +25 (50%) /+32,8°C (32%)
Sekcija mraz termostata
u kompletu sa mraz termostatom
Vodeni hladnjak u kompletu sa sifonom,
količina vazduha Lu=5128 m³/h
režim na hlađenju: 6/11 ºC
brzina vazduha: 2,71 m/s
stanje vazduha pre hladnjaka 28,6 ºC/65%
stanje vazduha posle hladnjaka 12 ºC/97%
Qh tot=61 kW
protok vode: 10500 l/h
pad pritiska vode: 15 kPa
Prazna reviziona sekcija
Otvor za nadgledanje
Vrata za čišćenje
Dužina sekcije : 305 mm
Vodeni grejač u kompletu sledećih karakteristika
količina vazduha Lu=5128 m³/h
režim na grejanju: 45/35 ºC
stanje vazduha pre izmenjivača 5,4 ºC/19%
stanje vazduha posle izmenjivača 28 ºC/5%
Qg tot=39 kW
protok vode: 3390 l/h
pad pritiska vode: 10 kPa
Potisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama. servisni prekidačem, lampom , revizionim otvorom , postoljem ventilatora od inoxa, i servisnim vratima sledećih karakteristika:
Motor tip EC: Ziehl-Abegg
zapreminski protok vazduha Lu=5128 m³/h
eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=450 Pa
ukupni pad pritiska Ptot=1370 Pa
snaga elektromotora: 1 x 4,2 kWel
Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale
u kanalu svežeg ubacnog vazduha:
Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All
58 81 80 79 80 79 74 68 dB(A)
Filterska sekcija F9
Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM1 85% (F9), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem.
Dimenzije vreća :2 pcs. 592 x 592 x 296
Početni pad pritiska 67 Pa
Krajnji pad pritiska 300 Pa
Sekcija sa parnim ovlaživačem, u kompletu sa eliminatorom kapi , kadicom za kondenz od inoxa i revizionim otvorom sa lampom i prekidačem
- količina vazduha Lu=2850 m³/h
- brzina vazduha: 2 m/s
- stanje vazduha pre grejača 22 ºC/6%
- stanje vazduha posle grejača 22 ºC/40%
- kapacitet ovlaživača: 19,1 kg/h
- 1x900 mm ukupna duzina distributera pare
- priključak za paru DN40
- priključak za kondenz DN25
- napajanje 400V / 43 A / 30 kWel/ osiguraci 3x 50A
- priključak za kondenz DN25
- priključak za kondenz DN25
- Model FLE20-T-AA50 ili sličan
ODSISNI VAZDUH
izlazna sekcija odssinog vazduha sa fleksibilnom vezom
Filteri za spoljašnji vazduh M5
Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem.
Dimenzije vreća :2 pcs. 592 x 592 x 600
Početni pad pritiska 18 Pa
Krajnji pad pritiska 200 Pa
Sekcija Prigušivača buke
prigušenje buke
Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
5 9 16 16 19 12 11 8 dB
Prazna reviziona sekcija
Otvor za nadgledanje
Vrata za čišćenje
Dužina sekcije : 305 mm
Pločasti regenerator toplote (na otpadnom vaz)
Visoko efikasni regenerator toplote sastavljen od dva izmenjivača u potpuno odvojenim strujama vazduha sa veoma velikom površinom za rekuperaciju toplote.
Odsisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama. servisni prekidačem, lampom , revizionim otvorom , postoljem ventilatora od inoxa, i servisnim vratima sledećih karakteristika:
Motor tip EC: Ziehl-Abegg
zapreminski protok vazduha Lu=4671 m³/h
eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=400 Pa
ukupni pad pritiska Ptot=829 Pa
snaga elektromotora: 3,8 kWel
Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale
u kanalu odsisnog ubacnog vazduha:
Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All
50 76 73 77 80 79 72 65 dB(A)
Izlazna sekcija otpadnog vazduha
Damperi za regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V
Dodatni pribor klima komore
Krov za spoljašnju ugradnju
Ekvipotenzijalizacija kućišta trakom min 16 mm2
Svi spojevi sa unutrašnje strane komore su popunjeni silikonom sa antibakterijskim zaptivanjem.
| sve u kompletu sa puštanjem u pogon, probnim radom i obukom investitora za rad sa uređajem |  | kom. | 1 |  | 0
0
1.2 | PET-S2 KLIMA KOMORE ubacno/odsine sa pločastim rekuperatorom |  |  |  | 0
0
| Klima komore su dvoetažna sa glikolnim rekuperatorom modularnog tipa, pogodne za parcijalnu montažu.U klima komorama se vrši snabdevanje isključivo svežim vazduhom i izvlačenje vazduha bez recirkulacije otpadnog vazduha. Klima komore su projektovane tako da se ostvaruju različite potrebe filtracije, grejanja, hlađenja, odvlaživanja, ventilacije, rekuperacije toplote i smanjenja buke prema namenama prostorija. |  |  |  | 0
| Klima komore moraju biti Eurovent sertifikovane, i moraju posedovati higijenik sertifikat za kućište i opremu u njima u skladu sa EN DIN 1946 deo 4 i VDI 6022. |  |  |  | 0
| Kompletno rastavljiva konstrukcija, bez zavarenih i nitovanih spojeva sa dobrim dihtovanjem i glatkim ivicama i ravnim površiunama sa unutrašnje strane što omogućava male otpore strujanju vazduha unutar klima komore. Svi spojevi sa unutrašnje strane komore moraju biti popunjeni silikonom sa antibakterijskim zaptivanjem. Konstrukcija klima komore mora biti rastavljiva, takva da je moguće kasnije rastavljanje i sastavljanje iz razloga lakšeg unošenja , montaže i eventualno kasnije demontaže. Noseći okvir klima komre mora biti napravljen od aluminijumskih profila sa termoprekidom. |  |  |  | 0
| Osnovni panel za zidove, podove i krov moraju biti napravljeni od galvanizovanog lima gde je u sredini 40mm mineralna vuna gustine min 50 kg/m³. Izolacija mora biti negoriva i da zadovoljava A1 klasu po standardu DIN 4102. Spoljni omotač panela mora biti pocinkovani čelik debljine 1 mm koji je dodatno plastificiran (RAL 7035) u sivu boju u cilju zaštite od korozije i estetskog izgleda.Unutrašnji omotač panela klima komore kao i pod su takođe izrađeni od pocinkovanog čelika debljine 1 mm koji je dodatno plastificiranog (RAL 7035) mm sa zaobljenim ivicama zbog lakšeg čišćenja. Svi unutrašnji ramovi i vođice moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika. Svi materijali moraju ispunjavati zdravstvene uslove i moraju sprečiti razvoj mikroorganizama. Žlebovi moraju biti lako dostupni za čišćenje i uopšteno svi delovi i sekcije moraju biti lako dostupne. Vrata sa revizionim staklima i unutrašnjim neonskim osvetljenjem moraju postojati na sekcijama svih ventilatora i filtera. Higijensko zaptivanje mora biti obezbeđeno na svim unutrašnjim spojevima panela.. |  |  |  | 0
0
| Mehaničke karakteristike kućišta klima komore treba da budu u skaldu sa EN 1886:2007 pri -400 Pa i +400 Pa i to da obezbeđuje minimalno sledeće klase : |  |  |  | 0
| Mehanička stabilnost minimalno klase-D2(M) |  |  |  | 0
| Klasa zaptivenosti kućišta minimalno klase-L1(M) |  |  |  | 0
| Koeficijent toplotne provodljivosti klase-T2 |  |  |  | 0
| Faktor termo-prekida minimalno klase-TB2 |  |  |  | 0
0
0
| Proizvodnje WEGER ili ekvivalentno, tip DIWER KOMBI 126-126 HG WF , |  |  |  | 0
0
| Klima komora se sastoji od sledećih sekcija: |  |  |  | 0
0
| Ulazna i izlazna sekcija |  |  |  | 0
| Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
0
| Filteri za spoljašnji vazduh M5 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :2 pcs. 592 x 592 x 600 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 27 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 200 Pa |  |  |  | 0
0
| Pločasti regenerator toplote |  |  |  | 0
| Visoko efikasni pločasti rekuperator toplote od aluminijuma sa bajpas damperom na ubacnom vazduhu. |  |  |  | 0
| Efikasnost U skladu sa EN 308 |  |  |  | 0
| - Stepen efikasnosti: temperaturni 75 % |  |  |  | 0
| - količina vazduha ubacivanje / izvlačenje: 4400 / 4400 m3/h. |  |  |  | 0
| - Ubacivanje vazduha zimi -14,9 (90%) /+16,2°C (8%) |  |  |  | 0
| - Izvlačenje vazduha zimi +22 (45%) /-0,3°C (100%) |  |  |  | 0
| - kapacitet rekuperacije zimi: 49 kW |  |  |  | 0
| - Ubacivanje vazduha leti +35 (45%)/+27,9°C (69%) |  |  |  | 0
| - Izvlačenje vazduha leti +25 (50%) /+32,8°C (32%) |  |  |  | 0
0
| Sekcija mraz termostata |  |  |  | 0
| u kompletu sa mraz termostatom |  |  |  | 0
0
| Vodeni hladnjak u kompletu sa sifonom, |  |  |  | 0
| količina vazduha Lu=4400 m³/h |  |  |  | 0
| režim na hlađenju: 6/11 ºC |  |  |  | 0
| brzina vazduha: 2,71 m/s |  |  |  | 0
| stanje vazduha pre hladnjaka 28 ºC/67% |  |  |  | 0
| stanje vazduha posle hladnjaka 12 ºC/97% |  |  |  | 0
| Qh tot=51 kW |  |  |  | 0
| protok vode: 8880 l/h |  |  |  | 0
| pad pritiska vode: 15 kPa |  |  |  | 0
0
| Prazna reviziona sekcija |  |  |  | 0
| Otvor za nadgledanje |  |  |  | 0
| Vrata za čišćenje |  |  |  | 0
| Dužina sekcije : 305 mm |  |  |  | 0
0
| Vodeni grejač u kompletu sledećih karakteristika |  |  |  | 0
| količina vazduha Lu=4400 m³/h |  |  |  | 0
| režim na grejanju: 45/35 ºC |  |  |  | 0
| stanje vazduha pre izmenjivača 6,3 ºC/28% |  |  |  | 0
| stanje vazduha posle izmenjivača 28 ºC/5% |  |  |  | 0
| Qg tot=32 kW |  |  |  | 0
| protok vode: 2790 l/h |  |  |  | 0
| pad pritiska vode: 7 kPa |  |  |  | 0
0
| Potisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama. servisni prekidačem, lampom , revizionim otvorom , postoljem ventilatora od inoxa, i servisnim vratima sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| Motor tip EC: Ziehl-Abegg |  |  |  | 0
| zapreminski protok vazduha Lu=4400 m³/h |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=450 Pa |  |  |  | 0
| ukupni pad pritiska Ptot=1220 Pa |  |  |  | 0
| snaga elektromotora: 1 x 3,8 kWel |  |  |  | 0
0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale |  |  |  | 0
0
| u kanalu svežeg ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 57 79 81 79 79 78 73 67 dB(A) |  |  |  | 0
0
| Filterska sekcija F9 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM1 85% (F9), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :2 pcs. 592 x 592 x 296 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 67 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 300 Pa |  |  |  | 0
0
| Sekcija sa parnim ovlaživačem, u kompletu sa eliminatorom kapi , kadicom za kondenz od inoxa i revizionim otvorom sa lampom i prekidačem |  |  |  | 0
| - količina vazduha Lu=4400 m³/h |  |  |  | 0
| - brzina vazduha: 2 m/s |  |  |  | 0
| - stanje vazduha pre grejača 22 ºC/6% |  |  |  | 0
| - stanje vazduha posle grejača 22 ºC/40% |  |  |  | 0
| - kapacitet ovlaživača: 29,7 kg/h |  |  |  | 0
| - 1x900 mm ukupna duzina distributera pare |  |  |  | 0
| - priključak za paru DN40 |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN25 |  |  |  | 0
| - napajanje 400V / 43 A / 30 kWel/ osiguraci 3x 50A |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN40 |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN25 |  |  |  | 0
| - Model FLE30-T-AA00 ili sličan |  |  |  | 0
0
| ODSISNI VAZDUH |  |  |  | 0
0
| izlazna sekcija odssinog vazduha sa fleksibilnom vezom |  |  |  | 0
0
| Filteri za spoljašnji vazduh M5 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :2 pcs. 592 x 592 x 600 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 18 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 200 Pa |  |  |  | 0
0
| Sekcija Prigušivača buke |  |  |  | 0
| prigušenje buke |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  | 0
| 5 9 16 16 19 12 11 8 dB |  |  |  | 0
0
| Prazna reviziona sekcija |  |  |  | 0
| Otvor za nadgledanje |  |  |  | 0
| Vrata za čišćenje |  |  |  | 0
| Dužina sekcije : 305 mm |  |  |  | 0
0
| Pločasti regenerator toplote (na otpadnom vaz) |  |  |  | 0
| Visoko efikasni regenerator toplote sastavljen od dva izmenjivača u potpuno odvojenim strujama vazduha sa veoma velikom površinom za rekuperaciju toplote. |  |  |  | 0
0
| Odsisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama. servisni prekidačem, lampom , revizionim otvorom , postoljem ventilatora od inoxa, i servisnim vratima sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| Motor tip EC: Ziehl-Abegg |  |  |  | 0
| zapreminski protok vazduha Lu=4400 m³/h |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=400 Pa |  |  |  | 0
| ukupni pad pritiska Ptot=797 Pa |  |  |  | 0
| snaga elektromotora: 3,8 kWel |  |  |  | 0
0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale |  |  |  | 0
0
| u kanalu odsisnog ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 50 76 73 77 80 79 72 65 dB(A) |  |  |  | 0
0
0
| Izlazna sekcija otpadnog vazduha |  |  |  | 0
| Damperi za regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
0
| Dodatni pribor klima komore |  |  |  | 0
| Krov za spoljašnju ugradnju |  |  |  | 0
| Ekvipotenzijalizacija kućišta trakom min 16 mm2 |  |  |  | 0
| Svi spojevi sa unutrašnje strane komore su popunjeni silikonom sa antibakterijskim zaptivanjem. |  |  |  | 0
0
| sve u kompletu sa puštanjem u pogon, probnim radom i obukom investitora za rad sa uređajem |  | kom. | 1 |  | 0
0
0
0
1.3 | PET-S3 Klima Komora sa rotacionim rekuperatorom |  |  |  | 0
0
| Klimatizaciona komora (dvoetažna – opsluživanje DESNO u smeru strujanja svežeg vazduha) za pripremu vazduha, za spoljašnju ugradnju u higijenik izvedbi u skladu sa VDI 6022 i niskim intenzitetom buke pri radu, sa integrisanom automatikom (IQnomic), preciznošću regulacije temperature +/-1 °C i protoka +/-5%. Uređaj treba isporučiti u sekcijama i sastaviti na licu mesta. U sklopu komore isporučuje se elektrokomandni orman sa povezivanjem opreme u polju.Kućište klima komore se sastoji od izolovanih panela i vrata sa mogućnošću zaključavanja, od galvanizovanog lima debljine 1.0mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 56mm (gustina = 30kg/m3), koja je smeštena između unutrašnjeg i spoljnjeg panela. Klasa otpornosti na koroziju za unutrašnjost komore i panela mora biti C4 u skaldu sa SRPS EN ISO 12944-2:2018. Spoljašnost panela je u sivoj boji (RAL1015). Jedinica se može podeliti na tri dela ( ukoliko je potrebo i u više delova) radi lakšeg postavljanja. |  |  |  | 0
| Mehaničke karakteristike kućišta klima komore treba da budu u skaldu sa EN 1886, i to da obezbeđuje minimalno sledeće klase : |  |  |  | 0
| 1) Mehanička stabilnost minimalno klase-D1 |  |  |  | 0
| 2) Klasa zaptivenosti kućišta minimalno klase-L1 |  |  |  | 0
| 3) Koeficijent toplotne provodljivosti klase-T2 |  |  |  | 0
| 4) Faktor termo-prekida minimalno klase-TB2 |  |  |  | 0
0
| Sa komorom dolazi integrisani sistem automatskog upravljanja baziran na mikropocesoru (IQnomic) sa zasebnim kontrolnim displejem. Sve unutrašnje kontrole i senzori su povezani u fabrici. Sistem reguliše temperature, protoke i ostale funkcije. Sve ostale dodatne funkcije su predprogramirane u mikropricesor i aktivaraju se preko upravljačkog ekrana osetljivog na dodir na klima komori. Mikroprocesor kompatibilan sa BMS-om omogućava korišćenje alarma i detekciju grešaka.Klima komora se prilagođava zahtevima u skaldu sa EMC dirktivama i tesitrana je prema međunarodnom standardu EN50081-1&EN50082-2 Klima komora poseduje is Eurovent certifikat sa nultim odstupanjem između izmerenih vrednosti i vrednosti u teh dokumentaciji . |  |  |  | 0
| Proizvodnje SWEGON ili ekvivalentno, tip GOLD RX 20 , klasa energetske efikasnosti A+2016 prema Eurovent klasifikaciji. |  |  |  | 0
| Klima komora se sastoji od sledećih sekcija: |  |  |  | 0
| 1) Ulazna i izlazna sekcija |  |  |  | 0
| Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
| 2) Filteri za spoljašnji vazduh na odsisnom i ubacnom delu klima komore. Filteri dovodnog i odsisnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5). Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. Dimenzije vreća : 2x(592x592x520-10) mm. Propuštanje vazduha na bajpasu filtera je prilagođeno M5 klasifikaciji. Početni pad pritiska 60 Pa. Krajnji pad pritiska 160 Pa. |  |  |  | 0
| 3) Rotacioni regenerator toplote tip RECOsorptic. Visoko efikasni regenerator toplote sa površinom od Zeolita sa velikom sposobnošću transporta i apsorbcije vodene pare iz vazduha. "No Carry Over " funkcija zahvaljujući kojoj se postiže nizak procenat polutanata u svežem vazduhu iz otpadnog vazduha( ispod 0,5%), a koji se postiže stalnom kontrolom pritisaka na rotoru, pravilnim balansiranjem protoka i regulisanjem broja obrtaja rotacionog regeneratora. "Cooling Recovery" funkcija kojom je moguće obezbediti besplatno hlađenje kada je to moguće."Defrost" funkcija kojom se vrši odvlaživanje vazduha tokom letnjeg perioda. "Humid" funkcija kojom se vrši ovlaživanje vazduha tokom zimskog perioda. "All year Compfort" funkcija kojom se omogućava kontrola polazne temperaturu vode za grejanje , hlađenje vode i kontrolu vlage u prostoru sa indukcionim uređajima od strane centrane automatike klima komore. |  |  |  | 0
| - Stepen efikasnosti: temperaturni 85 % (85% pri istim protocima) |  |  |  | 0
| - Godišnji stepen efikasnosti, osetno: 90,7 % |  |  |  | 0
| - Stepen regeneracije vlage zimi: 82,7 % |  |  |  | 0
| - Stepen regeneracije vlage leti: 74,8 % |  |  |  | 0
| - količina vazduha ubacivanje / izvlačenje: 4201 / 4201 m3/h. |  |  |  | 0
| - Ubacivanje vazduha zimi -14,9 (90%) /+14,8°C (42%) |  |  |  | 0
| - Izvlačenje vazduha zimi +20 (35%) /-9,7°C (100%) |  |  |  | 0
| - kapacitet rekuperacije zimi: 54 kW |  |  |  | 0
| - Ubacivanje vazduha leti +35 (45%)/+27,4° C (52%) |  |  |  | 0
| - Izvlačenje vazduha leti +26 (50%) /+33,2° C (44%) |  |  |  | 0
| - sa automatikom za regulisanje broja obrtaja točka |  |  |  | 0
| 4) Potisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima sa integrisanim kontrolerom tipa PM za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama i fleksibilnim vezama , sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - Motor tip: EC PM |  |  |  | 0
| - zapreminski protok vazduha Lu=4201 m³/h |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=350 Pa |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u usisnom kanalu Pext=250 Pa |  |  |  | 0
| - ukupni pad pritiska Ptot=942 Pa |  |  |  | 0
| - snaga elektromotora: 1 x 2,4 kW |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale. |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 84 79 73 68 62 55 44 42 dB 70 dB(A) |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg spoljnjeg vazduha : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 84 85 79 66 57 55 51 54 dB 73 dB(A) |  |  |  | 0
| u okolinu : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 79 70 58 61 46 44 40 42 dB 61 dB(A) |  |  |  | 0
0
| 5) Vodeni hladnjak za rad sa vodom u kompletu regulacionim ventilom i modulacionim aktuatorom IP65 ,sa sifonom i eliminatorom kapi, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - količina vazduha Lu=4201 m³/h |  |  |  | 0
| - režim na hlađenju: 6/11 ºC |  |  |  | 0
| - brzina vazduha: 2,28 m/s |  |  |  | 0
| - stanje vazduha pre hladnjaka 28,8 ºC/48% |  |  |  | 0
| - stanje vazduha posle hladnjaka 12 ºC/95% |  |  |  | 0
| - Qh senz=24 kW |  |  |  | 0
| - Qh tot=37 kW |  |  |  | 0
| - protok vode: 6340 l/h |  |  |  | 0
| - pad pritiska sa vodene strane: 15 kPa |  |  |  | 0
| - priključak ventila: DN50 |  |  |  | 0
| 6) vodeni grejač za rad sa vodom u kompletu regulacionim ventilom i modulacionim aktuatorom IP65, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - količina vazduha Lu=4201 m³/h |  |  |  | 0
| - režim na grejanju: 45/35 ºC |  |  |  | 0
| - brzina vazduha: 1,7 m/s |  |  |  | 0
| - stanje vazduha pre grejača 16,2 ºC/38% |  |  |  | 0
| - stanje vazduha posle grejača 26 ºC/21% |  |  |  | 0
| - Qgr tot=13 kW |  |  |  | 0
| - protok vode: 1210 l/h |  |  |  | 0
| - pad pritiska sa vodene strane: 9 kPa |  |  |  | 0
| - priključak ventila: DN25 |  |  |  | 0
| 7) Post fini Filter za spoljašnji vazduh na ubacnom delu klima komore |  |  |  | 0
| -Filetri ubacnog vazduha vrećastog tipa, Filter class ePM1 85% (F9), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| -Dimenzije vreća :2x(592x592x520-10) |  |  |  | 0
| -Propuštanje vazduha na bajpasu filtera je prilagođeno F9 klasifikaciji. |  |  |  | 0
| -Početni pad pritiska 106 Pa |  |  |  | 0
| -Krajnji pad pritiska 206Pa |  |  |  | 0
0
| 8) Odsisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima sa integrisanim kontrolerom tipa PM za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama i fleksibilnim vezama , sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - Motor tip: EC PM |  |  |  | 0
| - zapreminski protok vazduha Lu=4201 m³/h |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u odsisnom kanalu Pext=350 Pa |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u otpadnom kanalu Pext=250 Pa |  |  |  | 0
| - ukupni pad pritiska Ptot=616 Pa |  |  |  | 0
| - snaga elektromotora: 1 x 2,4 kW |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale. |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 72 71 72 60 52 50 49 52 dB 66 dB(A) |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg spoljnjeg vazduha : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 77 72 74 76 73 72 70 70 dB 80 dB(A) |  |  |  | 0
| u okolinu : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 79 70 58 61 46 44 40 42 dB 61 dB(A) |  |  |  | 0
0
| 8) Automatika klima komore sa opremom u polju: |  |  |  | 0
| - GOLD FRX-kontroler sistema |  |  |  | 0
| - TBLZ1711 - terminal za parametriranje GOLD ver F |  |  |  | 0
| - kanalski senzor relativne vlage - 2 kom |  |  |  | 0
| - AYC -kontroler za održavanje temperature hladne i tople vode ka indukcionim uređajima |  |  |  | 0
| - temperaturni kanalski senzor - 7 kom. BT1,2,3,8,10, 14 i 15 |  |  |  | 0
| - kanalski senzor pritiska BP3 I BP4, ugrađen u kanal na 2/3 dužine - 2 kom. |  |  |  | 0
| - sobni temperaturni senzor |  |  |  | 0
| - senzor pritiska protoka vazduha u komori kod ventilatora - 2 kom. |  |  |  | 0
| - diferencijalni senzor pritiska filtera BP1,BP2 - 2 kom. |  |  |  | 0
| - diferencijalni senzor pritiska rotacionog izmenjivaca BP1,BP2 - 2 kom. |  |  |  | 0
| - senzor rotacije izmenjivača toplote BG1 |  |  |  | 0
| - senzor fine regulacije rotacionog izmenjivača toplote BP10 |  |  |  | 0
| - senzor mraza |  |  |  | 0
0
|  |  | kom. | 1 |  | 0
0
1.4 | PET-S4 Klima Komora sa rotacionim rekuperatorom |  |  |  | 0
0
| Klimatizaciona komora (dvoetažna – opsluživanje DESNO u smeru strujanja svežeg vazduha) za pripremu vazduha, za spoljašnju ugradnju u higijenik izvedbi u skladu sa VDI 6022 i niskim intenzitetom buke pri radu, sa integrisanom automatikom (IQnomic), preciznošću regulacije temperature +/-1 °C i protoka +/-5%. Uređaj treba isporučiti u sekcijama i sastaviti na licu mesta. U sklopu komore isporučuje se elektrokomandni orman sa povezivanjem opreme u polju.Kućište klima komore se sastoji od izolovanih panela i vrata sa mogućnošću zaključavanja, od galvanizovanog lima debljine 1.0mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 56mm (gustina = 30kg/m3), koja je smeštena između unutrašnjeg i spoljnjeg panela. Klasa otpornosti na koroziju za unutrašnjost komore i panela mora biti C4 u skaldu sa SRPS EN ISO 12944-2:2018. Spoljašnost panela je u sivoj boji (RAL1015). Jedinica se može podeliti na tri dela ( ukoliko je potrebo i u više delova) radi lakšeg postavljanja. |  |  |  | 0
| Mehaničke karakteristike kućišta klima komore treba da budu u skaldu sa EN 1886, i to da obezbeđuje minimalno sledeće klase : |  |  |  | 0
| 1) Mehanička stabilnost minimalno klase-D1 |  |  |  | 0
| 2) Klasa zaptivenosti kućišta minimalno klase-L1 |  |  |  | 0
| 3) Koeficijent toplotne provodljivosti klase-T2 |  |  |  | 0
| 4) Faktor termo-prekida minimalno klase-TB2 |  |  |  | 0
0
| Sa komorom dolazi integrisani sistem automatskog upravljanja baziran na mikropocesoru (IQnomic) sa zasebnim kontrolnim displejem. Sve unutrašnje kontrole i senzori su povezani u fabrici. Sistem reguliše temperature, protoke i ostale funkcije. Sve ostale dodatne funkcije su predprogramirane u mikropricesor i aktivaraju se preko upravljačkog ekrana osetljivog na dodir na klima komori. Mikroprocesor kompatibilan sa BMS-om omogućava korišćenje alarma i detekciju grešaka.Klima komora se prilagođava zahtevima u skaldu sa EMC dirktivama i tesitrana je prema međunarodnom standardu EN50081-1&EN50082-2 Klima komora poseduje is Eurovent certifikat sa nultim odstupanjem između izmerenih vrednosti i vrednosti u teh dokumentaciji . |  |  |  | 0
| Proizvodnje SWEGON ili ekvivalentno, tip GOLD RX 11 , klasa energetske efikasnosti A+2016 prema Eurovent klasifikaciji. |  |  |  | 0
| Klima komora se sastoji od sledećih sekcija: |  |  |  | 0
| 1) Ulazna i izlazna sekcija |  |  |  | 0
| Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
| 2) Filteri za spoljašnji vazduh na odsisnom i ubacnom delu klima komore. Filteri dovodnog i odsisnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5). Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. Dimenzije vreća : 2x(490x592x370-8) mm. Propuštanje vazduha na bajpasu filtera je prilagođeno M5 klasifikaciji. Početni pad pritiska 29 Pa. Krajnji pad pritiska 87 Pa. |  |  |  | 0
| 3) Rotacioni regenerator toplote tip RECOsorptic. Visoko efikasni regenerator toplote sa površinom od Zeolita sa velikom sposobnošću transporta i apsorbcije vodene pare iz vazduha. "No Carry Over " funkcija zahvaljujući kojoj se postiže nizak procenat polutanata u svežem vazduhu iz otpadnog vazduha( ispod 0,5%), a koji se postiže stalnom kontrolom pritisaka na rotoru, pravilnim balansiranjem protoka i regulisanjem broja obrtaja rotacionog regeneratora. "Cooling Recovery" funkcija kojom je moguće obezbediti besplatno hlađenje kada je to moguće."Defrost" funkcija kojom se vrši odvlaživanje vazduha tokom letnjeg perioda. "Humid" funkcija kojom se vrši ovlaživanje vazduha tokom zimskog perioda. "All year Compfort" funkcija kojom se omogućava kontrola polazne temperaturu vode za grejanje , hlađenje vode i kontrolu vlage u prostoru sa indukcionim uređajima od strane centrane automatike klima komore. |  |  |  | 0
| - Stepen efikasnosti: temperaturni 85,9 % (85,9% pri istim protocima) |  |  |  | 0
| - Godišnji stepen efikasnosti, osetno: 90,9 % |  |  |  | 0
| - Stepen regeneracije vlage zimi: 83,6 % |  |  |  | 0
| - Stepen regeneracije vlage leti: 72 % |  |  |  | 0
| - količina vazduha ubacivanje / izvlačenje: 2400 / 2400 m3/h. |  |  |  | 0
| - Ubacivanje vazduha zimi -14,9 (90%) /+15,1°C (42%) |  |  |  | 0
| - Izvlačenje vazduha zimi +20 (35%) /-10°C (98%) |  |  |  | 0
| - kapacitet rekuperacije zimi: 30 kW |  |  |  | 0
| - Ubacivanje vazduha leti +35 (45%)/+27,3° C (53%) |  |  |  | 0
| - Izvlačenje vazduha leti +26 (50%) /+33,2° C (44%) |  |  |  | 0
| - sa automatikom za regulisanje broja obrtaja točka |  |  |  | 0
| 4) Potisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima sa integrisanim kontrolerom tipa PM za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama i fleksibilnim vezama , sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - Motor tip: EC PM |  |  |  | 0
| - zapreminski protok vazduha Lu=2400 m³/h |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=450 Pa |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u usisnom kanalu Pext=10 Pa |  |  |  | 0
| - ukupni pad pritiska Ptot=853 Pa |  |  |  | 0
| - snaga elektromotora: 1 x 1,15 kW |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale. |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 76 73 67 62 60 53 42 38 dB 65 dB(A) |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg spoljnjeg vazduha : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 76 73 67 65 54 53 50 49 dB 65 dB(A) |  |  |  | 0
| u okolinu : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 73 66 54 56 45 43 38 38 dB 57 dB(A) |  |  |  | 0
0
| 5) Vodeni hladnjak za rad sa vodom u kompletu regulacionim ventilom i modulacionim aktuatorom IP65 ,sa sifonom i eliminatorom kapi, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - količina vazduha Lu=2400 m³/h |  |  |  | 0
| - režim na hlađenju: 6/11 ºC |  |  |  | 0
| - brzina vazduha: 2,28 m/s |  |  |  | 0
| - stanje vazduha pre hladnjaka 28,5 ºC/48% |  |  |  | 0
| - stanje vazduha posle hladnjaka 12 ºC/95% |  |  |  | 0
| - Qh senz=13 kW |  |  |  | 0
| - Qh tot=21 kW |  |  |  | 0
| - protok vode: 6330 l/h |  |  |  | 0
| - pad pritiska sa vodene strane: 13 kPa |  |  |  | 0
| - priključak ventila: DN40 |  |  |  | 0
| 6) vodeni grejač za rad sa vodom u kompletu regulacionim ventilom i modulacionim aktuatorom IP65, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - količina vazduha Lu=2400 m³/h |  |  |  | 0
| - režim na grejanju: 45/35 ºC |  |  |  | 0
| - brzina vazduha: 1,42 m/s |  |  |  | 0
| - stanje vazduha pre grejača 16,4 ºC/38% |  |  |  | 0
| - stanje vazduha posle grejača 26 ºC/21% |  |  |  | 0
| - Qgr tot=7,8 kW |  |  |  | 0
| - protok vode: 680 l/h |  |  |  | 0
| - pad pritiska sa vodene strane: 18 kPa |  |  |  | 0
| - priključak ventila: DN25 |  |  |  | 0
| 7) Post fini Filter za spoljašnji vazduh na ubacnom delu klima komore |  |  |  | 0
| -Filetri ubacnog vazduha vrećastog tipa, Filter class ePM1 85% (F9), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| -Dimenzije vreća :2x(490x490x520-8) |  |  |  | 0
| -Propuštanje vazduha na bajpasu filtera je prilagođeno F9 klasifikaciji. |  |  |  | 0
| -Početni pad pritiska 84 Pa |  |  |  | 0
| -Krajnji pad pritiska 184Pa |  |  |  | 0
0
| 8) Odsisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima sa integrisanim kontrolerom tipa PM za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama i fleksibilnim vezama , sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - Motor tip: EC PM |  |  |  | 0
| - zapreminski protok vazduha Lu=2400 m³/h |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u odsisnom kanalu Pext=400 Pa |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u otpadnom kanalu Pext=10 Pa |  |  |  | 0
| - ukupni pad pritiska Ptot=592 Pa |  |  |  | 0
| - snaga elektromotora: 1 x 1,15 kW |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale. |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 74 71 65 63 52 51 48 47 dB 64 dB(A) |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg spoljnjeg vazduha : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 80 76 73 73 74 72 68 65 dB 79 dB(A) |  |  |  | 0
| u okolinu : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 73 66 54 56 45 43 38 38 dB 57 dB(A) |  |  |  | 0
0
| 8) Automatika klima komore sa opremom u polju: |  |  |  | 0
| - GOLD FRX-kontroler sistema |  |  |  | 0
| - TBLZ1711 - terminal za parametriranje GOLD ver F |  |  |  | 0
| - kanalski senzor relativne vlage - 2 kom |  |  |  | 0
| - AYC -kontroler za održavanje temperature hladne i tople vode ka indukcionim uređajima |  |  |  | 0
| - temperaturni kanalski senzor - 7 kom. BT1,2,3,8,10, 14 i 15 |  |  |  | 0
| - kanalski senzor pritiska BP3 I BP4, ugrađen u kanal na 2/3 dužine - 2 kom. |  |  |  | 0
| - sobni temperaturni senzor |  |  |  | 0
| - senzor pritiska protoka vazduha u komori kod ventilatora - 2 kom. |  |  |  | 0
| - diferencijalni senzor pritiska filtera BP1,BP2 - 2 kom. |  |  |  | 0
| - diferencijalni senzor pritiska rotacionog izmenjivaca BP1,BP2 - 2 kom. |  |  |  | 0
| - senzor rotacije izmenjivača toplote BG1 |  |  |  | 0
| - senzor fine regulacije rotacionog izmenjivača toplote BP10 |  |  |  | 0
| - senzor mraza |  |  |  | 0
0
|  |  | kom. | 1 |  | 0
1.5 | PET-S5 KLIMA KOMORE ubacno/odsine sa pločastim rekuperatorom |  |  |  | 0
0
| Klima komore su dvoetažna sa glikolnim rekuperatorom modularnog tipa, pogodne za parcijalnu montažu.U klima komorama se vrši snabdevanje isključivo svežim vazduhom i izvlačenje vazduha bez recirkulacije otpadnog vazduha. Klima komore su projektovane tako da se ostvaruju različite potrebe filtracije, grejanja, hlađenja, odvlaživanja, ventilacije, rekuperacije toplote i smanjenja buke prema namenama prostorija. |  |  |  | 0
0
| Klima komore moraju biti Eurovent sertifikovane, i moraju posedovati higijenik sertifikat za kućište i opremu u njima u skladu sa EN DIN 1946 deo 4 i VDI 6022. |  |  |  | 0
| Kompletno rastavljiva konstrukcija, bez zavarenih i nitovanih spojeva sa dobrim dihtovanjem i glatkim ivicama i ravnim površiunama sa unutrašnje strane što omogućava male otpore strujanju vazduha unutar klima komore. Svi spojevi sa unutrašnje strane komore moraju biti popunjeni silikonom sa antibakterijskim zaptivanjem. Konstrukcija klima komore mora biti rastavljiva, takva da je moguće kasnije rastavljanje i sastavljanje iz razloga lakšeg unošenja , montaže i eventualno kasnije demontaže. Noseći okvir klima komre mora biti napravljen od aluminijumskih profila sa termoprekidom. |  |  |  | 0
| Osnovni panel za zidove, podove i krov moraju biti napravljeni od galvanizovanog lima gde je u sredini 40mm mineralna vuna gustine min 50 kg/m³. Izolacija mora biti negoriva i da zadovoljava A1 klasu po standardu DIN 4102. Spoljni omotač panela mora biti pocinkovani čelik debljine 1 mm koji je dodatno plastificiran (RAL 7035) u sivu boju u cilju zaštite od korozije i estetskog izgleda.Unutrašnji omotač panela klima komore kao i pod su takođe izrađeni od pocinkovanog čelika debljine 1 mm koji je dodatno plastificiranog (RAL 7035) mm sa zaobljenim ivicama zbog lakšeg čišćenja. Svi unutrašnji ramovi i vođice moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika. Svi materijali moraju ispunjavati zdravstvene uslove i moraju sprečiti razvoj mikroorganizama. Žlebovi moraju biti lako dostupni za čišćenje i uopšteno svi delovi i sekcije moraju biti lako dostupne. Vrata sa revizionim staklima i unutrašnjim neonskim osvetljenjem moraju postojati na sekcijama svih ventilatora i filtera. Higijensko zaptivanje mora biti obezbeđeno na svim unutrašnjim spojevima panela.. |  |  |  | 0
0
| Mehaničke karakteristike kućišta klima komore treba da budu u skaldu sa EN 1886:2007 pri -400 Pa i +400 Pa i to da obezbeđuje minimalno sledeće klase : |  |  |  | 0
| Mehanička stabilnost minimalno klase-D2(M) |  |  |  | 0
| Klasa zaptivenosti kućišta minimalno klase-L1(M) |  |  |  | 0
| Koeficijent toplotne provodljivosti klase-T2 |  |  |  | 0
| Faktor termo-prekida minimalno klase-TB2 |  |  |  | 0
0
0
| Proizvodnje WEGER ili ekvivalentno, tip DIWER KOMBI 129-129 HG WF , |  |  |  | 0
0
| Klima komora se sastoji od sledećih sekcija: |  |  |  | 0
0
| Ulazna i izlazna sekcija |  |  |  | 0
| Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
0
| Filteri za spoljašnji vazduh M5 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :2 pcs. 592 x 592 x 600 2 pcs. 287 x 592 x 600 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 27 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 200 Pa |  |  |  | 0
0
| Pločasti regenerator toplote |  |  |  | 0
| Visoko efikasni pločasti rekuperator toplote od aluminijuma sa bajpas damperom na ubacnom vazduhu. |  |  |  | 0
| Efikasnost U skladu sa EN 308 |  |  |  | 0
| - Stepen efikasnosti: temperaturni 77 % |  |  |  | 0
| - količina vazduha ubacivanje / izvlačenje: 5875 / 5875 m3/h. |  |  |  | 0
| - Ubacivanje vazduha zimi -14,9 (90%) /+16,9°C (8%) |  |  |  | 0
| - Izvlačenje vazduha zimi +22 (45%) /-0,4°C (100%) |  |  |  | 0
| - kapacitet rekuperacije zimi: 15 kW |  |  |  | 0
| - Ubacivanje vazduha leti +35 (45%)/+27,2°C (70%) |  |  |  | 0
| - Izvlačenje vazduha leti +25 (50%) /+32,8°C (32%) |  |  |  | 0
0
| Sekcija mraz termostata |  |  |  | 0
| u kompletu sa mraz termostatom |  |  |  | 0
0
| Vodeni hladnjak u kompletu sa sifonom, |  |  |  | 0
| količina vazduha Lu=5875 m³/h |  |  |  | 0
| režim na hlađenju: 6/11 ºC |  |  |  | 0
| brzina vazduha: 2,71 m/s |  |  |  | 0
| stanje vazduha pre hladnjaka 28 ºC/67% |  |  |  | 0
| stanje vazduha posle hladnjaka 12 ºC/99% |  |  |  | 0
| Qh tot=68 kW |  |  |  | 0
| protok vode: 11880 l/h |  |  |  | 0
| pad pritiska vode: 21 kPa |  |  |  | 0
0
| Prazna reviziona sekcija |  |  |  | 0
| Otvor za nadgledanje |  |  |  | 0
| Vrata za čišćenje |  |  |  | 0
| Dužina sekcije : 305 mm |  |  |  | 0
0
| Vodeni grejač u kompletu sledećih karakteristika |  |  |  | 0
| količina vazduha Lu=5875 m³/h |  |  |  | 0
| režim na grejanju: 45/35 ºC |  |  |  | 0
| stanje vazduha pre izmenjivača 6,3 ºC/28% |  |  |  | 0
| stanje vazduha posle izmenjivača 28 ºC/5% |  |  |  | 0
| Qg tot=43 kW |  |  |  | 0
| protok vode: 3729 l/h |  |  |  | 0
| pad pritiska vode: 7 kPa |  |  |  | 0
0
| Potisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama. servisni prekidačem, lampom , revizionim otvorom , postoljem ventilatora od inoxa, i servisnim vratima sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| Motor tip EC: Ziehl-Abegg |  |  |  | 0
| zapreminski protok vazduha Lu=5875 m³/h |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=450 Pa |  |  |  | 0
| ukupni pad pritiska Ptot=1175 Pa |  |  |  | 0
| snaga elektromotora: 1 x 3,8 kWel |  |  |  | 0
0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale |  |  |  | 0
0
| u kanalu svežeg ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 52 79 76 75 77 77 73 66 dB(A) |  |  |  | 0
0
| Filterska sekcija F9 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM1 85% (F9), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :2 pcs. 592 x 592 x 600 2 pcs. 287 x 592 x 600 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 67 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 300 Pa |  |  |  | 0
0
| Sekcija sa parnim ovlaživačem, u kompletu sa eliminatorom kapi , kadicom za kondenz od inoxa i revizionim otvorom sa lampom i prekidačem |  |  |  | 0
| - količina vazduha Lu=5875 m³/h |  |  |  | 0
| - brzina vazduha: 2 m/s |  |  |  | 0
| - stanje vazduha pre grejača 22 ºC/6% |  |  |  | 0
| - stanje vazduha posle grejača 22 ºC/40% |  |  |  | 0
| - kapacitet ovlaživača: 39,4 kg/h |  |  |  | 0
| - 1x900 mm ukupna duzina distributera pare |  |  |  | 0
| - priključak za paru DN40 |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN25 |  |  |  | 0
| - napajanje 400V / 43 A / 30 kWel/ osiguraci 3x 50A |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN40 |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN25 |  |  |  | 0
| - Model FLE40-T-AA00 ili sličan |  |  |  | 0
0
| ODSISNI VAZDUH |  |  |  | 0
0
| izlazna sekcija odssinog vazduha sa fleksibilnom vezom |  |  |  | 0
0
| Filteri za spoljašnji vazduh M5 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :2 pcs. 592 x 592 x 600 2 pcs. 287 x 592 x 600 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 18 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 200 Pa |  |  |  | 0
0
| Sekcija Prigušivača buke |  |  |  | 0
| prigušenje buke |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  | 0
| 5 9 16 16 19 12 11 8 dB |  |  |  | 0
0
| Prazna reviziona sekcija |  |  |  | 0
| Otvor za nadgledanje |  |  |  | 0
| Vrata za čišćenje |  |  |  | 0
| Dužina sekcije : 305 mm |  |  |  | 0
0
| Pločasti regenerator toplote (na otpadnom vaz) |  |  |  | 0
| Visoko efikasni regenerator toplote sastavljen od dva izmenjivača u potpuno odvojenim strujama vazduha sa veoma velikom površinom za rekuperaciju toplote. |  |  |  | 0
0
| Odsisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama. servisni prekidačem, lampom , revizionim otvorom , postoljem ventilatora od inoxa, i servisnim vratima sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| Motor tip EC: Ziehl-Abegg |  |  |  | 0
| zapreminski protok vazduha Lu=5875 m³/h |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=400 Pa |  |  |  | 0
| ukupni pad pritiska Ptot=828 Pa |  |  |  | 0
| snaga elektromotora: 3,8 kWel |  |  |  | 0
0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale |  |  |  | 0
0
| u kanalu odsisnog ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 50 76 73 77 80 79 72 65 dB(A) |  |  |  | 0
0
0
| Izlazna sekcija otpadnog vazduha |  |  |  | 0
| Damperi za regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
0
| Dodatni pribor klima komore |  |  |  | 0
| Krov za spoljašnju ugradnju |  |  |  | 0
| Ekvipotenzijalizacija kućišta trakom min 16 mm2 |  |  |  | 0
| Svi spojevi sa unutrašnje strane komore su popunjeni silikonom sa antibakterijskim zaptivanjem. |  |  |  | 0
0
| sve u kompletu sa puštanjem u pogon, probnim radom i obukom investitora za rad sa uređajem |  | kom. | 1 |  | 0
0
1.6 | PET-S6 KLIMA KOMORE ubacno/odsine sa glikolnim rekuperatorom |  |  |  | 0
0
| Klima komore su dvoetažna sa glikolnim rekuperatorom modularnog tipa, pogodne za parcijalnu montažu.U klima komorama se vrši snabdevanje isključivo svežim vazduhom i izvlačenje vazduha bez recirkulacije otpadnog vazduha. Klima komore su projektovane tako da se ostvaruju različite potrebe filtracije, grejanja, hlađenja, odvlaživanja, ventilacije, rekuperacije toplote i smanjenja buke prema namenama prostorija. |  |  |  | 0
0
| Klima komore moraju biti Eurovent sertifikovane, i moraju posedovati higijenik sertifikat za kućište i opremu u njima u skladu sa EN DIN 1946 deo 4 i VDI 6022. |  |  |  | 0
| Kompletno rastavljiva konstrukcija, bez zavarenih i nitovanih spojeva sa dobrim dihtovanjem i glatkim ivicama i ravnim površiunama sa unutrašnje strane što omogućava male otpore strujanju vazduha unutar klima komore. Svi spojevi sa unutrašnje strane komore moraju biti popunjeni silikonom sa antibakterijskim zaptivanjem. Konstrukcija klima komore mora biti rastavljiva, takva da je moguće kasnije rastavljanje i sastavljanje iz razloga lakšeg unošenja , montaže i eventualno kasnije demontaže. Noseći okvir klima komre mora biti napravljen od aluminijumskih profila sa termoprekidom. |  |  |  | 0
| Osnovni panel za zidove, podove i krov moraju biti napravljeni od galvanizovanog lima gde je u sredini 40mm mineralna vuna gustine min 50 kg/m³. Izolacija mora biti negoriva i da zadovoljava A1 klasu po standardu DIN 4102. Spoljni omotač panela mora biti pocinkovani čelik debljine 1 mm koji je dodatno plastificiran (RAL 7035) u sivu boju u cilju zaštite od korozije i estetskog izgleda.Unutrašnji omotač panela klima komora su izrađeni od nerđajućeg čelika kvaliteta V2A (1.4301) debljine min 0,8 mm sa zaobljenim ivicama zbog lakšeg čišćenja. Svi unutrašnji ramovi i vođice takođe moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika. Svi materijali moraju ispunjavati zdravstvene uslove i moraju sprečiti razvoj mikroorganizama. Žlebovi moraju biti lako dostupni za čišćenje i uopšteno svi delovi i sekcije moraju biti lako dostupne. Vrata sa revizionim staklima i unutrašnjim neonskim osvetljenjem moraju postojati na sekcijama svih ventilatora i filtera. Higijensko zaptivanje mora biti obezbeđeno na svim unutrašnjim spojevima panela.. |  |  |  | 0
0
| Mehaničke karakteristike kućišta klima komore treba da budu u skaldu sa EN 1886:2007 pri -400 Pa i +400 Pa i to da obezbeđuje minimalno sledeće klase : |  |  |  | 0
| Mehanička stabilnost minimalno klase-D2(M) |  |  |  | 0
| Klasa zaptivenosti kućišta minimalno klase-L1(M) |  |  |  | 0
| Koeficijent toplotne provodljivosti klase-T2 |  |  |  | 0
| Faktor termo-prekida minimalno klase-TB2 |  |  |  | 0
0
0
| Proizvodnje WEGER ili ekvivalentno, tip DIWER KOMBI 96-96 HG WF , |  |  |  | 0
0
| Klima komora se sastoji od sledećih sekcija: |  |  |  | 0
0
| Ulazna i izlazna sekcija |  |  |  | 0
| Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
0
| Filteri za spoljašnji vazduh M5 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :1 pcs. 592 x 592 x 600 1 pcs. 287 x 592 x 600 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 18 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 200 Pa |  |  |  | 0
0
| Glikolni regenerator toplote |  |  |  | 0
| Visoko efikasni regenerator toplote sastavljen od dva izmenjivača u potpuno odvojenim strujama vazduha sa veoma velikom površinom za rekuperaciju toplote. |  |  |  | 0
| Rekuperator se satoji od izmenjivača u ubacnoj i odsisnoj komori , sa odvajačima kapljica, elektronske cirkulacione pumpe, trokrakog modulacionog ventila i automatike i ostale opreme za nesmetan rad rekuperatora |  |  |  | 0
| Izmenjivači se isporučuju u kompletu sa cirkulacionom elektronskom pumpom za glikol, trokrakim modulacionim ventilom i senzorima temperature, odvojeni jedan u ubacnoj a drugi u odsisnoj sekciji |  |  |  | 0
0
| Efikasnost U skladu sa EN 308 |  |  |  | 0
| Stepen rekuperacije temperature: 60 % pri: -14,9 °C |  |  |  | 0
| količina vazduha ubacivanje /izvlačenje: 2850 / 2850 m3/h |  |  |  | 0
| Ubacivanje vazduha zimi -14,9 (90%) /+5,4C (17%) |  |  |  | 0
| Izvlačenje vazduha zimi +20 (35%) / +0°C (99%) |  |  |  | 0
| kapacitet rekuperacije zimi: 19 kW |  |  |  | 0
0
| Sekcija mraz termostata |  |  |  | 0
0
| Vodeni hladnjak u kompletu sa sifonom, |  |  |  | 0
| količina vazduha Lu=2850 m³/h |  |  |  | 0
| režim na hlađenju: 6/11 ºC |  |  |  | 0
| brzina vazduha: 2,77 m/s |  |  |  | 0
| stanje vazduha pre hladnjaka 29,9 ºC/60% |  |  |  | 0
| stanje vazduha posle hladnjaka 12 ºC/97% |  |  |  | 0
| Qh senz=18 kW |  |  |  | 0
| Qh tot=36 kW |  |  |  | 0
| protok vode: 6110 l/h |  |  |  | 0
| pad pritiska vode: 15 kPa |  |  |  | 0
0
| Prazna reviziona sekcija |  |  |  | 0
| Otvor za nadgledanje |  |  |  | 0
| Vrata za čišćenje |  |  |  | 0
| Dužina sekcije : 305 mm |  |  |  | 0
0
| Vodeni grejač u kompletu sledećih karakteristika |  |  |  | 0
| količina vazduha Lu=2850 m³/h |  |  |  | 0
| režim na grejanju: 45/35 ºC |  |  |  | 0
| stanje vazduha pre izmenjivača 10 ºC/28% |  |  |  | 0
| stanje vazduha posle izmenjivača 28 ºC/5% |  |  |  | 0
| Qg tot=18 kW |  |  |  | 0
| protok vode: 1500 l/h |  |  |  | 0
| pad pritiska vode: 5 kPa |  |  |  | 0
0
| Potisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama. servisni prekidačem, lampom , revizionim otvorom , postoljem ventilatora od inoxa, i servisnim vratima sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| Motor tip EC: Ziehl-Abegg |  |  |  | 0
| zapreminski protok vazduha Lu=2850 m³/h |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=900 Pa |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u usisnom kanalu Pext=10 Pa |  |  |  | 0
| ukupni pad pritiska Ptot=1576 Pa |  |  |  | 0
| snaga elektromotora: 1 x 5,2 kWel |  |  |  | 0
0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale |  |  |  | 0
0
| u kanalu svežeg ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 73 74 81 82 79 80 76 70 dB(A) |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg spoljnjeg vazduha : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 74 80 86 88 90 89 84 76 dB(A) |  |  |  | 0
0
| Filterska sekcija F9 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM1 85% (F9), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :1 pcs. 592 x 592 x 292 1 pcs. 287 x 592 x 292 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 67 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 200 Pa |  |  |  | 0
0
| Sekcija Prigušivača buke |  |  |  | 0
| prigušenje buke |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  | 0
| 5 8 15 15 16 11 10 7 dB |  |  |  | 0
0
0
| Sekcija sa parnim ovlaživačem, u kompletu sa eliminatorom kapi , kadicom za kondenz od inoxa i revizionim otvorom sa lampom i prekidačem |  |  |  | 0
| - količina vazduha Lu=2850 m³/h |  |  |  | 0
| - brzina vazduha: 2 m/s |  |  |  | 0
| - stanje vazduha pre grejača 22 ºC/6% |  |  |  | 0
| - stanje vazduha posle grejača 22 ºC/40% |  |  |  | 0
| - kapacitet ovlaživača: 19,1 kg/h |  |  |  | 0
| - 1x900 mm ukupna duzina distributera pare |  |  |  | 0
| - priključak za paru DN40 |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN25 |  |  |  | 0
| - napajanje 400V / 43 A / 30 kWel/ osiguraci 3x 50A |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN25 |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN25 |  |  |  | 0
| - Model FLE20-T-AA50 ili sličan |  |  |  | 0
0
| ODSISNI VAZDUH |  |  |  | 0
0
| izlazna sekcija odssinog vazduha |  |  |  | 0
0
| Filteri za spoljašnji vazduh M5 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :1 pcs. 592 x 592 x 600 1 pcs. 287 x 592 x 600 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 18 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 200 Pa |  |  |  | 0
0
| Sekcija sa apsolutnim Filteri za spoljašnji vazduh H14 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog vazduha su panelnog tipa, H-14, Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :1 pcs. 595 x 595 x 292 1 pcs. 289 x 595 x 292 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 166 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 500 Pa |  |  |  | 0
0
| Sekcija Prigušivača buke |  |  |  | 0
| prigušenje buke |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  | 0
| 5 8 15 15 16 11 10 7 dB |  |  |  | 0
0
| Prazna reviziona sekcija |  |  |  | 0
| Otvor za nadgledanje |  |  |  | 0
| Vrata za čišćenje |  |  |  | 0
| Dužina sekcije : 305 mm |  |  |  | 0
0
| Glikolni regenerator toplote (na otpadnom vaz) |  |  |  | 0
| Visoko efikasni regenerator toplote sastavljen od dva izmenjivača u potpuno odvojenim strujama vazduha sa veoma velikom površinom za rekuperaciju toplote. |  |  |  | 0
| U sklopu izmenjivača dolazi i odvajač kapi |  |  |  | 0
0
| Odsisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama. servisni prekidačem, lampom , revizionim otvorom , postoljem ventilatora od inoxa, i servisnim vratima sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| Motor tip EC: Ziehl-Abegg |  |  |  | 0
| zapreminski protok vazduha Lu=2850 m³/h |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=800 Pa |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u usisnom kanalu Pext=10 Pa |  |  |  | 0
| ukupni pad pritiska Ptot=1675 Pa |  |  |  | 0
| snaga elektromotora: 5,2 kWel |  |  |  | 0
0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale |  |  |  | 0
0
| u kanalu odsisnog ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 74 75 82 83 80 81 77 71 dB(A) |  |  |  | 0
| u kanalu otpadnog vazduha : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 75 81 87 89 91 90 85 77 dB(A) |  |  |  | 0
0
| Glikolni regenerator toplote (na otpadnom vaz) |  |  |  | 0
| Visoko efikasni regenerator toplote sastavljen od dva izmenjivača u potpuno odvojenim strujama vazduha sa veoma velikom površinom za rekuperaciju toplote. |  |  |  | 0
| U sklopu izmenjivača dolazi i odvajač kapi |  |  |  | 0
0
| Izlazna sekcija otpadnog vazduha |  |  |  | 0
| Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
0
| Dodatni pribor klima komore |  |  |  | 0
| Krov za spoljašnju ugradnju |  |  |  | 0
0
| Senzor za monitoring zastite od smrzavanja 1 kom |  |  |  | 0
| Diferencijalni senzor za monitoring pritiska filtera - 3 kom |  |  |  | 0
| Ekran osetljiv na dodir |  |  |  | 0
| Mogućnost priključenja nadređenog BMS-a |  |  |  | 0
| Mogućnost praćenja i podešavnaj parmetara komore preko interneta i integrisane web stranice |  |  |  | 0
0
| sve u kompletu sa puštanjem u pogon, probnim radom, regulacijom i obukom investitora za rad sa uređajem |  | kom. | 1 |  | 0
0
1.7 | PET-S7 Klima Komora sa rotacionim rekuperatorom |  |  |  | 0
0
| Klimatizaciona komora (dvoetažna – opsluživanje LEVO u smeru strujanja svežeg vazduha) za pripremu vazduha, za spoljašnju ugradnju u higijenik izvedbi u skladu sa VDI 6022 i niskim intenzitetom buke pri radu, sa integrisanom automatikom (IQnomic), preciznošću regulacije temperature +/-1 °C i protoka +/-5%. Uređaj treba isporučiti u sekcijama i sastaviti na licu mesta. U sklopu komore isporučuje se elektrokomandni orman sa povezivanjem opreme u polju.Kućište klima komore se sastoji od izolovanih panela i vrata sa mogućnošću zaključavanja, od galvanizovanog lima debljine 1.0mm, sa izolacijom od mineralne vune debljine 56mm (gustina = 30kg/m3), koja je smeštena između unutrašnjeg i spoljnjeg panela. Klasa otpornosti na koroziju za unutrašnjost komore i panela mora biti C4 u skaldu sa SRPS EN ISO 12944-2:2018. Spoljašnost panela je u sivoj boji (RAL1015). Jedinica se može podeliti na tri dela ( ukoliko je potrebo i u više delova) radi lakšeg postavljanja. |  |  |  | 0
| Mehaničke karakteristike kućišta klima komore treba da budu u skaldu sa EN 1886, i to da obezbeđuje minimalno sledeće klase : |  |  |  | 0
| 1) Mehanička stabilnost minimalno klase-D1 |  |  |  | 0
| 2) Klasa zaptivenosti kućišta minimalno klase-L1 |  |  |  | 0
| 3) Koeficijent toplotne provodljivosti klase-T2 |  |  |  | 0
| 4) Faktor termo-prekida minimalno klase-TB2 |  |  |  | 0
0
| Sa komorom dolazi integrisani sistem automatskog upravljanja baziran na mikropocesoru (IQnomic) sa zasebnim kontrolnim displejem. Sve unutrašnje kontrole i senzori su povezani u fabrici. Sistem reguliše temperature, protoke i ostale funkcije. Sve ostale dodatne funkcije su predprogramirane u mikropricesor i aktivaraju se preko upravljačkog ekrana osetljivog na dodir na klima komori. Mikroprocesor kompatibilan sa BMS-om omogućava korišćenje alarma i detekciju grešaka.Klima komora se prilagođava zahtevima u skaldu sa EMC dirktivama i tesitrana je prema međunarodnom standardu EN50081-1&EN50082-2 Klima komora poseduje is Eurovent certifikat sa nultim odstupanjem između izmerenih vrednosti i vrednosti u teh dokumentaciji . |  |  |  | 0
| Proizvodnje SWEGON ili ekvivalentno, tip GOLD RX 14 , klasa energetske efikasnosti A+2016 prema Eurovent klasifikaciji. |  |  |  | 0
| Klima komora se sastoji od sledećih sekcija: |  |  |  | 0
| 1) Ulazna i izlazna sekcija |  |  |  | 0
| Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
| 2) Filteri za spoljašnji vazduh na odsisnom i ubacnom delu klima komore. Filteri dovodnog i odsisnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5). Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. Dimenzije vreća : 2x(490x592x370-8) mm. Propuštanje vazduha na bajpasu filtera je prilagođeno M5 klasifikaciji. Početni pad pritiska 29 Pa. Krajnji pad pritiska 87 Pa. |  |  |  | 0
| 3) Rotacioni regenerator toplote tip RECOsorptic. Visoko efikasni regenerator toplote sa površinom od Zeolita sa velikom sposobnošću transporta i apsorbcije vodene pare iz vazduha. "No Carry Over " funkcija zahvaljujući kojoj se postiže nizak procenat polutanata u svežem vazduhu iz otpadnog vazduha( ispod 0,5%), a koji se postiže stalnom kontrolom pritisaka na rotoru, pravilnim balansiranjem protoka i regulisanjem broja obrtaja rotacionog regeneratora. "Cooling Recovery" funkcija kojom je moguće obezbediti besplatno hlađenje kada je to moguće."Defrost" funkcija kojom se vrši odvlaživanje vazduha tokom letnjeg perioda. "Humid" funkcija kojom se vrši ovlaživanje vazduha tokom zimskog perioda. "All year Compfort" funkcija kojom se omogućava kontrola polazne temperaturu vode za grejanje , hlađenje vode i kontrolu vlage u prostoru sa indukcionim uređajima od strane centrane automatike klima komore. |  |  |  | 0
| - Stepen efikasnosti: temperaturni 85,5 % (85,5% pri istim protocima) |  |  |  | 0
| - Godišnji stepen efikasnosti, osetno: 90,2 % |  |  |  | 0
| - Stepen regeneracije vlage zimi: 83,2 % |  |  |  | 0
| - Stepen regeneracije vlage leti: 73,9 % |  |  |  | 0
| - količina vazduha ubacivanje / izvlačenje: 3800 / 3800 m3/h. |  |  |  | 0
| - Ubacivanje vazduha zimi -14,9 (90%) /+15°C (42%) |  |  |  | 0
| - Izvlačenje vazduha zimi +20 (35%) /-10°C (98%) |  |  |  | 0
| - kapacitet rekuperacije zimi: 48 kW |  |  |  | 0
| - Ubacivanje vazduha leti +35 (45%)/+27,3° C (52%) |  |  |  | 0
| - Izvlačenje vazduha leti +26 (50%) /+33,2° C (44%) |  |  |  | 0
| - sa automatikom za regulisanje broja obrtaja točka |  |  |  | 0
| 4) Potisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima sa integrisanim kontrolerom tipa PM za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama i fleksibilnim vezama , sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - Motor tip: EC PM |  |  |  | 0
| - zapreminski protok vazduha Lu=3800 m³/h |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=450 Pa |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u usisnom kanalu Pext=10 Pa |  |  |  | 0
| - ukupni pad pritiska Ptot=866 Pa |  |  |  | 0
| - snaga elektromotora: 1 x 1,6 kW |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale. |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 78 75 69 64 62 55 44 40 dB 67 dB(A) |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg spoljnjeg vazduha : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 78 75 69 67 56 55 52 51 dB 67 dB(A) |  |  |  | 0
| u okolinu : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 75 68 56 58 47 45 40 40 dB 59 dB(A) |  |  |  | 0
0
| 5) Vodeni hladnjak za rad sa vodom u kompletu regulacionim ventilom i modulacionim aktuatorom IP65 ,sa sifonom i eliminatorom kapi, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - količina vazduha Lu=3800 m³/h |  |  |  | 0
| - režim na hlađenju: 6/11 ºC |  |  |  | 0
| - brzina vazduha: 1,55 m/s |  |  |  | 0
| - stanje vazduha pre hladnjaka 28,5 ºC/49% |  |  |  | 0
| - stanje vazduha posle hladnjaka 12 ºC/95% |  |  |  | 0
| - Qh senz=21 kW |  |  |  | 0
| - Qh tot=33 kW |  |  |  | 0
| - protok vode: 5670 l/h |  |  |  | 0
| - pad pritiska sa vodene strane: 13 kPa |  |  |  | 0
| - priključak ventila: DN40 |  |  |  | 0
| 6) vodeni grejač za rad sa vodom u kompletu regulacionim ventilom i modulacionim aktuatorom IP65, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - količina vazduha Lu=3800 m³/h |  |  |  | 0
| - režim na grejanju: 45/35 ºC |  |  |  | 0
| - brzina vazduha: 1,42 m/s |  |  |  | 0
| - stanje vazduha pre grejača 16,1 ºC/39% |  |  |  | 0
| - stanje vazduha posle grejača 26 ºC/21% |  |  |  | 0
| - Qgr tot=12,6 kW |  |  |  | 0
| - protok vode: 1100 l/h |  |  |  | 0
| - pad pritiska sa vodene strane: 19 kPa |  |  |  | 0
| - priključak ventila: DN20 |  |  |  | 0
| 7) Post fini Filter za spoljašnji vazduh na ubacnom delu klima komore |  |  |  | 0
| -Filetri ubacnog vazduha vrećastog tipa, Filter class ePM1 85% (F9), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| -Dimenzije vreća :2x(592x592x520-10) |  |  |  | 0
| -Propuštanje vazduha na bajpasu filtera je prilagođeno F9 klasifikaciji. |  |  |  | 0
| -Početni pad pritiska 90 Pa |  |  |  | 0
| -Krajnji pad pritiska 190Pa |  |  |  | 0
0
| 8) Odsisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima sa integrisanim kontrolerom tipa PM za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama i fleksibilnim vezama , sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - Motor tip: EC PM |  |  |  | 0
| - zapreminski protok vazduha Lu=3800 m³/h |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u odsisnom kanalu Pext=400 Pa |  |  |  | 0
| - eksterni pad pritiska u otpadnom kanalu Pext=10 Pa |  |  |  | 0
| - ukupni pad pritiska Ptot=592 Pa |  |  |  | 0
| - snaga elektromotora: 1 x 1,6 kW |  |  |  | 0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale. |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 77 74 68 66 55 54 51 50 dB 66 dB(A) |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg spoljnjeg vazduha : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 83 79 76 76 77 75 71 68 dB 81 dB(A) |  |  |  | 0
| u okolinu : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 75 68 56 58 47 45 40 40 dB 59 dB(A) |  |  |  | 0
0
| 8) Automatika klima komore sa opremom u polju: |  |  |  | 0
| - GOLD FRX-kontroler sistema |  |  |  | 0
| - TBLZ1711 - terminal za parametriranje GOLD ver F |  |  |  | 0
| - kanalski senzor relativne vlage - 2 kom |  |  |  | 0
| - AYC -kontroler za održavanje temperature hladne i tople vode ka indukcionim uređajima |  |  |  | 0
| - temperaturni kanalski senzor - 7 kom. BT1,2,3,8,10, 14 i 15 |  |  |  | 0
| - kanalski senzor pritiska BP3 I BP4, ugrađen u kanal na 2/3 dužine - 2 kom. |  |  |  | 0
| - sobni temperaturni senzor |  |  |  | 0
| - senzor pritiska protoka vazduha u komori kod ventilatora - 2 kom. |  |  |  | 0
| - diferencijalni senzor pritiska filtera BP1,BP2 - 2 kom. |  |  |  | 0
| - diferencijalni senzor pritiska rotacionog izmenjivaca BP1,BP2 - 2 kom. |  |  |  | 0
| - senzor rotacije izmenjivača toplote BG1 |  |  |  | 0
| - senzor fine regulacije rotacionog izmenjivača toplote BP10 |  |  |  | 0
| - senzor mraza |  |  |  | 0
|  |  | kom. | 1 |  | 0
0
1.8 | PET-S8 KLIMA KOMORE ubacno/odsine sa glikolnim rekuperatorom |  |  |  | 0
0
| Klima komore su dvoetažna sa glikolnim rekuperatorom modularnog tipa, pogodne za parcijalnu montažu.U klima komorama se vrši snabdevanje isključivo svežim vazduhom i izvlačenje vazduha bez recirkulacije otpadnog vazduha. Klima komore su projektovane tako da se ostvaruju različite potrebe filtracije, grejanja, hlađenja, odvlaživanja, ventilacije, rekuperacije toplote i smanjenja buke prema namenama prostorija. |  |  |  | 0
0
| Klima komore moraju biti Eurovent sertifikovane, i moraju posedovati higijenik sertifikat za kućište i opremu u njima u skladu sa EN DIN 1946 deo 4 i VDI 6022. |  |  |  | 0
| Kompletno rastavljiva konstrukcija, bez zavarenih i nitovanih spojeva sa dobrim dihtovanjem i glatkim ivicama i ravnim površiunama sa unutrašnje strane što omogućava male otpore strujanju vazduha unutar klima komore. Svi spojevi sa unutrašnje strane komore moraju biti popunjeni silikonom sa antibakterijskim zaptivanjem. Konstrukcija klima komore mora biti rastavljiva, takva da je moguće kasnije rastavljanje i sastavljanje iz razloga lakšeg unošenja , montaže i eventualno kasnije demontaže. Noseći okvir klima komre mora biti napravljen od aluminijumskih profila sa termoprekidom. |  |  |  | 0
| Osnovni panel za zidove, podove i krov moraju biti napravljeni od galvanizovanog lima gde je u sredini 40mm mineralna vuna gustine min 50 kg/m³. Izolacija mora biti negoriva i da zadovoljava A1 klasu po standardu DIN 4102. Spoljni omotač panela mora biti pocinkovani čelik debljine 1 mm koji je dodatno plastificiran (RAL 7035) u sivu boju u cilju zaštite od korozije i estetskog izgleda.Unutrašnji omotač panela klima komora su izrađeni od nerđajućeg čelika kvaliteta V2A (1.4301) debljine min 0,8 mm sa zaobljenim ivicama zbog lakšeg čišćenja. Svi unutrašnji ramovi i vođice takođe moraju biti izrađeni od nerđajućeg čelika. Svi materijali moraju ispunjavati zdravstvene uslove i moraju sprečiti razvoj mikroorganizama. Žlebovi moraju biti lako dostupni za čišćenje i uopšteno svi delovi i sekcije moraju biti lako dostupne. Vrata sa revizionim staklima i unutrašnjim neonskim osvetljenjem moraju postojati na sekcijama svih ventilatora i filtera. Higijensko zaptivanje mora biti obezbeđeno na svim unutrašnjim spojevima panela.. |  |  |  | 0
0
| Mehaničke karakteristike kućišta klima komore treba da budu u skaldu sa EN 1886:2007 pri -400 Pa i +400 Pa i to da obezbeđuje minimalno sledeće klase : |  |  |  | 0
| Mehanička stabilnost minimalno klase-D2(M) |  |  |  | 0
| Klasa zaptivenosti kućišta minimalno klase-L1(M) |  |  |  | 0
| Koeficijent toplotne provodljivosti klase-T2 |  |  |  | 0
| Faktor termo-prekida minimalno klase-TB2 |  |  |  | 0
0
0
| Proizvodnje WEGER ili ekvivalentno, tip DIWER KOMBI 66-66 HG WF , |  |  |  | 0
0
| Klima komora se sastoji od sledećih sekcija: |  |  |  | 0
0
| Ulazna i izlazna sekcija |  |  |  | 0
| Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
0
| Filteri za spoljašnji vazduh M5 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :1 pcs. 592 x 592 x 600 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 11 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 200 Pa |  |  |  | 0
0
| Glikolni regenerator toplote |  |  |  | 0
| Visoko efikasni regenerator toplote sastavljen od dva izmenjivača u potpuno odvojenim strujama vazduha sa veoma velikom površinom za rekuperaciju toplote. |  |  |  | 0
| Rekuperator se satoji od izmenjivača u ubacnoj i odsisnoj komori , sa odvajačima kapljica, elektronske cirkulacione pumpe, trokrakog modulacionog ventila i automatike i ostale opreme za nesmetan rad rekuperatora |  |  |  | 0
| Izmenjivači se isporučuju u kompletu sa cirkulacionom elektronskom pumpom za glikol, trokrakim modulacionim ventilom i senzorima temperature, odvojeni jedan u ubacnoj a drugi u odsisnoj sekciji |  |  |  | 0
| Efikasnost U skladu sa EN 308 |  |  |  | 0
| Stepen rekuperacije temperature: 59 % pri: -14,9 °C |  |  |  | 0
| količina vazduha ubacivanje /izvlačenje: 1400 / 1400 m3/h |  |  |  | 0
| Ubacivanje vazduha zimi -14,9 (90%) /+6,3C (16%) |  |  |  | 0
| Izvlačenje vazduha zimi +20 (35%) / +0°C (99%) |  |  |  | 0
| kapacitet rekuperacije zimi: 19 kW |  |  |  | 0
0
| Sekcija mraz termostata |  |  |  | 0
| u kompletu sa mraz termostatom |  |  |  | 0
0
| Vodeni hladnjak u kompletu sa sifonom, |  |  |  | 0
| količina vazduha Lu=1400 m³/h |  |  |  | 0
| režim na hlađenju: 7/12 ºC |  |  |  | 0
| brzina vazduha: 2,77 m/s |  |  |  | 0
| stanje vazduha pre hladnjaka 28,6 ºC/48% |  |  |  | 0
| stanje vazduha posle hladnjaka 12 ºC/97% |  |  |  | 0
| Qh tot=12 kW |  |  |  | 0
| protok vode: 2400 l/h |  |  |  | 0
| pad pritiska vode: 15 kPa |  |  |  | 0
0
| Prazna reviziona sekcija |  |  |  | 0
| Otvor za nadgledanje |  |  |  | 0
| Vrata za čišćenje |  |  |  | 0
| Dužina sekcije : 305 mm |  |  |  | 0
0
| Vodeni grejač u kompletu sledećih karakteristika |  |  |  | 0
| količina vazduha Lu=1400 m³/h |  |  |  | 0
| režim na grejanju: 45/35 ºC |  |  |  | 0
| stanje vazduha pre izmenjivača 10 ºC/28% |  |  |  | 0
| stanje vazduha posle izmenjivača 28 ºC/5% |  |  |  | 0
| Qg tot=9 kW |  |  |  | 0
| protok vode: 740 l/h |  |  |  | 0
| pad pritiska vode: 5 kPa |  |  |  | 0
0
| Potisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama. servisni prekidačem, lampom , revizionim otvorom , postoljem ventilatora od inoxa, i servisnim vratima sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| Motor tip EC: Ziehl-Abegg |  |  |  | 0
| zapreminski protok vazduha Lu=1400 m³/h |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=900 Pa |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u usisnom kanalu Pext=10 Pa |  |  |  | 0
| ukupni pad pritiska Ptot=1605 Pa |  |  |  | 0
| snaga elektromotora: 1 x 3,7 kWel |  |  |  | 0
0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale |  |  |  | 0
0
| u kanalu svežeg ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 69 75 84 86 83 82 79 71 dB(A) |  |  |  | 0
| u kanalu svežeg spoljnjeg vazduha : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 70 79 89 92 94 91 86 78 dB(A) |  |  |  | 0
0
| Filterska sekcija F9 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM1 85% (F9), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :1 pcs. 592 x 592 x 296 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 30 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 300 Pa |  |  |  | 0
0
| Sekcija Prigušivača buke |  |  |  | 0
| prigušenje buke |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  | 0
| 5 8 15 15 16 11 10 7 dB |  |  |  | 0
0
0
| Sekcija sa parnim ovlaživačem, u kompletu sa eliminatorom kapi , kadicom za kondenz od inoxa i revizionim otvorom sa lampom i prekidačem |  |  |  | 0
| - količina vazduha Lu=1400 m³/h |  |  |  | 0
| - brzina vazduha: 2 m/s |  |  |  | 0
| - stanje vazduha pre grejača 22 ºC/6% |  |  |  | 0
| - stanje vazduha posle grejača 22 ºC/40% |  |  |  | 0
| - kapacitet ovlaživača: 9,7 kg/h |  |  |  | 0
| - 1x900 mm ukupna duzina distributera pare |  |  |  | 0
| - priključak za paru DN40 |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN25 |  |  |  | 0
| - napajanje 400V / 10 A / 7,5 kWel/ osiguraci 3x 50A |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN25 |  |  |  | 0
| - priključak za kondenz DN25 |  |  |  | 0
| - Model FLE10-T-AA50 ili sličan |  |  |  | 0
0
| ODSISNI VAZDUH |  |  |  | 0
0
| izlazna sekcija odssinog vazduha |  |  |  | 0
0
| Filteri za spoljašnji vazduh M5 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog i izbacnog vazduha su vrećastog tipa, ePM10 60% (M5), Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :1 pcs. 592 x 592 x 600 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 11 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 200 Pa |  |  |  | 0
0
| Sekcija sa apsolutnim Filteri za spoljašnji vazduh H14 |  |  |  | 0
| Filetri dovodnog vazduha su panelnog tipa, H-14, Filtere na mestu drži uređaj sa brzim zaključavanjem. |  |  |  | 0
| Dimenzije vreća :1 pcs. 595 x 595 x 292 |  |  |  | 0
| Početni pad pritiska 119 Pa |  |  |  | 0
| Krajnji pad pritiska 500 Pa |  |  |  | 0
0
| Sekcija Prigušivača buke |  |  |  | 0
| prigušenje buke |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  | 0
| 5 8 15 15 16 11 10 7 dB |  |  |  | 0
0
| Prazna reviziona sekcija |  |  |  | 0
| Otvor za nadgledanje |  |  |  | 0
| Vrata za čišćenje |  |  |  | 0
| Dužina sekcije : 305 mm |  |  |  | 0
0
| Glikolni regenerator toplote (na otpadnom vaz) |  |  |  | 0
| Visoko efikasni regenerator toplote sastavljen od dva izmenjivača u potpuno odvojenim strujama vazduha sa veoma velikom površinom za rekuperaciju toplote. |  |  |  | 0
| U sklopu izmenjivača dolazi i odvajač kapi |  |  |  | 0
0
| Odsisni ventilator sa direktno kuplovanim i frekventno regulisanim motorima tipa EC za dovod vazduha, sa antivibracionim oprugama. servisni prekidačem, lampom , revizionim otvorom , postoljem ventilatora od inoxa, i servisnim vratima sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| Motor tip EC: Ziehl-Abegg |  |  |  | 0
| zapreminski protok vazduha Lu=1400 m³/h |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u ubacnom kanalu Pext=800 Pa |  |  |  | 0
| eksterni pad pritiska u usisnom kanalu Pext=10 Pa |  |  |  | 0
| ukupni pad pritiska Ptot=1931 Pa |  |  |  | 0
| snaga elektromotora: 5,6 kWel |  |  |  | 0
0
| Nivo zvučnog pritiska u skladu sa ISO 3741 za u okolinu i ISO 5136 za u kanale |  |  |  | 0
0
| u kanalu odsisnog ubacnog vazduha: |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 72 74 83 86 83 82 80 73 dB(A) |  |  |  | 0
| u kanalu otpadnog vazduha : |  |  |  | 0
| Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k All |  |  |  | 0
| 72 80 88 91 93 95 90 82 dB(A) |  |  |  | 0
0
| Glikolni regenerator toplote (na otpadnom vaz) |  |  |  | 0
| Visoko efikasni regenerator toplote sastavljen od dva izmenjivača u potpuno odvojenim strujama vazduha sa veoma velikom površinom za rekuperaciju toplote. |  |  |  | 0
| U sklopu izmenjivača dolazi i odvajač kapi |  |  |  | 0
0
| Izlazna sekcija otpadnog vazduha |  |  |  | 0
| Damperi za on/off regulaciju količine vazduha klase nepropusnosti 3, u kompletu sa on/off pogonom , 24 V |  |  |  | 0
| Dodatni pribor klima komore |  |  |  | 0
| Krov za spoljašnju ugradnju |  |  |  | 0
| sve u kompletu sa puštanjem u pogon |  | kom. | 1 |  | 0
0
2. | INDUKCIONI APARATI |  |  |  | 0
0
2.1 | Indukcioni uređaj sa integrisanom DCV automatskom regulacijom na vazaduhu i vodi, kasetnog tipa sa četvorosmernim izduvavanjem, sa dekoracionim panelom za ugradnju u spušteni plafon, model WISE Parasol Zenith, proizvodnje SWEGON ili odgovarajuće, |  |  |  | 0
| Uređaj je opremljen kontrolerom sa bežičnom komunikacijom WISE CU za automatsko podešavanje protoka vazduha i vode za četverocevni sistem grejanja hlađenja i ventilacije, sa integrisanim pokretačem modulacionim dampera na vazdušnoj strani, senzorom pritiska, |  |  |  | 0
| Indukcioni uređaj treba da bude isporučen sa dvostrukim usmerivačima za istrujavanje vazduha na sve četiri strane, čime se omogućava ubacivanje veoma velike količine vazduha uz veoma mali nadpritisak vazduha u dovodnom kanalu |  |  |  | 0
| Indukcioni uređaj treba da ima mogućnost lakog izmeštanaj priključka za vazduh sa jedne na drugu suprotnu stranu uređaja |  |  |  | 0
| Usmerivači vazduha sa svih strana treba da obezbede istrujavanje vazduha po plafonu prostora sa "Coanda" efektom, sa mogućnošću podešavanja ugla istrujavanja od -40 do + 40°. |  |  |  | 0
| Proizvod treba da poseduje Eurovent sertifikat za verifikaciju rashladnog kapaciteta u skladu sa EN-15116 |  |  |  | 0
0
| Uređaj isporučiti predpodešen i predmotiran sa svom opremom u fabrici. |  |  |  | 0
0
Uređaj dimenzija 1192x592 sa priključkom za vazduh 160 mm i mogućnošću ubacivanja veće količine primarnog vazduha, sledeći tipovi:
| WISE PARASOL Z b 1192-B2-160 |  | kom. | 19 |  | 0
Uređaj dimenzija 1192x592 sa priključkom za vazduh 125 mm i mogućnošću ubacivanja optimalne količine primarnog vazduha, sledeći tipovi:
| WISE PARASOL Z b 1192-B2-125 |  | kom. | 25 |  | 0
Uređaj dimenzija 592x592 sa priključkom za vazduh 125 mm i mogućnošću ubacivanja optimalne količine primarnog vazduha, sledeći tipovi:
| WISE PARASOL Z b 592-B2-125 |  | kom. | 13 |  | 0
0
2.2 | Indukcioni uređaj kasetnog tipa sa četvorosmernim izduvavanjem, sa dekoracionim panelom za ugradnju u spušteni plafon, model Parasol Zenith, proizvodnje SWEGON ili odgovarajuće, |  |  |  | 0
| Indukcioni uređaj treba da bude isporučen sa dvostrukim usmerivačima za istrujavanje vazduha na sve četiri strane, čime se omogućava ubacivanje veoma velike količine vazduha uz veoma mali nadpritisak vazduha u dovodnom kanalu |  |  |  | 0
| Indukcioni uređaj treba da ima mogućnost lakog izmeštanaj priključka za vazduh sa jedne na drugu suprotnu stranu uređaja |  |  |  | 0
| Usmerivači vazduha sa svih strana treba da obezbede istrujavanje vazduha po plafonu prostora sa "Coanda" efektom, sa mogućnošću podešavanja ugla istrujavanja od -40 do + 40°. |  |  |  | 0
| Proizvod treba da poseduje Eurovent sertifikat za verifikaciju rashladnog kapaciteta u skladu sa EN-15116 |  |  |  | 0
0
| Uređaj isporučiti predpodešen i predmotiran sa svom opremom u fabrici. |  |  |  | 0
0
| Uređaj dimenzija 1192x592 sa priključkom za vazduh 160 mm i mogućnošću ubacivanja veće količine primarnog vazduha, sledeći tipovi: |  |  |  | 0
| PARASOL Z b 1192-B2-160 |  | kom. | 2 |  | 0
Uređaj dimenzija 1192x592 sa priključkom za vazduh 125 mm i mogućnošću ubacivanja optimalne količine primarnog vazduha, sledeći tipovi:
| PARASOL Z b 1192-B2-125 |  | kom. | 15 |  | 0
Uređaj dimenzija 592x592 sa priključkom za vazduh 125 mm i mogućnošću ubacivanja optimalne količine primarnog vazduha, sledeći tipovi:
| PARASOL Z b 592-B2-125 |  | kom. | 3 |  | 0
0
0
3. | WISE REGULATORI PROTOKA |  |  |  | 0
0
3.1 | Modulacioni aktivni višefunkcionalni damper sa integrisanim bežičnim kontrolerom WISE CU za: održavanje konstantnog protoka vazduha, održavanje konstantnog pritiska vazduha u kanalu pomoću senzora pritiska na kanalu i za održavanje temperature u prostoru (DCV) tip WISE Damper, proizvod SWEGON ili slično, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - Integrisan senzor temperature i diferencijalnog pritiska |  |  |  | 0
| - Podešavanje parametara bežično integrisane preko radio komunikacije |  |  |  | 0
| - Kontrola temperature, prisutnosti, sadržaja CO2 i relativne vlage |  |  |  | 0
| - Mogućnost regulacije grejanja i hlađenja preko vazduha |  |  |  | 0
| - Mogućnost regulacije grejanja i hlađenja na vodi na externom uređaju |  |  |  | 0
| - Mogućnost regulacije po sistemu voda/vazduh ili obrnutim redom |  |  |  | 0
| - Regulacija protoka na osnovu temperature |  |  |  | 0
| - Mogućnost kontrole osvetljenja u prostorijama |  |  |  | 0
| - Upravljanje i kontrola pritiska vazduha |  |  |  | 0
| - Upravljanje protokom preko motornog pogona dampera |  |  |  | 0
| - Upravljanje preko centralnog sistema preko ModBus veze |  |  |  | 0
| - Kontrola preko eksternog kontakta |  |  |  | 0
| - Damper ima svoju IP adresu koja mu je dodeljena u fabrici na osnovu zahteva projekta |  |  |  | 0
| - Materijal dampera od galvanizanog čelika sa plastičnim delovima od PVC-a |  |  |  | 0
| - IP30 zaštita |  |  |  | 0
- napajanje 24VAC
| WISE Damper a 250 |  | kom. | 3 |  | 0
| WISE Damper a 200 |  | kom. | 10 |  | 0
| WISE Damper a 160 |  | kom. | 10 |  | 0
| WISE Damper a 125 |  | kom. | 9 |  | 0
| WISE Damper a 100 |  | kom. | 23 |  | 0
| WISE Damper a 500-300 |  | kom. | 2 |  | 0
| WISE Damper a 400-200 |  | kom. | 1 |  | 0
| WISE Damper a 300-300 |  | kom. | 8 |  | 0
3.2 | Senzor pritiska, set za montazu na kanal, proizvod SWEGON ili slično, sledećih karakteristika:
| - Opseg rada 10-300 Pa |  |  |  | 0
| - Napajanje 24 v AC |  |  |  | 0
| - Klasa zaštite IP54 |  |  |  | 0
| - Upravljanje i kontrola pritiska vazduha |  |  |  | 0
| - 2-10V DC izlazni signal |  |  |  | 0
| WISE DPS Modbus a |  | kom. | 12 |  | 0
0
4. | PRIGUŠIVAČI BUKE |  |  |  | 0
0
4.1 | Prigušivači buke za kružne kanale dužine 500mm, tip CLA-A, proizvod SWEGON ili slično, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - Izuzetno mala visina ugradnje |  |  |  | 0
| - Veliko prigušenje zvuka |  |  |  | 0
| - Mali otpori protoku vazduha |  |  |  | 0
| - Klasa dihtovanja D |  |  |  | 0
| - Protivpožarna klasa EI30 |  |  |  | 0
| CLA-A 125-500 |  | kom. | 9 |  | 0
| CLA-A 160-500 |  | kom. | 10 |  | 0
| CLA-A 200-500 |  | kom. | 5 |  | 0
| CLA-A 250-500 |  | kom. | 3 |  | 0
4.2 | Prigušivači buke za pravougaone kanale sa revizionim otvorom, tip MORENDO, proizvod SWEGON ili slično, sledećih karakteristika:
| - tip : MORENDO a 500 / 300 T1 |  | kom. | 2 |  | 0
| - tip : MORENDO a 400 / 200 T1 |  | kom. | 1 |  | 0
| - tip : MORENDO a 300 / 300 T1 |  | kom. | 8 |  | 0
4.3 | PRESTRUJNE REŠETKE |  |  |  | 0
| Prestrujne rešetke sa rigušenjem buke za ugradnju u zid ili vrata, tip ORTO, proizvod SWEGON ili slično, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
- Veliko prigušenje zvuka do 30 dBa
| ORTO 500 double |  | kom. | 2 |  | 0
5. | PROTIVPOŽARNE KLAPNE
5.1 | Nabavka, isporuka i montaža protivpožarne klapne, vatrootpornosti 90 min, sa elektromotornim pogonom, termičkim okidačem i krajnjim prekidačima, proizvod "LINDAB" ili slično, tip CU2 (pravougaoni presek). Elektromotorni pogon je sa oprugom (NC), napajanja 230 V sa dvopoložajnom regulacijom. Sledeće dimenzije:
| CU2 / 150x125 |  | kom. | 3 |  | 0
| CU2 / 150x150 |  | kom. | 3 |  | 0
| CU2 / 200x150 |  | kom. | 2 |  | 0
| CU2 / 200x200 |  | kom. | 1 |  | 0
| CU2 / 350x250 |  | kom. | 1 |  | 0
| CU2 / 500x300 |  | kom. | 4 |  | 0
| CU2 / 500x500 |  | kom. | 2 |  | 0
| CU2 / 630x315 |  | kom. | 1 |  | 0
| CU2 / 600x400 |  | kom. | 4 |  | 0
| CU2 / 700x400 |  | kom. | 2 |  | 0
| CU2 / 800x315 |  | kom. | 1 |  | 0
0
6. | DISTRIBUTIVNI ELEMENTI |  |  |  | 0
0
6.1. | Nabavka, isporuka i montaža aluminijumskih jednoredih rešetki, sa regulatorom protoka, za prestrujavanje vazduha u plafonu, proizvod "TROX" ili slično. Sledeće veličine:
| AH-AG / 200x150 |  | kom. | 1 |  | 0
| AH-AG / 300x500 |  | kom. | 8 |  | 0
| AH-AG / 400x300 |  | kom. | 6 |  | 0
| AH-AG / 500x300 |  | kom. | 3 |  | 0
| AH-AG / 600x200 |  | kom. | 4 |  | 0
| AH-AG / 500x200 |  | kom. | 2 |  | 0
| AH-AG / 700x200 |  | kom. | 6 |  | 0
6.2. | Nabavka, isporuka i montaža CAV regulatora konstantnog protoka, tip EN, proizvod "Trox" ili slično, dimenzija:
| EN / 300x300 - 1400 m3/h |  | kom. | 1 |  | 0
| EN / 300x300 - 1400 m3/h + modulirajući pogon 0 - 10 V |  | kom. | 1 |  | 0
| EN / 500x400 - 2850 m3/h |  | kom. | 3 |  | 0
| EN / 500x400 - 2850 m3/h + modulirajuči pogon 0-10V |  | kom. | 3 |  | 0
6.3. | Nabavka, isporuka i montaža VAV regulatora promenljivog protoka, tip TVJ, proizvod "Trox" ili slično, komplet sa varijabilnim pokretačima 0-10V, dimenzija:
| TVJ / 300x200 |  | kom. | 2 |  | 0
| TVJ / 400x300 |  | kom. | 2 |  | 0
| TVJ / 200x150 |  | kom. | 5 |  | 0
| TVJ / 350x300 |  | kom. | 1 |  | 0
| TVJ / 300x300 |  | kom. | 2 |  | 0
| TVJ / 250x200 |  | kom. | 2 |  | 0
| TVJ / 200x150 |  | kom. | 1 |  | 0
6.4 | Nabavka, isporuka i montaža VAV regulatora promenljivog protoka, tip TVR, proizvod "Trox" ili slično, komplet sa varijabilnim pokretačima 0-10V, dimenzija:
| f250 |  | kom. | 1 |  | 0
| f200 |  | kom. | 1 |  | 0
6.5 | Nabavka, isporuka i montaža vrtložnih difuzora sa podesivim lamelama za ubacivanje vazduha, proizvod "Aerogrammi" ili slično, komplet sa plenum kutijom i regulatorom protoka.
| tip GR-AR-500 ; fi200 mm |  | kom. | 2 |  | 0
| tip GR-AR-600 ; fi250 mm |  | kom. | 32 |  | 0
6.6 | Nabavka, isporuka i montaža kanalskog dempera sa suprotno smernim lopaticama, tip JZ-A, proizvod "Trox" ili slično, sledećih dimenzija
| JZ-A 300x250/Z17 |  | kom. | 1 |  | 0
| JZ-A 300x250/Z17 |  |  |  | 0
0
0
6.7 | Vrtolžni difuzatori za prostor za pripremu pacijenata proizvodnje TROX tip TFC-SC-SPC-VDW 680x54x248x344 sa HEPA -H14 filterskim uloškom MFR-H14-MDF 610x610x78x68. |  |  |  | 0
|  |  | kompl. | 11 |  | 0
6.8 | Nabavka, isporuka i montaža čeličnih požarno otpornih rešetki, proizvod VIS Company Zemun:
| tip POR 500 x 200 |  | kom. | 6 |  | 0
7. | FAN COIL |  |  |  | 0
0
7.1 | Nabavka i montaža kasetnog ventilator konvektora za ugradnju u spušteni plafon, za četvorocevni sistem, sa ventilatorom sa visokoefikasnim petobrzinskim motorom .Isporučuje se komplet sa filterom klase G3, plastičnom kondeznom tacnom, ugrađenom kondenznom pumpom, odzračnim ventilom. Rad sa hladnom vodom (7/12 °C) i toplom vodom (50/45 °C). Parametri vazduha leti 250C/RH 50%,zimi 200C, proizvod "AERTESI" ili slično. |  |  |  | 0
| - Komplet sa maskom sašetvorocevnim izduvavanjem i Koanda efektom tip MPK-D |  |  |  | 0
| - Komplet sa žičnim kontrolerom za podešavanje parametara rada. |  |  |  | 0
| - Karakteristike uređaja su sertifikovane po EUROVENT-u |  |  |  | 0
| - omogućeno priključenje na BMS objekta. protokol Mod-BUS. |  |  |  | 0
| - proizvođač Aertesi, model Brezza |  |  |  | 0
| - Veličina 95 |  |  |  | 0
| - brzina srednja, Qvazduha=920m3/h |  |  |  | 0
| - hlađenje: Qtot=4,38kW; |  |  |  | 0
- grejanje: Qg=5,67 kW ;
|  |  | kom. | 4 |  | 0
8. | KANALI
8.1 | Nabavka, isporuka i montaža limenih pravougaonih kanala od pocinkovanog čeličnog lima, debljine lima prema tehničkim uslovima.
|  |  | kg | 14820 |  | 0
8.2 | Nabavka, isporuka i montaža limenih kružnih (spiro) kanala od pocinkovanog čeličnog lima, debljine lima prema tehničkim uslovima.
|  |  | kg | 4650 |  | 0
8.3 | Nabavka, isporuka i montaža elementima za nošenje kanala, prirubnica i spojno-zaptivni elementi kanala. Uzima se 30% od prethodne dve stavke.
|  |  | % | 30 |  | 0
8.4 | Nabavka, isporuka i montaža fleksibilnih aluminijumskih veza, komplet sa spojno-zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
| Ø100 |  | m | 65 |  | 0
| Ø125 |  | m | 220 |  | 0
| Ø160 |  | m | 165 |  | 0
| Ø200 |  | m | 96 |  | 0
| Ø250 |  | m | 120 |  | 0
| Ø315 |  | m | 10 |  | 0
8.5 | Nabavka, isporuka i montaža pločaste samolepljive izolacije kanala izolacijom tipa "NH " od penaste gume (sitntetički kaučuk - elastomeri), koji ne sadrži halogen ("halogen free"), klase gorivosti B2 prema DIN-u 4102 deo 1, ne kaplje u slučaju požara, sa parnom barijerom, proizvod "Armacell" ili slično ili slično, debljine 9 mm. Izoluju se kanali ubacnog vazduha u spuštenom plafonu.
|  |  | m2 | 1420 |  | 0
9. | OBRADA VAZDUHA
9.1 | Nabavka, isporuka i montaža kanalskog TOPLOVODNOG grejača vazduha za ugradnju na kanale pravougaonog porepčnog preseka , proizvod "SYSTEMAIR". Komplet sa pomočnim materijalom za kačenje na kanalski razvod.
- tip : VBR-70-40-3
- V = 2937 m3/h
- Q = 18.4 kW ; Dtvoda = 50/45oC
- Dpvoda = 16.8 kPa
- Dp vazduh = 88 Pa
|  |  | kompl. | 2 |  | 0
9.2 | Nabavka, isporuka i montaža kanalskog vodenog hladnjaka vazduha za ugradnju na kanale pravougaonog porepčnog preseka , proizvod "SYSTEMAIR". Komplet sa tacnom za kondenzat i mestom za postavljanje odvajača kapljica kao i pomoćnim materijalom za kačenje na kanalski razvod. |  |  |  | 0
| - tip : PKG-70-40-3-2.0 |  |  |  | 0
| - V = 2937 m3/h |  |  |  | 0
| - Q = 8.6 kW ; Dtvoda = 7/12oC |  |  |  | 0
- Dpvoda = 12.1 kPa
- Dp vazduh = 84 Pa
|  |  | kompl. | 2 |  | 0
9.3 | Nabavka, isporuka i montaža kasetnog eliminatora kapljica za PKG hladnjake, proizvod "Systemair":
- tip : DE 70 x 40
|  |  | kom. | 2 |  | 0
10. | VODENI DEO VENTILACIONOG SISTEMA
10.1 | Nabavka, isporuka i montaža loptastih ventila tip "Optibal", proizvod "Oventrop" ili slično, navojni spojem, komplet sa spojno zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
| - R 1", PN16 - leptir ručka |  | kom. | 6 |  | 0
| - R 1 1/4", PN16 - leptir ručka |  | kom. | 9 |  | 0
| - R 1 1/2", PN16 - leptir ručka |  | kom. | 15 |  | 0
| - R 2", PN16 - leptir ručka |  | kom. | 15 |  | 0
10.2 | Nabavka, isporuka i montaža leptir ventila proizvod "Oventrop" , komplet sa prirubnicama i kontraprirubnicama i spojno zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
| - DN65, PN16 |  | kom. | 3 |  | 0
10.3 | Nabavka, isporuka i montaža kosog regulacionog ventila tip "Hydrocontrol VTR", proizvod "Oventrop" ili slično, sa predregulacijom i priključcima za diferencijalni manometar, navojni spoj, komplet spojno zaptivnim materijalom.
| - R 3/4", PN16 |  | kom. | 2 |  | 0
| - R 1", PN16 |  | kom. | 3 |  | 0
| - R 1 1/4", PN16 |  | kom. | 5 |  | 0
| - R 1 1/2", PN16 |  | kom. | 5 |  | 0
10.4 | Nabavka, isporuka i montaža trokrakih ventila sa elektromotornim pogonom, navojnim priborom ili prirubničkim spojem, komplet sa spojno zaptivnim materijalom, proizvod "Siemens". Elektromotorni pogon je sa regulacijom 0-10 V DC , napona napajanja 24 VAC 50Hz. Sledećih tipova:
10.4.1 | - tip : VXG41.20 |  |  |  | 0
| - priključak : R 3/4" PN16 |  |  |  | 0
- kvs : 25
| - pogon: SAX61.03 |  | kom. | 1 |  | 0
10.4.2 | - tip : VXG41.25
- priključak : R 1" PN16
- kvs : 10
| - pogon: SAX61.03 |  | kom. | 7
10.4.3 | - tip : VXG41.32
- priključak : R 1 1/4" PN16
- kvs : 16
| - pogon: SAX61.03 |  | kom. | 7 |  | 0
10.4.4 | - tip : VXG41.40
- priključak : DN40
- kvs : 25
| - pogon: SAX61.03 |  | kom. | 5 |  | 0
10.4.5 | - tip : VXG41.50
- priključak : DN50
- kvs : 40
| - pogon: SAX61.03 |  | kom. | 1 |  | 0
|  |  | Ukupno: |  |  | 0
0
| 2.0. Vodena instalacija |  |  |  | 0
0
1.0 | TOPLOTNE PUMPE I ČILER, GASNI GENERATOR, FAN-COIL UREĐAJI |  |  |  | 0
0
1.1 | Vazduhom hlađeni multifunkcionalni rashladni agregat- 4-cevna toplotna pumpa, za nezavistnu produkciju tople i hladne vode u svakom terenutku, sa "total heat recovery" funkcijom |  |  |  | 0
| Super Low Noise - verzija |  |  |  | 0
| - Omicron Rev S4 SLN 32.4 |  |  |  | 0
| - rashladni medium: voda |  |  |  | 0
| - zimski rezim vode ulaz/izlaz: 40/45 C |  |  |  | 0
| - letnji rezim vode ulaz/izlaz: 11/6 C |  |  |  | 0
| - toplotni kapacitet: Qg= 216 kW , pri -12°C |  |  |  | 0
| - Totalna apsorbovana el. snaga : Ngel= 93 kW , pri -12°C |  |  |  | 0
| - rashladni kapacitet: Qh=303 kW , pri +35°C |  |  |  | 0
| - Totalna apsorbovana el. snaga : Nhel= 104 kW , pri +35°C |  |  |  | 0
| - "Total recovery" kapacitet 364 kW pri 45/40C |  |  |  | 0
| - Max jednovremena el. snaga Nem=145 kW |  |  |  | 0
| - napajanje 400/3/50Hz, I=249 A |  |  |  | 0
| - Kompresor tip Scroll kom 6, |  |  |  | 0
| - Broj rashladnih krugova: 2 |  |  |  | 0
| - rashladno sredstvo: R-410A |  |  |  | 0
| - nivo buke na 10 m.po ISO 3744-56 - 53 dBA |  |  |  | 0
| - dimenzije DxŠxV 5016x2250x2440mm(h) |  |  |  | 0
| - Težina: 4420 kg. |  |  |  | 0
0
| - Uređaj treba da poseduje sledeće dodatne funkcije : |  |  |  | 0
| - Funkcija koja sprečava stvaranje leda na kondenzatoru (vazdušnom izmenjivaču) na taj način što kontrolisano propušta vreo freon kroz par bakarnih cevi u donjoj zoni izmenjivača vazduh-freon |  |  |  | 0
| - Funkcija sa kojom je moguće upravljati ventilatorima nezavisno po freonskim krugovima i uključivati ih u reverzibilni rad čime se prinudno vrši izbacivanje leda iz izmenjivača čime se umanjuje vreme provednu u odleđivanju kao omogućava neometano grejanje |  |  |  | 0
| - Funkcija za nezavisno odleđivanje po freonskim krugovima čime se omogućava da jedan deo mašine bude u režimu odleđivanja a drugi da nesmetano proizvodi toplu vodu. |  |  |  | 0
| - Funkcija WEB servera sa integrisanom web stranicom za daljinsko parametriranje svih bitnih parametara rada mašine preko internet pretraživača sa mogućnošću prikazivanja : alarma, grafika rada i statusa kompresora, pritiska freona, expanzionih ventila, ventilatora i drugih komponenti. |  |  |  | 0
| - Funkcija "total heat recovery". Kada postoji zahtev za isporukom hladne vode uređaj može da radi kao toplotna pumpa voda-voda pri čemu otpadnu toplotu transportuje na izmenjivač tople vode umesto na kondenzator a prebacibanje sa izmenjivača tople vode na kondenzator se vrši automatski |  |  |  | 0
| - Funkcija "Night Shift" sistem za redukciju buke tokom noćnih sati |  |  |  | 0
0
| - Uređaj isporučiti sa sledećom dodatnom opremom : |  |  |  | 0
| - Elektro komadni orman sa mikroprocesorskom automatskom regulacijom i mogućnošću daljinskog parametriranja: upisivanja i čitanja podataka preko BACnet protokola prekoTCP-IP |  |  |  | 0
| - Hidro modul na starni tople i hladne vode, sadrži po dve cirkulaciuone pumpe na toploj i hladnoj strani sa frekventnom regulacijom broja obrtaja i sa diferencijalnim presostatom |  |  |  | 0
| - Detektorima protoka na toploj i hladnoj vodi |  |  |  | 0
| - grejači protiv smrzavanja |  |  |  | 0
| - BACnet protocol prekoTCP-IP |  |  |  | 0
| - Dva elektro-ekspanziona ventia po svakom nezavisnom freonskom krugu |  |  |  | 0
| - Gumenim amortizerima vibracija |  |  |  | 0
|  |  | kom. | 2 |  | 0
0
1.2 | Nabavka i montaža kondenzacionog gasnog generatora toplote Remeha Quinta Pro Modul 460. |  |  |  | 0
| Quinta Pro Modul 460 je gasni generator toplote namenjen za spoljnu ugradnju i predviđen za rad na prirodni gas ili propan. Quinta Pro Modul 460 je postrojenje koje se postavlja na fasadu ili na ravan krov objekta uz efikasnu i brzu instalaciju. Gasni generator toplote može da se locira uz fasadu ili na krov objekta. |  |  |  | 0
| Regulisanje širokog opsega modulacije snage (18,4 - 456 kW) vrši se prema spoljašnjim uslovima uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost. Termička zaštita Remeha Quinta Pro Modula obezbeđuje se putem atestiranih panela odgovarajuće otpornosti prema požaru. Noseća konstrukcija sa toplotnom izolacijom služi za smeštaj opreme, zaštitu od vremenskih uslova kao i zaštitu opreme, armature i cevovoda od smrzavanja. |  |  |  | 0
| Obim isporuke: |  |  |  | 0
| - Koncentrični dimovodni priključak sa mernim otvorima za analizu dimnih gasova -100/150 mm |  |  |  | 0
| - Koncentrični dimovodni priključak sa mernim otvorima za analizu dimnih gasova -100/150 mm |  |  |  | 0
| - Standardno integrisani sigurnosni ventil |  |  |  | 0
| - Standardno ugrađena nepovratna klapna za dimne gasove |  |  |  | 0
| - Automatska odzraka |  |  |  | 0
| - Digitalni manometar pritiska vode u instalaciji |  |  |  | 0
| - Zaštita od nedostatka vode |  |  |  | 0
| - Sonda temperature dimnih gasova |  |  |  | 0
| - Zidni nosač |  |  |  | 0
| - Sifon za prikupljanje kondezata |  |  |  | 0
| - Priključak za povezivanje sa računarom (USB komunikacija) |  |  |  | 0
0
| Nominalni toplotni kapacitet: |  |  |  | 0
| - pri grejnom pogonu 50/30°C: 18,4 - 114 kW |  |  |  | 0
| - pri grejnom pogonu 80/60°C: 16,6 - 107 Kw |  |  |  | 0
0
| Radna temperatura: 20-90°C (granična 110°C) |  |  |  | 0
| Radni pritisak 0,8-4 bar. |  |  |  | 0
| Priključci potisnog i povratnog voda: 5/4" |  |  |  | 0
| Priključak gasa: 3/4" |  |  |  | 0
| Težina praznog kotla 68 kg |  |  |  | 0
0
| Kaskadna regulacija Cekcia MC4 |  |  |  | 0
| Remeha Celcia MC4 je regulacija za modulaciono upravljanje radom od 2 do 4 Remeha kotla u kaskadi, na osnovi zahtevane temperature (putem OpenTherm ulaza). Takođe upravlja radom eksterne pumpe. Podaci između regulacije i kotlova se razmenjuju putem OpenTherm protokola. Uvek se koristi u kombinaciji sa iSense kontrolerom na kom se vrše sva podešavanja. |  |  |  | 0
0
| Kontroler / Termostat iSense |  |  |  | 0
| Vremenski program automatski reguliše željenu temperaturu na osnovu podešenih vremenskih intervala i može da se odvojeno reguliše za svaki dan u sedmici sa 6 dnevnih režima. Može se prilagoditi podrazumevani vremenski program ili uneti potpuno novi program. Regulator je podrazumevano podešen na regulaciju temperature u prostoriji, centralno grejanje se reguliše na osnovu unutrašnje temperature. Takođe je moguća regulacija kotla prema vremenskim uslovima na osnovu spoljne temperature. |  |  |  | 0
0
| Cirkulaciona pumpa primarnog kruga za Remeha Quinta Pro 115 |  |  |  | 0
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
0
2.0 | TOPLOTNE PODSTANICE |  |  |  | 0
0
2.1 | Nabavka ili izrada i montaža akumulacionog bojlera za zagrevanje i akumulaciju sanitarne tople vode, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - vertikalna izvedba |  |  |  | 0
| - radna zapremina 3000 litara |  |  |  | 0
| - maksimalna radna temperatura 80oC |  |  |  | 0
| - cevna zmija: kapactet 120 kW na režimu 50/40oC |  |  |  | 0
| - revizioni otvor prečnika min.500 mm, max.590mm, sa prednje strane |  |  |  | 0
| - Priključci: Dovod vode bočno dole 2 1/2", odvod vode dočno gore 2 1/2", cevna zmija 2 1/2", ispuštanje na dnu 5/4", odzračivanje na vrhu 5/4". Svi NP10 sa kontraprirubnicama / spoljnim navojem. |  |  |  | 0
| - materijal: čelični lim zaštićen prema propisima za pitku sanitarnu vodu |  |  |  | 0
| - nazivni pritisak NP10 |  |  |  | 0
| - Izolacija: mineralna vuna 100 mm, obloženo Al-limom debljine 1mm |  |  |  | 0
| - integrisani i povezani suvi elektro grejač električne snage 46 kW |  |  |  | 0
|  |  | kompl. | 1 |  | 0
0
2.2 | Nabavka ili izrada i montaža akumulacionog bojlera za zagrevanje i akumulaciju sanitarne tople vode, sledećih karakteristika: |  |  |  | 0
| - vertikalna izvedba |  |  |  | 0
| - radna zapremina 2500 litara |  |  |  | 0
| - maksimalna radna temperatura 80oC |  |  |  | 0
| - cevna zmija: kapactet 90 kW na režimu 50/40oC |  |  |  | 0
| - revizioni otvor prečnika min.500 mm, max.590mm, sa prednje strane |  |  |  | 0
| - Priključci: Dovod vode bočno dole 2 1/2", odvod vode dočno gore 2 1/2", cevna zmija 2 1/2", ispuštanje na dnu 5/4", odzračivanje na vrhu 5/4". Svi NP10 sa kontraprirubnicama / spoljnim navojem. |  |  |  | 0
| - materijal: čelični lim zaštićen prema propisima za pitku sanitarnu vodu |  |  |  | 0
| - nazivni pritisak NP10 |  |  |  | 0
| - Izolacija: mineralna vuna 100 mm, obloženo Al-limom debljine 1mm |  |  |  | 0
| - integrisani i povezani suvi elektro grejač električne snage 38 kW |  |  |  | 0
|  |  | kompl. | 2 |  | 0
0
2.3 | Razdelnik i sabirnik tople i hladne vode , komplet sa postoljem, priključcima, prirubnicama i dancima, izrađen od čeličnih bezšavnih cevi u skladu sa standardom EN-10216-1. U cenu uračunati i čišćenje i odmašćivanje, kao i premaz osnovnom zaštitnom bojom. Na priključcima postaviti prirubnice NP 16. |  |  |  | 0
2.3.1 | Kolektor hladne vode: |  |  |  | 0
| Podstanica -2 |  |  |  | 0
| Dimenzije: DN 200 x 1900 mm |  |  |  | 0
| Priključci: 3 x DN 50 - gore |  |  |  | 0
| 1 x DN 40 - gore |  |  |  | 0
| 1 x DN 32 - gore |  |  |  | 0
| 1 x DN 80 - bočno |  |  |  | 0
| 1 x DN 65 - bočno - kratka veza |  |  |  | 0
| Podstanica 0 |  | kompl. | 2 |  | 0
Dimenzije: DN 300 x 1400 mm
Priključci: 2 x DN 100 - gore
1 x DN 80 - gore
2 x DN 125 - dole
1 x DN 100 - bočno - kratka veza
|  |  | kompl. | 2 |  | 0
0
2.3.2 | Kolektor tople vode: |  |  |  | 0
| Podstanica 0 |  |  |  | 0
| Dimenzije: DN 350 x 1900 mm |  |  |  | 0
| Priključci: 1 x DN 80 - gore |  |  |  | 0
| 1 x DN 65 - gore |  |  |  | 0
| 2 x DN 100 - gore |  |  |  | 0
| 2 x DN 125 - dole |  |  |  | 0
| 1 x DN 150 - bočno - kratka veza |  |  |  | 0
|  |  | kompl. | 2 |  | 0
| Podstanica -2 |  |  |  | 0
| Dimenzije: DN 350 x 2700 mm |  |  |  | 0
| Priključci: 3 x DN 40 - gore |  |  |  | 0
| 3 x DN 32 - gore |  |  |  | 0
| 1 x DN 100 - gore |  |  |  | 0
| 1 x DN 100 - bočno |  |  |  | 0
| 1 x DN 80 - bočno - kratka veza |  |  |  | 0
|  |  | kompl. | 2 |  | 0
0
2.4 | Cirkulaciona pumpa, komplet sa kontraprirubnicama i zaptivnim setom tipa "MAGNA 3" ili "TPE3"-Grundfos, karakteristična po sledećem: • Regulator ugrađen u kontrolnu kutiju • Kontrolni panel sa TFT displejem na kontrolnoj kutji • Kontrolna kutija pripremljena za opcione CIM module • Ugrađeni diferencijalni – senzor za pritisak i temperaturu • Čelično kućište pumpe (Zavisno od modela) • Kompozitno kućište rotora ojačano ugljeničnim vlaknom • Ploča ležaja i obloga rotora su od nerđajućeg čelika • Kućište statora od legure aluminijuma • Energetska elektronika sa vazdušnim hlađenjemPumpa je jednofazna sledećih karakteristika |  |  |  | 0
| Karakteristične osobine • AUTOADAPT. • FLOWADAPT i FLOWLIMIT (Više od pumpne funkcionalnosti kao smanjena potreba za prigušnim ventilima pumpe) • Proporcionalna kontrola pritiska. • Regulacija konstantnog pritiska • Stalna kontrola pritiska. • Rad uz konstantnu krivu. • Rad uz maks. ili min. krivu |  |  |  | 0
2.4.2. | Tip | MAGNA 3 25-100 |  |  | 0
| Protok | Qw = 1,05 m3/h |  |  | 0
| Napor | H = 7,2 m |  |  | 0
| Snaga | P = 153 W |  |  | 0
| Priključak | DN25
| Napajanje | N=1x230V; 50 Hz
|  |  | kom. | 3 |  | 0
2.4.3. | Tip | MAGNA 3 32-100 F
| Protok | Qw = 2,79 m3/h
| Napor | H = 7,6 m
| Snaga | P = 171 W
| Priključak | DN32
| Napajanje | N=1x230V; 50 Hz
|  |  | kom. | 2 |  | 0
2.4.4. | Tip | MAGNA 3 40-100 F
| Protok | Qw = 8,0 m3/h
| Napor | H = 8,2 m
| Snaga | P = 359 W
| Priključak | DN40
| Napajanje | N=1x230V; 50 Hz
|  |  | kom. | 7 |  | 0
2.4.5. | Tip | MAGNA 3 40-100 F N
| Protok | Qw = 8,0 m3/h
| Napor | H = 8,2 m
| Snaga | P = 359 W
| Priključak | DN40
| Napajanje | N=1x230V; 50 Hz
|  |  | kom. | 2 |  | 0
2.4.6. | Tip | MAGNA 3 65-120 F
| Protok | Qw = 26,5 m3/h
| Napor | H = 7,5 m
| Snaga | P = 763 W
| Priključak | DN65
| Napajanje | N=1x230V; 50 Hz
|  |  | kom. | 3 |  | 0
2.4.7. | Tip | MAGNA 3 65-150 F
| Protok | Qw = 36,0 m3/h
| Napor | H = 7,2 m
| Snaga | P = 1380 W
| Priključak | DN65
| Napajanje | N=1x230V; 50 Hz
|  |  | kom. | 4 |  | 0
2.4.8. | Tip | TPE3 65-180
| Protok | Qw = 40,6 m3/h
| Napor | H = 8,4 m
| Snaga | P = 1500 W
| Priključak | DN65
| Napajanje | N=1x230V; 50 Hz
|  |  | kom. | 1 |  | 0
2.5 | Nabavka, isporuka i montaža ekspanzionih posuda, proizvod Elbi ili slično, sledećih karakteristika:
- radna temperatura: -10 - 99oC
- maksimalni radni pritisak: 10 bar
- stojeće membranske posude sa sopstvenim postoljem
| tip ERCE 100, 100 litara, fi400 x 390 mm |  | kom. | 2 |  | 0
| tip ERCE 300, 300 litara, fi650 x 1190 mm |  | kom. | 2 |  | 0
2.6 | Nabavka, isporuka i montaža odvajača nečistoće, komplet sa prirubnicama i kontraprirubnica, spojno zaptivnim materijalom , proizvod "Oventrop", tip "Y" sledećih dimenzija:
| - DN25, PN16 |  | kom. | 2 |  | 0
| - DN32, PN16 |  | kom. | 5 |  | 0
| - DN40, PN16 |  | kom. | 10 |  | 0
| - DN50, PN16 |  | kom. | 9 |  | 0
| - DN65, PN16 |  | kom. | 5 |  | 0
| - DN80, PN16 |  | kom. | 1 |  | 0
| - DN100, PN16 |  | kom. | 3 |  | 0
| - DN125, PN16 |  | kom. | 4 |  | 0
2.7 | Nabavka, isporuka i montaža loptastih ventila tip "Optibal", proizvod "Oventrop" ili slično, navojni spojem, komplet sa spojno zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
| - R 1/2", PN16 - leptir ručka |  | kom. | 40 |  | 0
| - R 3/4", PN16 - PIP slavina |  | kom. | 36 |  | 0
| - R 1", PN16 - leptir ručka |  | kom. | 6 |  | 0
| - R 1 1/4", PN16 - leptir ručka |  | kom. | 31 |  | 0
| - R 1 1/2", PN16 - leptir ručka |  | kom. | 38 |  | 0
| - R 2", PN16 - leptir ručka |  | kom. | 40 |  | 0
2.8 | Nabavka, isporuka i montaža leptir ventila proizvod "Oventrop" , komplet sa prirubnicama i kontraprirubnicama i spojno zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
| - DN65, PN16 |  | kom. | 23 |  | 0
| - DN80, PN16 |  | kom. | 17 |  | 0
| - DN100, PN16 |  | kom. | 41 |  | 0
| - DN125, PN16 |  | kom. | 10 |  | 0
| - DN200, PN16 |  | kom. | 1 |  | 0
| - DN250, PN16 |  | kom. | 1 |  | 0
2.9 | Nabavka, isporuka i montaža kosog regulacionog ventila tip "Hydrocontrol VTR", proizvod "Oventrop" ili slično, sa predregulacijom i priključcima za diferencijalni manometar, navojni spoj, komplet spojno zaptivnim materijalom.
| - R 1", PN16 |  | kom. | 5 |  | 0
| - R 1 1/4", PN16 |  | kom. | 7 |  | 0
| - R 1 1/2", PN16 |  | kom. | 8 |  | 0
| - R 2", PN16 |  | kom. | 6 |  | 0
2.10 | Nabavka, isporuka i montaža regulacionog ventila tip "Hydrocontrol VFC", , proizvod "Oventrop" ili slično, sa predregulacijom i priključcima za diferencijalni manometar, komplet sa prirubnicama i kontra prirubnicama i spojno zaptivnim materijalom.
| - DN65, PN16 |  | kom. | 6 |  | 0
| - DN80, PN16 |  | kom. | 6 |  | 0
2.11 | Nabavka, isporuka i montaža nepovratnog ventila, proizvođača ″Oventrop″ (ili slično), komplet sa prirubnicama i kontraprirubnicama i spojno zaptivnim materijalom.
| - DN25, PN16 |  | kom. | 2 |  | 0
| - DN32, PN16 |  | kom. | 2 |  | 0
| - DN40, PN16 |  | kom. | 5 |  | 0
| - DN50, PN16 |  | kom. | 4 |  | 0
| - DN65, PN16 |  | kom. | 2 |  | 0
| - DN80, PN16 |  | kom. | 2 |  | 0
| - DN100, PN16 |  | kom. | 6 |  | 0
| - DN125, PN16 |  | kom. | 2 |  | 0
2.12 | Nabavka, isporuka i montaža gumenih kompenzatora, komplet sa prirubnicom i kontraprirubnicom, spojno-zaptivnim materijalom, proizvod "Elaflex", sledećih dimenzija:
| - DN25, PN16 |  | kompl. | 2 |  | 0
| - DN32, PN16 |  | kompl. | 2 |  | 0
| - DN40, PN16 |  | kompl. | 8 |  | 0
| - DN50, PN16 |  | kompl. | 2 |  | 0
| - DN65, PN16 |  | kompl. | 9 |  | 0
| - DN125, PN16 |  | kompl. | 8 |  | 0
2.13 | Nabavka, isporuka i montaža trokrakih ventila sa elektromotornim pogonom, navojnim priborom ili prirubničkim spojem, komplet sa spojno zaptivnim materijalom, proizvod "Siemens". Elektromotorni pogon je sa regulacijom 0-10 V DC , napona napajanja 24 VAC 50Hz. Sledećih tipova:
2.13.1. | - tip : VXG41.20
- priključak : R 3/4" PN16
- kvs : 25
| - pogon: SAX61.03 |  | kom. | 1 |  | 0
2.13.2. | - tip : VXG41.40
- priključak : DN40
- kvs : 25
| - pogon: SAX61.03 |  | kom. | 6 |  | 0
2.13.3. | - tip : VXG41.50
- priključak : DN50
- kvs : 40
| - pogon: SAX61.03 |  | kom. | 3 |  | 0
2.13.4 | - tip : VXF41.65
- priključak : DN65
- kvs : 49
| - pogon: SAX61.03 |  | kom. | 1 |  | 0
2.14 | Nabavka, isporuka i montaža leptir ventila sa elektromotornim pogonom, prirubnicom i kontraprirubnicom, komplet sa spojno zaptivnim materijalom, proizvod "Siemens". Elektromotorni pogon je sa regulacijom 0n-0ff, AC 230V. Sledećih tipova:
- tip : VKF46.100
- priključak : DN100
- kvs : 800
| - pogon: SAL31.00T40 |  | kom. | 4 |  | 0
- tip : VKF46.65
- priključak : DN65
- kvs : 800
| - pogon: SAL31.00T40 |  | kom. | 4 |  | 0
2.15. | Izrada i montaža odzračnih posuda komplet sa prelivnim vodom, od crnih čeličnih bezšavnih cevi, danca i priključak za prelivni vod
| - DN250x300 mm |  | kom. | 16 |  | 0
2.16. | Nabavka, isporuka i montaža automatskih odzračnih lončića sa plovkom i nepovratnom klapnom, komplet sa crnim mufom za ugradnju na cevovod.
| DN15, NP6 |  | kom. | 26 |  | 0
2.17. | Nabavka, isporuka i montaža ventila sigurnosti sa oprugom, proizvod Callefi ili slično.
| - DN 20 , pritisak baždarenja 6 bar |  | kom. | 3 |  | 0
| - DN 25 , pritisak baždarenja 6 bar |  | kom. | 3 |  | 0
2.18. | Nabavka, isporuka i montaža termometra u mesinganom zaštitnom kućištu, proizvod "Wika".
- pokazivanje 0-120oC
|  |  | kom. | 50 |  | 0
2.19. | Nabavka, isporuka i montaža manometra u mesinganom zaštitnom kućištu, sa trokrakom slavinom, proizvod "Wika".
- pokazivanje 0-6 bara
|  |  | kom. | 25 |  | 0
2.20. | Nabavka, i montaža reduktora pritiska na vezi za dopunu u obe podstanice, proizvod Callefi ili slično, redukcija pritiska iza reduktora do 6bar, komplet sa navojnim spojem.
| - tip 553; DN25NP16 |  | kom. | 2 |  | 0
2.21. | Nabavka, i montaža ventla za zaštitu sistema vodene instalacije grejanja i klimatizacije i ventilacije od smrzavanja. Ventili se postavljaju kod svih uređaja na krovu objekta, na najnižoj tački instalacije. Proizvod Exogel ili slično.
| - DN20NP16 |  | kom. | 22 |  | 0
2.22. | Nabavka, i montaža ravnog pocinkovanog holendera sa svim potrebnim zaptivno spojnim materijalom, za povezivanje ekspanzionih posuda.
| - DN25NP16 |  | kom. | 5 |  | 0
2.23. | Izrada i montaža nosača cevovoda, od profilisanog crnog čelika i kutijastih čeličnih profila, za oslanjanje i vešanje cevne mreže, uređaja, spoljnih jedinica. Obuhvaćeno čišćenje čeličnih elemenata i dvostruko premazivanje zaštitnom bojom.
|  |  | kg. | 320 |  | 0
3.0 | CEVNA MREŽA I PRIBOR
3.1 | Instalacija tople i hladne vode , od bezšavne čelične cevi u skladu sa standardom EN-10216-1 , u podstanici i za povezivanje podstanice sa vertikalama. Cevi spajati gasnim i elektrolučnim zavarivanjem. U cenu uračunati i čišćenje i odmašćivanje, kao i premaz osnovnom zaštitnom bojom, prema LEED standardu.
| ø 273,7x6,3 |  | m | 3 |  | 0
| ø 219,1x5,9 |  | m | 3 |  | 0
| ø 139,7x4,0 |  | m | 174 |  | 0
| ø 114,3x3,6 |  | m | 504 |  | 0
| ø 88,9 x 3,2 |  | m | 180 |  | 0
| ø 76,1 x 2,9 |  | m | 90 |  | 0
| ø 60.3 x 2,9 |  | m | 504 |  | 0
| ø 48,3 x 2,6 |  | m | 564 |  | 0
| ø 42,4 x 2,6 |  | m | 372 |  | 0
| ø 33,7 x 2,6 |  | m | 438 |  | 0
| ø 26.9 x 2,6 |  | m | 1362 |  | 0
| ø 21.3 x 2,0 |  | m | 120 |  | 0
3.2 | Za spojni i zaptivni materijal,fitinge i hamburške lukove, konzole, držače, čvrste tačke, dvodelne cevne obujmice, vešaljke za cevi, rozetne, zidne čaure, disugas, oksigen, žicu za varenje, kudelju, laneno jej ulje, cement, gips, i ostali materijal potreban za montažu cevi uzima se 50% od vrednosti cevi prethodne tačke ovog dela predmera.
|  |  | 0.5 |  |  | 0
3.3 | Čišćenje i bojenje čeličnih cevi i oslonaca, osnovnom bojom u dva sloja,koja je postojana na temperaturi od 1200C.
|  |  | m2 | 740 |  | 0
3.4 | Izolacija cevi hladne vode cevnom izolacijom tipa Armaflex "NH " od penaste gume (sitntetički kaučuk - elastomeri), koji ne sadrži halogen ("halogen free"), klase gorivosti B2 prema DIN-u 4102 deo 1, ne kaplje u slučaju požara, sa parnom barijerom, proizvod "Armacell" ili slično, debljine 13 ili 19 mm. Izoluje se cevna mreža prečnika od DN15 do DN80. (U cenu je uračunat sav pomoćni i potrošni materijal,izolacioni nosači i dr).
| NH-13X28 |  | m | 540 |  | 0
| NH-13X35 |  | m | 230 |  | 0
| NH-13X42 |  | m | 135 |  | 0
| NH-13X48 |  | m | 335 |  | 0
| NH-19X60 |  | m | 305 |  | 0
| NH-19X76 |  | m | 46 |  | 0
| NH-19X89 |  | m | 166 |  | 0
3.5 | Izolacija cevi hladne vode pločastom samolepljivom izolacijom tipa Armaflex "NH " od penaste gume (sitntetički kaučuk - elastomeri), koji ne sadrži halogen ("halogen free"), klase gorivosti B2 prema DIN-u 4102 deo 1, ne kaplje u slučaju požara, sa parnom barijerom, proizvod "Armacell" ili slično, debljine 19 mm. Izoluje se cevna mreža prečnika od DN100 do DN125. (U cenu je uračunat sav pomoćni i potrošni materijal,izolacioni nosači i dr). Uračunato i izolovanje svih kolektora grejanja i hlađenja.
| NH-19-99/E |  | m2 | 255 |  | 0
3.6 | Izolacija cevi tople vode cevnom izolacijom tipa Tubolit "DG " od penastog materijala na bazi polietilena, u skladu sa EN-14313, bez parne barijere proizvod "Armacell" ili slično, debljine 9 mm. Izoluje se cevna mreža prečnika od DN15 do DN65 u grejanom prostoru. (U cenu je uračunat sav pomoćni i potrošni materijal,izolacioni nosači i dr).
| - DN15 |  | m | 148 |  | 0
| - DN20 |  | m | 125 |  | 0
| - DN25 |  | m | 152 |  | 0
| - DN32 |  | m | 72 |  | 0
| - DN40 |  | m | 94 |  | 0
| - DN65 |  | m | 12 |  | 0
3.7 | Izolacija cevi tople vode cevnom izolacijom od tvrdo presovane mineralne vune, sa parnom barijerom, proizvod "RockWool" ili slično, debljine 50 mm u oplati od AL lima. Izoluje se kompletna cevna mreža tople vode koja se vodi po krovu. (U cenu je uračunat sav pomoćni i potrošni materijal,izolacioni nosači i dr).
|  |  | m2 | 170 |  | 0
3.8. | Nabavka, isporuka i montaža polietilenskih cevi tipa "DURA - PEX Red sticks", proizvod "Nibco" ili ekvivalentno za potrebe kondenzat mreže Fan-coil uređaja i kanalskih hladnjaka. Stavkom obuhvaćeni fazonski elementi, elementi za oslanjanje i potrošni materijal za montažu i spajanje.
| - DN25 |  | m | 60 |  | 0
3.9. | Nabavka, isporuka i montaža cevne izolacije od elastomera sa parnom barijerom, proizvod "Armacell" tip Armaflex NH ili slično. Debljina izolacije 9 mm. Izoluju se celokupna mreža kondenzata. Sledeće veličine:
| NH09X35 |  | m | 60 |  | 0
3.10. | Nabavka, isporuka i montaža fleksibilnih veza Swegon duzine 400 mm, saa bajonet priključkom sa jedne starne za CU cev 12x1 mm i unutrasnji navojni spoj 3/4" sa druge strane, komplet sa spojno zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
| SYST FH-F30-400-12+G3/4 |  | m | 308 |  | 0
3.11. | Nabavka, isporuka i montaža odzračne niple Swegon, sa bajonet priključkom sa obe starne za CU cev 12x1 mm , komplet sa spojno zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
| SYST AR-12 AIR VENT |  | m | 154 |  | 0
3.12. | Izrada i montaža nosača cevovoda, od profilisanog crnog čelika i kutijastih čeličnih profila, za oslanjanje i vešanje cevne mreže, uređaja, spoljnih jedinica. Obuhvaćeno čišćenje čeličnih elemenata i dvostruko premazivanje zaštitnom bojom.
|  |  | kg. | 1780 |  | 0
4.0 | ARMATURA INDUKCIONI APARATI I FAN-COIL
4.1. | Nabavka, isporuka i montaža odvajača nečistoće, navojni spoj, komplet sa spojno zaptivnim materijalom, proizvod "Danfoss", sledećih dimenzija:
| - R3/4", PN6 |  | kom. | 154 |  | 0
4.2. | Nabavka, isporuka i montaža loptastih ventila tip "GLOBO H", proizvod "Heimeier" ili slično, navojni spojem, komplet sa spojno zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija:
| - R 3/4", PN6 |  | kom. | 308 |  | 0
4.3. | Nabavka, isporuka i montaža automatskih balansnih ventila sa elektromotornim termičkim pogonom on/off NC 24V AC, komplet sa navojnim spojem, spojno zaptivnim materijalom, proizvod "FlowCon" Danska Sledećih dimenzije (tip):
Verzija sa mernim priključcima
| Green AB DN 20 + FT 0.4, DN20 |  | kom. | 154 |  | 0
| Green AB DN 20 - bez pogona |  | kom. | 4 |  | 0
|  |  | Ukupno: |  |  | 0
3.0. Ventilacija sanitarnih prostorija
1. | DISTRIBUTIVNI ELEMENTI
1.2. | Nabavka, isporuka i montaža vazdušnih ventila vazduha za izvlačenje vazduha, proizvod "Madel" ili slično.
| LVS 125 |  | kom. | 33 |  | 0
| LVS 150 |  | kom. | 3 |  | 0
1.3 | Nabavka, isporuka i montaža kanalskog dempera sa suprotno smernim lopaticama, tip JZ-A, proizvod "Trox" ili slično, sledećih dimenzija
| JZ-A 125x125/Z17 |  | kom. | 1 |  | 0
| JZ-A 150x125/Z17 |  | kom. | 1 |  | 0
| JZ-A 150x150/Z17 |  | kom. | 1 |  | 0
| JZ-A 200x150/Z17 |  | kom. | 1 |  | 0
| JZ-A 200x200/Z17 |  | kom. | 1 |  | 0
1.4 | Nabavka, isporuka i montaža aluminijumskih protivkišnih žaluzina, sa zaštitnom mrežicom, proizvod "TROX" ili slično.
| AWG 250x200 |  | kom. | 1 |  | 0
| AWG 250x250 |  | kom. | 2 |  | 0
| AWG 300x300 |  | kom. | 2 |  | 0
| Kružna rešetka fi 125mm |  | kom. | 1 |  | 0
1.5 | Isporuka i montaža fleksibilnih kanala od Al folije za povezivanje vazdušnih ventila na ventilacione kanale od poc.lima.
| fi 125 mm |  | kom. | 70 |  | 0
| fi 150 mm |  | kom. | 10 |  | 0
2. | VENTILATORI
2.1 | Nabavka, isporuka i montaža kanalskih ventilatora, proizvod "VENTS" ili slično. Komplet sa panelom za upravljanje radom ventilatora. Sledeće veličine:
- tip: Vents tt 150
- napor: 110 Pa
- protok: 400 m3/h
- el. podaci: 60W, 230 V, 50 Hz
|  |  | kom. | 5 |  | 0
2.2 | Nabavka, isporuka i montaža kanalskih ventilatora, proizvod "Soler&Palau" ili slično. Komplet sa panelom za upravljanje radom ventilatora. Sledeće veličine:
- tip: CRB/2-225N
- napor: 250 Pa
- protok: 520 m3/h
- el. podaci: 157W, 230 V, 50 Hz
| - kontroler REB-1N |  | kom. | 5 |  | 0
- tip: CRB/2-250N
- napor: 281 Pa
- protok: 1250 m3/h
- el. podaci: 231W, 230 V, 50 Hz
| - kontroler REB-2.5N |  | kom. | 2 |  | 0
- tip: CRVB/4-315N
- napor: 200 Pa
- protok: 1250 m3/h
- el. podaci: 156W, 230 V, 50 Hz
| - kontroler REB-1N |  | kom. | 1 |  | 0
2.3 | Nabavka, isporuka i montaža kupatilskog zidnig ventilatora, proizvod "Soler&Palau" ili slično. Komplet sa nepovratnom klapnom.
- tip: DECOR 200; fi 125 mm
- napor: 20 Pa
- protok: 140 m3/h
- el. podaci: 30W, 230 V, 50 Hz
|  |  | kom. | 1 |  | 0
3. | KANALI
3.1 | Izrada, isporuka i montaža limenih pravougaonih kanala od pocinkovanog čeličnog lima, debljine lima prema tehničkim uslovima.
|  |  | kg | 1270 |  | 0
3.2 | Nabavka, isporuka i montaža elementima za nošenje kanala, prirubnica i spojno-zaptivni elementi kanala. Uzima se 30% od prethodne dve stavke.
|  |  | % | 30 |  | 0
|  |  | Ukupno: |  |  | 0
4.0. Hlađenje servera i tehničkih prostorija
1. | Split i multisplit sistemi
1.1 | Nabavka, isporuka i montaža invertorskih split jedinice (unutrašnja i spoljna) u verziji toplotna pumpa, proizvod "Gree" ili slično, sledećih karakteristika:
- spoljašnja jedinica : GUHD24NK3C10
- unutrašnja kasetna jedinica : GKH24K3CI
- grejni kapacitet (max) : 8,5 kW
- elektro snaga (leto): 2,5 kW
- napajanje : 230V, 50Hz
- freon : R410A
Komplet sa automatikom koja reguliše rad spoljne jedinice.
Komplet sa maskom sa četvorostranim izduvavanjem za unutrašnje jedinice
Stavkom obuhvaćeno elektro povezivanje. Obuhvaćeno punjenje freonom R410 A
|  |  | kompl. | 2 |  | 0
1.2 | Nabavka, isporuka i montaža invertorskih multi split spoljnih jedinica u verziji toplotna pumpa, proizvod "Gree" ili slično, sledećih karakteristika:
- spoljašnja jedinica : GWHD36NK3AO
- rashladni kapacitet (max) : 10,3 kW
- elektro snaga (leto): 4,6 kW
- napajanje : 230V, 50Hz
- freon : R410A
Komplet sa automatikom koja reguliše rad spoljne jedinice.
Stavkom obuhvaćeno elektro povezivanje. Obuhvaćeno punjenje freonom R410 A
|  |  | kom. | 2 |  | 0
1.3 | Nabavka, isporuka i montaža invertorskih multi split unutrašnjih jedinica proizvod "Gree" ili slično, sledećih karakteristika:
- unutrašnja zidna jedinica : GWH(18)RC-K3DNA1A/I
- rashladni kapacitet (max) : 5,6 kW
- elektro snaga (leto): 0,15 kW
- napajanje : 230V, 50Hz
- freon : R410A
Komplet sa IC daljinskim upravljačem
Stavkom obuhvaćeno elektro povezivanje. Obuhvaćeno punjenje freonom R410 A
|  |  | kom. | 4 |  | 0
1.4 | Nabavka, isporuka i montaža bakarnih cevi, komplet sa spojno-zaptivnim materijalom, elementima za montažu, osloncima i standardnim fazonskim komadima. Dati nominalni prečnici, moguće je usvojiti prvi standardni prema važećem SRPS-u (kriterijum unutrašnji prečnik).
| Ø9,52 |  | m | 320 |  | 0
| Ø15,9 |  | m | 320 |  | 0
1.5 | Nabavka, isporuka i montaža polietilenskih cevi tipa "DURA - PEX Red sticks", proizvod "Nibco" ili ekvivalentno za potrebe kondenzat mreže. Stavkom obuhvaćeni fazonski elementi, elementi za oslanjanje i potrošni materijal za montažu i spajanje.
| DN25 |  | m | 50 |  | 0
1.6 | Izolacija freonskih cevi cevnom izolacijom penaste gume - (sintetičkog kaučuka, klase gorivosti 1 prema BS476, deo 1, Klasa 0 prema BS476 deo 6) sa parnom barijerom, proizvod "Armacell" tip Armaflex NH ili slično, debljine 13 mm.
| NH-13X10 |  | m | 320 |  | 0
| NH-13X18 |  | m | 320 |  | 0
1.7 | Nabavka, isporuka i montaža cevne izolacije od elastomera sa parnom barijerom, proizvod "Armacell" tip Armaflex NH ili slično. Debljina izolacije 9 mm. Izoluju se celokupna mreža kondenzata. Sledeće veličine:
| NH-09X35 |  | m | 50 |  | 0
1.8 | Nabavka, isporuka i montaža suvog slivnika za kondenzat, tipa "HL-138 ili slično. |  | kom. | 3 |  | 0
1.9 | Vakumiranje završene freonske instalacije i dodavanje rashladnog medijuma R-410.
|  |  | kg. | 2.3 |  | 0
2. | Klima ormani
2.1 | Nabavka, isporuka i montaža klima ormana sa direktnom ekspanzijom sa frontalnim izduvavanjem duž poda i sa vazdušno hlađenim kondenzatorom. Uvlačenje vazduha odozgo, proizvod "Swegon operations" ili slično, sledećih karakteristika:
- unutrašnja jedinica : DATATECH BTD EDA 15.1
- EC Ventilator sa manuelnom promenom broja obrtaja preko displeja.
- Standardni Scroll kompresor sa terrmoekspanzionim ventilom
- Grafički displej sa merenjem temperature i relativne vlažnosti
- Filteri klase EU5
- Jedinica ima uložak za monitoring karticu, ukoliko kasnije korisnik želi da je ugradi
- rashladni kapacitet (max) : 12,5 kW
- izlazna temperatura : 11,80C
- elektro snaga : 4,5 kW
- napajanje : 400V, 50Hz, ~3
- težina: 235 kg
- dimenzije WxDxH: 952x670x790 mm
- spoljašnja jedinica : NHNM 1145.3 EC
- vazdušno hlađeni kondenzator sa regulacijom broja obrtaja ventilatora
- kondenzatori dolaze sa zapornim ventilima koji se ugrađuju na priključcima kondenzatora
- elektro snaga : 0,35 kW
- napajanje : 230V, 50Hz
- težina: 34 kg
- dimenzije WxDxH: 952x670x790 mm
- freon : R410A
Stavkom obuhvaćeno elektro povezivanje.
|  |  | kom. | 1 |  | 0
2.2 | Nabavka, isporuka i montaža klima ormana sa direktnom ekspanzijom sa frontalnim izduvavanjem duž poda i sa vazdušno hlađenim kondenzatorom. Uvlačenje vazduha odozgo, proizvod "Swegon operations" ili slično, sledećih karakteristika:
- unutrašnja jedinica : DATATECH BTD EDA 18.1
- EC Ventilator sa manuelnom promenom broja obrtaja preko displeja.
- Standardni Scroll kompresor sa terrmoekspanzionim ventilom
- Grafički displej sa merenjem temperature i relativne vlažnosti
- Filteri klase EU5
- Jedinica ima uložak za monitoring karticu, ukoliko kasnije korisnik želi da je ugradi
- rashladni kapacitet (max) : 16,3 kW
- izlazna temperatura : 10,20C
- elektro snaga : 5,1 kW
- napajanje : 400V, 50Hz, ~3
- težina: 243 kg
- spoljašnja jedinica : NHNM 1245.2 EC
- vazdušno hlađeni kondenzator sa regulacijom broja obrtaja ventilatora
- kondenzatori dolaze sa zapornim ventilima koji se ugrađuju na priključcima kondenzatora
- elektro snaga : 0,69 kW
- napajanje : 230V, 50Hz
- težina: 56 kg
- dimenzije WxDxH: 1652/670x790 mm
- freon : R410A
Stavkom obuhvaćeno elektro povezivanje.
|  |  | kom. | 1 |  | 0
2.3 | Nabavka, isporuka i montaža bakarnih cevi, komplet sa spojno-zaptivnim materijalom, elementima za montažu, osloncima i standardnim fazonskim komadima. Dati nominalni prečnici, moguće je usvojiti prvi standardni prema važećem SRPS-u (kriterijum unutrašnji prečnik).
| Ø12 x 1.0 |  | m | 220 |  | 0
| Ø16 x 1.0 |  | m | 120 |  | 0
| Ø18 x 1.0 |  | m | 120 |  | 0
2.4 | Nabavka, isporuka i montaža polietilenskih cevi tipa "DURA - PEX Red sticks", proizvod "Nibco" ili ekvivalentno za potrebe kondenzat mreže. Stavkom obuhvaćeni fazonski elementi, elementi za oslanjanje i potrošni materijal za montažu i spajanje.
| DN25 |  | m | 20 |  | 0
2.5 | Izolacija freonskih cevi cevnom izolacijom tipa "ST" od penaste gume - (sintetičkog kaučuka, klase gorivosti 1 prema BS476, deo 1, Klasa 0 prema BS476 deo 6) sa parnom barijerom, proizvod "Armacell" tip Armaflex NH ili slično, debljine 13 mm.
| NH-13X12 |  | m | 220 |  | 0
| NH-13X18 |  | m | 240 |  | 0
2.6 | Nabavka, isporuka i montaža cevne izolacije od elastomera sa parnom barijerom, proizvod "Armacell" tip Armaflex NH ili slično. Debljina izolacije 9 mm. Izoluju se celokupna mreža kondenzata. Sledeće veličine:
| NH-09X35 |  | m | 50 |  | 0
2.7 | Nabavka, isporuka i montaža suvog slivnika za kondenzat, tipa "HL-138 ili slično. |  | kom. | 2 |  | 0
2.8 | Vakumiranje završene freonske instalacije i dodavanje rashladnog medijuma R-410.
|  |  | kg. | 4.2 |  | 0
|  |  | ukupno: |  |  | 0
5.0. Podno grejanje
5.1 | Isporuka i montaža i montaža cevi od peroksidno umreženog polietilena PE-Xa za panelno grejanje, tipa RAUTHERM S proizvod REHAU-Nemačka. Buntovi od, 120 .
REHAU-RAUTHERM S 17 x 2,0 kotur 120 m
|  |  | m' | 960 |  | 0
5.2 | REHAU-Tacker ploca 30-2 mm,EPS 040 DES sg, 5,0 kN/m2,Rol. REHAU-Tacker ploca od polistirolske pene PST-SE kontrolisanog kvaliteta prema DIN 18164 deo 2bez freona i PVC-aPonašanje pri požaru prema DIN 4102, B2 normalno goreceSa nanetom dodatnom folijom kao zaštita od prodora vode iz estriha u izolaciju prema DIN EN 1264, deo 4Folija štampana sa rasterom polaganjaIzolacija u rolni: dužina rolne 12 m, širina rolne 1 m Ploca na savijanje: dužina 2 m, širina 1 mDebljina dl/de: 30-2 mmMax dozvoljeno opterecenje: 500 kg/m2Otpor toplotne provodljivosti: 0,75 m2K/W Težina:0,6200 kg po m2
|  |  | m2 | 130 |  | 0
5.3 | REHAU-Aditiv za estrih P REHAU-Aditiv za estrih P
Dodatak za cementne estrihe prema DIN 18560, deo 2 za poboljšanje toplotne provodljivosti i povecanje otpornosti na pritisak i istezanjeBez hloridaTežina:10,00 kg po kom.
|  |  | kg. | 25 |  | 0
5.4 | REHAU-RAUTAC-Pricvrsna igla za RAUTAC-Tacker uredaj REHAU-RAUTAC-pricvrsna iglaPricvrsna igla za pricvršcenje RAUTHERM S cevi 14 do 17 na Tacker plocuZa RAUTAC-Tacker uredaj Art. Nr. 240231-001 Boja:sivaTežina:0,001 kg po kom
|  |  | kom. | 2800 |  | 0
5.5 | REHAU-Lepljiva traka REHAU-Lepljiva traka za dihtovanje fuga izmedu Tacker ploca protiv prodora vode iz estrihatransparentna, u rolnama. Težina:0,1590 kg po kom
|  |  | kom. | 12 |  | 0
5.6 | REHAU-Ivicna izolaciona traka profilisana REHAU-Ivicna izolaciona traka, profilisanaod ekstrudiranog PE-penastog materijalaza potrebno odvajanje estriha od ivicnih gradevinskih delova kod konstrukcija podnih površina prema DIN 18560 i DIN EN 1264 kao i za odvajanje gradevinskih delova pri zidnom grejanju Ponašanje pri požaru prema DIN 4102: B2 normalno goreceSamolepljiva radi pricvršcena na zidprofilisana, radi fleksibilnog prilagodavanja coškovima u prostorijiintegrisana folija sa nanetom lepljivom trakom sa donje straneBoja: siva
|  |  | m' | 350 |  | 0
5.7 | REHAU-Razdelnik grejnih krugova sa meracem protokaHKV-D 04Br. grejnih krugova: 4Sastoji se od:- 2 razdelne cevi 1" (sabirnik i razdelnik) sa mogucnošcu obostranog prikljucenja- montirano na zvucno izolovanim, pocinkovanim konzolama prema DIN 4109- na razdelnoj grani svaki grejni krug sa meracem protoka 0-4 l/min i Quickstop ventilom- na sabirnoj grani svaki grejni krug sa ventilom za zatvarane i regulaciju protoka, prikljucni navoj M30x1,5 za servo motor- 2 završna komada 1" sa maticom, dihtungom, odzracnim ventilom 3/8" i slavinom za punjenje i pražnjenje 1/2"- 2 kuglaste slavine 1" sa maticom 1" i dihtungom- seta za pricvršcenje- nalepnica za oznacavanjeDimenzije: 422x210x86 mmMaterijal: mesing MS 63Težina:3,900 kg po kom
| tip HKV-D 02 |  | kom. | 3 |  | 0
| tip HKV-D 03 |  | kom. | 3 |  | 0
| tip HKV-D 04 |  | kom. | 2 |  | 0
5.8 | REHAU-Cevna vodica za grejanje 5 x d, 90 St. 16/17 REHAU-cevna vodica za grejanje5xd, 90 St. 16/17Primenljiva u instalaciji grejanja za izvodenje cevnih lukova i vodenje ceviMaterijal:celik, površinski oplemenjen Radijus savijanja: 5 x DTežina:0,0420 kg po kom
|  |  | kom. | 46 |  | 0
5.9 | REHAU-Zaštitna cev 16/17 mm kotur 50 m REHAU-Zaštitna cev16/17 mm kotur 50 m u podrucju prikljucenja na razdelnik ili prolaska kroz dilatacione fugeBoja: crna 98001Težina:0,0650 kg po m
|  |  | m' | 12 |  | 0
5.10 | REHAU-Holender spoj s steznim prstenom 17 x 2,0 REHAU-Holender spoj sa steznim prstenom Dimenzija: 17 x 2,0Cevni prikljucak za cevi RAUTHERM S na REHAU program razdelnikaMaterijal: mesing, svetlo vucen, O-Ring EPDM Svojstva: spajanje prema VOB (DIN 18380) Težina:0,0650 kg po kom
|  |  | kom. | 46 |  | 0
5.11 | REHAU-Razdelni ormar za ugr. u zid (UP), beli REHAU-Razdelni ormaric za ugradnju u zid -tip UP 1 Dimenzije: 450x700x115-170 mm Br. krugova: 2-3 Materijal: celicni lim, sa praškasto nanesenom farbom, za ugradnju u zid (ispod maltera) Sastoji se od: - kucišta od celicnog lima sa držacima za razdelnik, sa mogucnošcu kliznog podešavanja po horizontali i vertikali - naležuceg rama sa vratima podesivog po dubini 115-165 mm - podesive maske na ramu od 65 do 130mm - podesivog lima za skretanje cevi - Ukupna visina podesiva za 60 mm
| Tip 1 |  | kom. | 8 |  | 0
|  |  | ukupno: |  |  | 0
6.0. Elektro grejanje
6. | Elektro grejni kablovi
6.1 | Prateći elektro grejač 20W/m, proizvođača ″Bimid″ (ili slično). Tip FTSH 20, odgovarajuće dužine , namenjen za zaštitu cevi hladne vode koja se postavlja spolja, po krovu objekta ispod termoizolacije. Komplet sa krajevima za priključenje na termostat.
| dužine 195 m |  | kompl. | 9 |  | 0
6.2 | Nalegajući termostat za uključenje pratećeg elektro grejača, proizvođača ″Prodigy″ (ili slično). Tip "F2000".
|  |  | kom. | 9 |  | 0
|  |  | ukupno: |  |  | 0
7.0. Automatska regulacija
AUTOMATIKA INDUKCIONIH APARATA
7.1 | Nabavka, isporuka i montaža senzora kondenzata u prostorijama, proizvod "SWEGON". sa setom za ugradnju za na dno izmenjivača indukcionog uređaja, sledeći model:
| Model CG IV |  | kom. | 77 |  | 0
7.2 | Nabavka, isporuka i montaža bežičnog regulacije za PRIMO i standardne PARASOL indukcione uređaje (CAV), proizvod "SWEGON". Regulator koji funkcioniše u kombinaciji sa centralnim sistemom upravljanja i nadzora preko bežične radio veze, sa sledećim funkcijama:
- mogućnost priključenja senzora kondenzata
- kontrola 2 aktuatora pomoću on/off, PWM ili 0-10V
- kontrola ventila pomoću on/off, PWM ili 0-10V
- bežična komunikacija
- mogućnost povezivanja viže aktuatora preko releja
- napajanje 24VAC
| WISE IORE |  | kom. | 0 |  | 0
7.3 | Nabavka, isporuka i montaža sobnog kontrolera sa integrisanim senzorom temperature i radio transmiterom za bežično povezivanje na WISE sistem, sa prikazom trenutne temperature u prostoru, proizvod "SWEGON",
- napajanje na dve baterije (vek trajanja prosečno 5 god)
- delimično providno plastično kućište za prikaz trenutne temperature
- mogućnost priključenja eksternog senzora temperature
| Model: WISE RTA |  | kom. | 46 |  | 0
7.4 | Nabavka, isporuka i montaža sobnog bežičnog uređaja sa integrisanim senzorom pokreta, temperature i relativne vlage , sa radio transmiterom za bežično povezivanje na WISE sistem, proizvod "SWEGON",
- napajanje žičano 24V AC
| Model: WISE OCS |  | kom. | 46 |  | 0
7.5 | Nabavka, isporuka i montaža centralnog komunikacionog uređaja za komunikaciju između klima komore i unutrašnjih sobnih jedinica preko žičane veze, regulaciju i parametriranje, obradu podataka i prezentaciju istih na webu ili na neki od podržanih protokola, proizvod "SWEGON". Uređaj se isporučuje u polikarbonatnom ormanu sa kontrolerom, servisnim prekidačem i transformatorom , sa sledećim karakteristikama:
- mogučnost povezivanja na 11 klima komore GOLD i 10 wise Direkora
- Grafički prikaz na internet stranici sa svim parametrima
- Komunikacija preko protokola: Modbus RTU / TCP, BACnet TCP
- Mogućnost praćenja do 600 jedinica
| SuperWISE ll a |  | kom. | 1 |  | 0
7.6 | Nabavka, isporuka i montaža centralnog kontrolne jedinice sa integrisanim radio transmiterom -rutera za dvosmernu komunikaciju sa svim bežičnim WICE jedinicama , proizvod WISE DIR "SWEGON", sa sledećim karakteristikama:
- radna frekvenca 2,45 GHz
- Komunikacija sa SuperWise II uređajem je preko Eternet kabela (RJ45)
- napajanje 24VAC
| WISE DIRECTOR |  | kom. | 3 |  | 0
7.7 | Nabavka, isporuka i montaža sobnog bežičnog senzora otvorenosti prozora, radio transmiterom za bežično povezivanje na WISE sistem, proizvod "SWEGON",
- napajanje baterije
| Model: WISE WCS |  | kom. | 46 |  | 0
|  |  | Ukupno: |  |  | 0
8.0. Unutrašnja gasna instalacija
8.1 | Nabavka i montaža cevi od polietilena PE 100 , SDR 17, za radne pritiske DO 1 bar. Sve prema SRPS G.C6.601.
| d125 |  | m' | 11 |  | 0
8.2 | Nabavka i montaža fazonskih komada od polietilena PE 100, SDR 11 u skladu sa SRPS G.C6.662, za zavarivanje sa elektrospojnicama:
| koleno 90o, d125 |  | kom. | 1 |  | 0
8.3 | Nabavka i montaža prelaznih komada sa polietilenskih cevi na čelične bešavne cevi:
| d125 - f114.3 mm |  | kom. | 2 |  | 0
8.4 | Nabavka i montaža ćeličnih bešavnih cevi prema SRPS C.B5.023:
| f114.3 mm |  | m' | 6 |  | 0
8.5 | Nabavka i montaža čeličnih bešavnih kolena prema SRPS C.B5.023:
| f114.3 mm - 90o |  | kom. | 6 |  | 0
8.6 | Nabavka i montaža gaanih kuglastih slavina komplet sa prirubničkim spojem PN16
| DN 100 PN16 |  | kom. | 1 |  | 0
8.7 | Obeležavanje trase gasovoda
|  |  | m' | 12 |  | 0
8.8 | Iskop rova za polaganje gasovoda dim rova 0,4/1,0 m.
|  |  | m' | 12 |  | 0
8.8 | Postavljanje upozoravajuće trake "gasovod".
|  |  | m' | 12 |  | 0
8.9 | Zatrpavanje
|  |  | m' | 12 |  | 0
8.10 | Geodetsko snimanje i unošenje u katastar podzemnih instalacija.
|  |  | m' | 12 |  | 0
|  |  | Ukupno: |  |  | 0
9.0. Pripremno završni radovi
9.1 | Pripremni radovi obuhvataju: - otvaranje gradilišta - upoređenje stvarnog stanja sa projektnom dokumentacijom i u slučaju odstupanja konsultovati nadzornog organa. - potrebna razmeravanja i usaglašavanja
|  |  | paušalno | 1 |  | 0
9.2 | Puštanje u rad sistema klimatizacije i hlađenja tehničkih prostorija
|  |  | kompl. | 5 |  | 0
9.3 | Ispitivanje klimatizacije i hlađenja tehničkih prostorija na nepropusnost.
|  |  | paušalno | 1 |  | 0
9.4 | Uregulisavanje distributivnih elemenata za vazduh i regulatora protoka. Broj i vrsta dempera i distributivnih elemenata prema predmeru i grafičkoj dokumentaciji.
|  |  | paušalno | 1 |  | 0
9.5 | Ispitivanje instalacija na hladni hidraulički pritisak i topla proba, u svemu prema tehničkim uslovima.
|  |  | paušalno | 1 |  | 0
9.6 | Merenje i regulacija protoka po granama u mašinskim salama, kao i na cevnoj mreži ventilator-konvektora i indukcionih aparata, primenom atestiranih instrumenata po svetski priznatim metodama, sa izradom izveštaja u tri primerka. Broj ventila prema predmeru i grafičkoj dokumentaciji.
|  |  | paušalno | 1 |  | 0
9.7 | Izrada uputstava za rukovanje i održavanje. Predviđeno je i obeležavanje instalacija po nameni i sistemima.
|  |  | paušalno | 1 |  | 0
9.8 | Izrada projekta izvedenog stanja , u tri primerka , koji se predaju investitoru (tri kopije). Isporuka celokupne dokumentacije o opremi i radovima potrebnim za tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole. Učešće u tehničkom prijemu i otklanjanju primedbi komisije.
|  |  | paušalno | 1 |  | 0
9.9 | Završni radovi, raščišćavanje gradilišta sa odvozom viška materijala, ispiranje instalacije, probni pogon i predaja instalacija krajnjem korisniku ( investitoru ).
|  |  | paušalno | 1 |  | 0
|  |  | ukupno: |  |  | 0
REKAPITULACIJA 6.1.
OPIS POZICIJE
1.0 | VAZDUŠNI DEO |  |  |  |  | 0
2.0 | VODENI DEO |  |  |  |  | 0
3.0 | VENTILACIJA TEHNIČKIH PROSTORIJA |  |  |  |  | 0
4.0 | HLAĐENJE TEHNIČKIH PROSTORIJA/SERVER SOBA/ |  |  |  |  | 0
5.0 | VENTILACIJA KUHINJE |  |  |  |  | 0
6.0 | ELEKTRO GREJANJE |  |  |  |  | 0
7.0 | AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  |  | 0
8.0 | UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
9.0 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  |  | 0