## 6.3
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena (RSD bez PDV-a) | UKUPNO (RSD bez PDV-a) | proizvođač, tip
6.3 | PROJEKAT LIFTOVA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
NAPOMENE:
1 | Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆI
2 | Sastavni deo ovog predmera i predračuna su Opšti i tehnički uslovi.
3 | Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Sve stavke predmera i predračuna raditi u skladu sa važećim SRPS stadardima.
4 | Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti nadzorni organ i investitor. Raditi u svemu po projektu i upustvu proizvođača. Obračun po komadu podrazumeva sve potrebnie elementie za ugradnju.
5 | Sve mere uzeti na licu mesta!
6 | Pozicije izvesti u svemu prema opstem opisu, predmeru radova, šemi, izvodjačkim detaljima ili prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema i u skladu sa dimenzijama otvora, važećim propisima i standardima.
7 | Izvodjač je dužan da sve detalje usaglasi i overi kod Projektanta, kao i da podnese odgovarajuće sigurnosne ateste i sertifikate o kvalitetu i ispunjavanju uslova zadatih projektom / ENTERIJERA, PP, TEHNOLOŠKI USLOVI
8 | MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA I ZAPISNIČKI USAGLASITI I SA NADZORNIM ORGANOM.
9 | Isporuka, montaža, atestiranje (sertifikacija), puštanje u rad i izrada projekta izvedenog objekta liftovskih postrojenja, prema standardu SRPS EN 81-20/50, SRPS EN 81-28, SRPS EN 81-58, SRPS EN 81-73 i ostali relevantni standardi, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti životne sredine, Pravilnik o bezbednosti liftova, Direktivi 95/16/EC i ostalim važećim propisima za ovu vrstu instalacija.
LIFTOVI:
100 | LIFT L1
101 | Vrsta lifta: Električni putnički i teretni lift bez mašinske prostorije
Standard: 81-20/50 i CEN-TS81-76 Lift se u slučaju požara koristi za evakuaciju ljudi. Lift se ne koristi kao vatrogasni
Namena lifta: Prevoz posetioca
Tip lifta / oznaka: Schindler S5500
Nosivost: Q=1600 kg ili 21 osoba
Nazivna brzina: v = 1,0 m/s
Visina dizanja: H=4050mm
Broj stanica: 2 ( -1, Pr(0) )
Broj prilaza: 2 ( -1, Pr(0) ) - sa iste strane
Prilazna vrata:
Automatska, centralna, četvoropanelna, frekventno regulisana, E/F=1300/2100mm, od nerđajućeg čelika - četkani inoks, atestirana vatrootporna EI60 prema EN81-58
Vrata kabine:
Automatska, centralna, četvoropanelna, frekventno regulisana, sa zaštitnom foto-zavesom za ceo otvor vrata, E/F=1300/2100mm, od nerđajućeg čelika - četkani inoks
Kabina:
Metalna, stranice od četkanog inoksa, pod od crne gume, ram kabine sa hvatačkim uređajem postupnog dejstva, osvetljenje direktno, odbojnici na svim stranicama kabine, nužno svetlo, ključ za rezervaciju poziva
Dimenzije kabine:
Širina 1400mm
Dubina 2400mm
Visina 2200mm – čista visina do spuštenog plafona
Vođice kabine: T 127x89x16
Vođice protivtega: T 89x62x16
Odbojnik: 4 kom. ispod kabine, 2 kom. ispod protivtega
Graničnik brzine: Jednosmerni, uže Ø6mm
Hvatački uređaj: Postupnog dejstva, dvosmerni
Hvatački uređaj CTW: Dozvoljen pristup ljudi u prostor ispod lifta, hvatački uređaj i na ramu kontratega
Pogonska mašina: Bez reduktorska, sa pogonskom remenicom Ø 150mm
Prenos kretanja: 4 gumena “poly V” remena, sa jezgrom od čeličnih žica, prenos 2:1
Pogonski motor: Električni frekventno regulisani, snage 13,60KW, 254min-1
Projektovani broj uključivanja: min.180 uk/sat
Upravljanje:
Mikroprocesorsko, simpleks, sabirno u smeru na dole, požarni program BR2 (u slučaju požara kabina se automatski dovozi u glavnu stanicu i isključuje iz rada nakon čega je okretanjem ključa moguće da se kabina koristi za evakuaciju osoba sa invaliditetom), u slučaju nestanka el. energije lift se automatski prebacuje na alternativni izvor napajanja
Reviziono upravljanje:
Obavlja se preko upravljačkih kutija koje se nalaze na krovu kabine, u jami voznog okna kao i u komandnom ormanu lifta
Signalizacija i dugmad:
U kabini:
Registar kutija izvedena kao panel sa pozivnim tasterima raspoređenim prema broju stanica, sa svetlosnom i zvučnom potvrdom poziva, digitalnim pokazivačem položaja kabine i strelicama smera dalje vožnje, svetlosnim i zvučnim signalom preopterećenja, tasterima „otvaranje vrata“, „zatvaranje vrata“, „alarm“ Nužnim osvetljenjem, napaja se sa sopstvene baterije
U svim stanicama:
Pozivna kutija sa tasterima sa potvrdom poziva postavljena u ramu vrata, digitalni pokazivač položaja kabine, strelice smera dalje vožnje
Vozno okno: Armirai beton
Dimenzije voznog okna:
Širina 2400mm
Dubina 3050mm
Jama 1250mm
Visina vrha voznog okna 4100mm
Položaj mašinske prostorije: Nema, pogonska mašina je u vrhu, unutar voznog okna
Radna sredina: Normalna, suva, +5 - +40°C
Napajanje: 3x400/230V, 50Hz
Dodatna oprema:
Elektronska vaga za kontrolu opterećenja, telealarm (telefonski uređaj integrisan u registar kutiji u kabini, pomoću koga se u slučaju opasnosti mogu pozvati 4 unapred programirana broja – obezbeđenje ili službe spasavanja), instalacije bez halogena
Električni priključak: u komandnom ormanu u (ili pored) štoku vrata lifta na poslednjem spratu
Gromobransko uzemljenje: pocinkovana traka sa pričvrsnim priborom za povezivanje sa temeljnim uzemljivačem objekta, odgovarajuće dužine.
Puštanje u rad i održavanje (servisiranje): mora biti u svemu prema važećim propisima i standardima. Uključujući:
- izradu i isporuku opreme
- transport
- montažu
- Usluge izrade dokumentacije sa uputstvima za rukovanje i održavanje, atestiranja i puštanja u rad i ostale usluge
- Projektovanje izvedenog stanja, izvođenje (izrada opreme i montaža), ugradnja metalne penjalice.
- Unošenje izmena nastalih u toku izvođenja radova u primerak glavnog projekta. Izmene se unose u elektronsku ili papirnu formu projekta u zavisnosti kojom formom raspolaže izvođač radova. Unete Izmene overava odgovorni izvođač radova i prema njima se izrađuje projekat izvedenog objekta
| Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. | kom | 1 |  | 0
100 | LIFT L1 |  |  |  | 0
200 | LIFT L2
201 | Vrsta lifta: Električni putnički i teretni lift bez mašinske prostorije
Standard: 81-20/50
Namena lifta: Prevoz posetioca
Tip lifta / oznaka: Schindler S5500
Nosivost: Q=1600 kg ili 21 osoba
Nazivna brzina: v = 1,0 m/s
Visina dizanja: H=8100mm
Broj stanica: 3 ( -2, -1, Pr(0) )
Broj prilaza: 3 ( -2, -1, Pr(0) ) - sa suprotne strane 180°
Strana A (-2 i 0), Strana B (-1)
Prilazna vrata:
Automatska, centralna, četvoropanelna, frekventno regulisana, E/F=1300/2100mm, od nerđajućeg čelika - četkani inoks, atestirana vatrootporna E120 prema EN81-58
Vrata kabine:
Automatska, centralna, četvoropanelna, frekventno regulisana, sa zaštitnom foto-zavesom za ceo otvor vrata, E/F=1300/2100mm, od nerđajućeg čelika - četkani inoks
Kabina:
Metalna, stranice od četkanog inoksa, pod od crne gume, ram kabine sa hvatačkim uređajem postupnog dejstva, osvetljenje direktno, odbojnici na svim stranicama kabine, nužno svetlo, ključ za rezervaciju poziva
Dimenzije kabine:
Širina 1400mm
Dubina 2400mm
Visina 2200mm – čista visina do spuštenog plafona
Vođice kabine: T 127x89x16
Vođice protivtega: T 89x62x16
Odbojnik: 4 kom. ispod kabine, 2 kom. ispod protivtega
Graničnik brzine: Jednosmerni, uže Ø6mm
Hvatački uređaj: Postupnog dejstva, dvosmerni
Pogonska mašina: Bez reduktorska, sa pogonskom remenicom Ø 150mm
Prenos kretanja: 4 gumena “poly V” remena, sa jezgrom od čeličnih žica, prenos 2:1
Pogonski motor: Električni frekventno regulisani, snage 13,60KW, 254min-1
Projektovani broj uključivanja: min.180 uk/sat
Upravljanje:
Mikroprocesorsko, simpleks, sabirno u smeru na dole, požarni program BR1 (u slučaju požara kabina se automatski dovozi u glavnu stanicu i isključuje iz rada), u slučaju nestanka el. energije lift se automatski dovodi u najbližu stanicu sopstvenim napajanjem
Reviziono upravljanje:
Obavlja se preko upravljačkih kutija koje se nalaze na krovu kabine, u jami voznog okna kao i u komandnom ormanu lifta
Signalizacija i dugmad:
U kabini:
Registar kutija izvedena kao panel sa pozivnim tasterima raspoređenim prema broju stanica, sa svetlosnom i zvučnom potvrdom poziva, digitalnim pokazivačem položaja kabine i strelicama smera dalje vožnje, svetlosnim i zvučnim signalom preopterećenja, tasterima „otvaranje vrata“, „zatvaranje vrata“, „alarm“ Nužnim osvetljenjem, napaja se sa sopstvene baterije
U svim stanicama:
Pozivna kutija sa tasterima sa potvrdom poziva postavljena u ramu vrata, digitalni pokazivač položaja kabine, strelice smera dalje vožnje
Vozno okno: Armirai beton
Dimenzije voznog okna:
Širina 2400mm
Dubina 3050mm
Jama 1500mm
Visina vrha voznog okna 4100mm
Položaj mašinske prostorije: Nema, pogonska mašina je u vrhu, unutar voznog okna
Radna sredina: Normalna, suva, +5 - +40°C
Napajanje: 3x400/230V, 50Hz
Dodatna oprema:
Elektronska vaga za kontrolu opterećenja, telealarm (telefonski uređaj integrisan u registar kutiji u kabini, pomoću koga se u slučaju opasnosti mogu pozvati 4 unapred programirana broja – obezbeđenje ili službe spasavanja)
Električni priključak: u komandnom ormanu u (ili pored) štoku vrata lifta na poslednjem spratu
Gromobransko uzemljenje: pocinkovana traka sa pričvrsnim priborom za povezivanje sa temeljnim uzemljivačem objekta, odgovarajuće dužine.
Puštanje u rad i održavanje (servisiranje): mora biti u svemu prema važećim propisima i standardima. Uključujući:
- izradu i isporuku opreme
- transport
- montažu
- Usluge izrade dokumentacije sa uputstvima za rukovanje i održavanje, atestiranja i puštanja u rad i ostale usluge
- Projektovanje izvedenog stanja, izvođenje (izrada opreme i montaža), ugradnja metalne penjalice.
- Unošenje izmena nastalih u toku izvođenja radova u primerak glavnog projekta. Izmene se unose u elektronsku ili papirnu formu projekta u zavisnosti kojom formom raspolaže izvođač radova. Unete Izmene overava odgovorni izvođač radova i prema njima se izrađuje projekat izvedenog objekta
| Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. | kom | 1 |  | 0
200 | LIFT L2 |  |  |  | 0
300 | LIFT L3
301 | Vrsta lifta: Električni putnički i teretni lift bez mašinske prostorije
Standard: 81-20/50
Namena lifta: Prevoz posetioca
Tip lifta / oznaka: Schindler S5500
Nosivost: Q=1600 kg ili 21 osoba
Nazivna brzina: v = 1,0 m/s
Visina dizanja: H=12600mm
Broj stanica: 4 ( -2, -1, Pr(0), 1 )
Broj prilaza: 4 ( -2, -1, Pr(0) ) - sa suprotne strane 180°
Prilazna vrata:
Automatska, centralna, četvoropanelna, frekventno regulisana, E/F=1300/2100mm, od nerđajućeg čelika - četkani inoks, atestirana vatrootporna E120 prema EN81-58
Vrata kabine:
Automatska, centralna, četvoropanelna, frekventno regulisana, sa zaštitnom foto-zavesom za ceo otvor vrata, E/F=1300/2100mm, od nerđajućeg čelika - četkani inoks
Kabina:
Metalna, stranice od četkanog inoksa, pod od crne gume, ram kabine sa hvatačkim uređajem postupnog dejstva, osvetljenje direktno, odbojnici na svim stranicama kabine, nužno svetlo, ključ za rezervaciju poziva
Dimenzije kabine:
Širina 1400mm
Dubina 2400mm
Visina 2200mm – čista visina do spuštenog plafona
Vođice kabine: T 127x89x16
Vođice protivtega: T 89x62x16
Odbojnik: 4 kom. ispod kabine, 2 kom. ispod protivtega
Graničnik brzine: Jednosmerni, uže Ø6mm
Hvatački uređaj: Postupnog dejstva, dvosmerni
Pogonska mašina: Bez reduktorska, sa pogonskom remenicom Ø 150mm
Prenos kretanja: 4 gumena “poly V” remena, sa jezgrom od čeličnih žica, prenos 2:1
Pogonski motor: Električni frekventno regulisani, snage 13,60KW, 254min-1
Projektovani broj uključivanja: min.180 uk/sat
Upravljanje:
Mikroprocesorsko, simpleks, sabirno u smeru na dole, požarni program BR1 (u slučaju požara kabina se automatski dovozi u glavnu stanicu i isključuje iz rada), u slučaju nestanka el. energije lift se automatski dovodi u najbližu stanicu sopstvenim napajanjem
Reviziono upravljanje:
Obavlja se preko upravljačkih kutija koje se nalaze na krovu kabine, u jami voznog okna kao i u komandnom ormanu lifta
Signalizacija i dugmad:
U kabini:
Registar kutija izvedena kao panel sa pozivnim tasterima raspoređenim prema broju stanica, sa svetlosnom i zvučnom potvrdom poziva, digitalnim pokazivačem položaja kabine i strelicama smera dalje vožnje, svetlosnim i zvučnim signalom preopterećenja, tasterima „otvaranje vrata“, „zatvaranje vrata“, „alarm“ Nužnim osvetljenjem, napaja se sa sopstvene baterije
U svim stanicama:
Pozivna kutija sa tasterima sa potvrdom poziva postavljena u ramu vrata, digitalni pokazivač položaja kabine, strelice smera dalje vožnje
Vozno okno: Armirai beton
Dimenzije voznog okna:
Širina 2400mm
Dubina 3000mm
Jama 1500mm
Visina vrha voznog okna 4100mm
Položaj mašinske prostorije: Nema, pogonska mašina je u vrhu, unutar voznog okna
Radna sredina: Normalna, suva, +5 - +40°C
Napajanje: 3x400/230V, 50Hz
Dodatna oprema:
Elektronska vaga za kontrolu opterećenja, telealarm (telefonski uređaj integrisan u registar kutiji u kabini, pomoću koga se u slučaju opasnosti mogu pozvati 4 unapred programirana broja – obezbeđenje ili službe spasavanja)
Električni priključak: u komandnom ormanu u (ili pored) štoku vrata lifta na poslednjem spratu
Gromobransko uzemljenje: pocinkovana traka sa pričvrsnim priborom za povezivanje sa temeljnim uzemljivačem objekta, odgovarajuće dužine.
Puštanje u rad i održavanje (servisiranje): mora biti u svemu prema važećim propisima i standardima. Uključujući:
- izradu i isporuku opreme
- transport
- montažu
- Usluge izrade dokumentacije sa uputstvima za rukovanje i održavanje, atestiranja i puštanja u rad i ostale usluge
- Projektovanje izvedenog stanja, izvođenje (izrada opreme i montaža), ugradnja metalne penjalice.
- Unošenje izmena nastalih u toku izvođenja radova u primerak glavnog projekta. Izmene se unose u elektronsku ili papirnu formu projekta u zavisnosti kojom formom raspolaže izvođač radova. Unete Izmene overava odgovorni izvođač radova i prema njima se izrađuje projekat izvedenog objekta
| Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. | kom | 1 |  | 0
300 | LIFT L3 |  |  |  | 0
400 | LIFT L4
401 | Maloteretni, električni lift sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudima
Namena lifta: Prevoz tereta
Tip lifta / oznaka: SKG
Nosivost: Q=100 kg
Nazivna brzina: v = 0,45 m/s
Visina dizanja: H=8100mm
Broj stanica: 2 ( -2, Pr(0) )
Broj prilaza: 2 ( -2, Pr(0) ) - sa suprotne strane 180°
Prilazna vrata:
Ručna jednokrilna, vatrootporna E60, E/F=520/800mm na obe strane.
Vrata kabine: bez vrata
Kabina:
Metalna, stranice plafon i pod od sivog aluminijuma, pregradna demontažna razdelna polica po sredini visine kabine
Dimenzije kabine:
Širina 620mm
Dubina 620mm
Visina 800mm
Vođice kabine: T45/A
Pogonska mašina: Bez reduktorska, frekventno regulisana, pogonska užetnjača prečnika 300mm
Prenos kretanja: Čelična užad, 2 x Ø6mm
Pogonski motor: Električni frekventno regulisani, snage 2,0KW, 10min-1 Projektovani broj uključivanja 120 uk/sat
Upravljanje: Mikroprocesorsko, jedinična
Reviziono upravljanje: Preko upravljačke kutije sa ormara za reviziono upravljanje iz mašinskog prostora koji se nalazi iznad voznog okna lifta.
U kabini: Bez tastera u kabini
U svim stanicama: Tasteri za vožnju(poziv i slanje lifta ka željenom spratu), STOP taster Svetlosni indikator zauzetosti lifta, svetlosna potvrda prijema poziva, optički pokazivač smera kretanja kabine, zvučni indikator preopterećenja kabine
Vozno okno: Armirani beton bočno prednja i zadnja strana otvorena, sopstvena čelična konstrukcija
Dimenzije voznog okna:
Širina 1000mm
Dubina 1000mm
Jama 900mm/ Parapet
Visina vrha voznog okna 3450mm od parapeta 900mm
Položaj mašinske prostorije: u vrhu iznad okna, pristupa se merdevinama sa prilaza najviše stanice
Radna sredina: Normalna, suva, +5 - +40°C
Napajanje: 3x400/230V, 50Hz
Dodatna oprema:
Električni priključak: u prostoru iznad lifta na poslednjem spratu
Gromobransko uzemljenje: pocinkovana traka sa pričvrsnim priborom za povezivanje sa temeljnim uzemljivačem objekta, odgovarajuće dužine.
Puštanje u rad i održavanje (servisiranje): mora biti u svemu prema važećim propisima i standardima. Uključujući:
- izradu i isporuku opreme
- transport
- montažu
- Usluge izrade dokumentacije sa uputstvima za rukovanje i održavanje, atestiranja i puštanja u rad i ostale usluge
- Projektovanje izvedenog stanja, izvođenje (izrada opreme i montaža), ugradnja metalne penjalice.
- Unošenje izmena nastalih u toku izvođenja radova u primerak glavnog projekta. Izmene se unose u elektronsku ili papirnu formu projekta u zavisnosti kojom formom raspolaže izvođač radova. Unete Izmene overava odgovorni izvođač radova i prema njima se izrađuje projekat izvedenog objekta
| Obračun po komadu komplet izvedene pozicije. | kom | 1 |  | 0
400 | LIFT L4 |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 6.3.
OPIS POZICIJE
LIFTOVI:
100 | LIFT L1 |  |  |  | 0
200 | LIFT L2 |  |  |  | 0
300 | LIFT L3 |  |  |  | 0
400 | LIFT L4 |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0