## 3.0.2
3.0.2. | PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA - SPOLJNE
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | UKUPNO bez PDV-a (RSD) | Marka, tip , proizvođač
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
NAPOMENE:
Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆI
Sastavni deo ovog predmera i predračuna su Opšti i tehnički uslovi.
SPOLJAŠNJI VODOVOD I KANALIZACIJA
100 | GEODETSKI RADOVI
101 | Iskolčavanje i obeležavanje trase cevovodovoda
Pre početka građevinskih radova izvršiti iskolčavanje i obeležavanje trase vodovoda sa izdavanjem protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM. Redovnu kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ.
Obračun se vrši po m' cevovoda.
| -Sanitarna voda | m' | 300 |  | 0
| -Hidrantska mreža | m' | 10 |  | 0
| -Fekalna kanalizacija | m' | 160 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-saobracajnica | m' | 250 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-oko objekta | m' | 100 |  | 0
100 | UKUPNO – GEDETSKI RADOVI |  |  |  | 0
200 | ZEMLJANI RADOVI
201 | Mašinski iskop rova
Iskop rova u pravougaonom obliku širine 0,8 (1,0) m, sa odlaganjem materijala na jednu stranu na minimalnom odstojanju 1.0 m od ivice rova, ili sa direktnim utovarom u prevozno sredstvo radi odvoza na deponiju. Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova.
Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, za sav potreban rad i materijal.
| -Sanitarna voda | m3 | 232 |  | 0
| -Hidrantska mreža | m3 | 10 |  | 0
| -Fekalna kanalizacija | m3 | 152 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-saobracajnica | m3 | 140 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-oko objekta | m3 | 96 |  | 0
202 | Ručni iskop rova
Iskop rova u pravougaonom obliku širine 1,0 i 0,8 m, sa odlaganjem materijala na jednu stranu na minimalnom odstojanju 1.0 m od ivice rova. Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova.
Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, za sav potreban rad i materijal.
| -Sanitarna voda | m3 | 58 |  | 0
| -Hidrantska mreža | m3 | 3 |  | 0
| -Fekalna kanalizacija | m3 | 40 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-saobracajnica | m3 | 60 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-oko objekta | m3 | 24 |  | 0
203 | Izrada posteljice od peska, hp = 10 cm
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka, doprema, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje peska. Nosivost posteljice treba da iznosi Me>15 Mpa. Predviđen materijal za posteljicu je pesak tipa "Dunavac".
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.
| -Sanitarna voda | m3 | 24 |  | 0
| -Hidrantska mreža | m3 | 1 |  | 0
| -Fekalna kanalizacija | m3 | 16 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-saobracajnica | m3 | 25 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-oko objekta | m3 | 10 |  | 0
204 | Zatrpavanje rova peskom
Zatrpavanje rova zamljom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30 cm, do prirodne zbijenosti.
Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju, za sav rad i materijal.
| -Sanitarna voda | m3 | 72 |  | 0
| -Hidrantska mreža | m3 | 3 |  | 0
| -Fekalna kanalizacija | m3 | 48 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-saobracajnica | m3 | 75 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-oko objekta | m3 | 30 |  | 0
205 | Zatrpavanje rova zamljom iz iskopa
Zatrpavanje rova zamljom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30 cm, do prirodne zbijenosti.
Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju, za sav rad i materijal.
| -Sanitarna voda | m3 | 194 |  | 0
| -Hidrantska mreža | m3 | 8 |  | 0
| -Fekalna kanalizacija | m3 | 120 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-saobracajnica | m3 | 200 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-oko objekta | m3 | 80 |  | 0
206 | Transport viška zemlje iz iskopa. STD 5 km:
Cenom pozicije obuhvaćen je odvoz iskopanog materijala do deponije STD 5 km, istovar i planiranje materijala.
Obračun se vrši po m3 odveženog materijala u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.
| -Sanitarna voda | m3 | 96 |  | 0
| -Hidrantska mreža | m3 | 4 |  | 0
| -Fekalna kanalizacija | m3 | 72 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-saobracajnica | m3 | 100 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-oko objekta | m3 | 40 |  | 0
200 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
300 | TESARSKI RADOVI
301 | Podgrađivanje stranica rova.
Cenom pozicije je obuhvaćeno: nabavka materijala, transport do gradilišta, razvoženje duž rova, montažu i održavanje podgrade za vreme izvođenja radova, demontažu iste, slaganje, utovar i odvoz sa gradilišta.
Obračun se vrši po m' rova na kojem je izvedena podgrada, za sav potreban rad i materijal.
| -Sanitarna voda | m' | 300 |  | 0
| -Hidrantska mreža | m' | 10 |  | 0
| -Fekalna kanalizacija | m' | 160 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-saobracajnica | m' | 250 |  | 0
| -Atmosferska kanalizacija-oko objekta | m' | 100 |  | 0
300 | UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
400 | MONTAŽNI RADOVI
401 | Fazonski komadi PN10 - duktilni liv zaštićen spolja i iznutra DIN 30677-2
Nabavka materijala utovar, transport do gradilišta, istovar, raznošenje duž rova i ugradnja fazonskih komada, armatura i cevi, sa potrebnim dihtunzima i spojnim materijalom. Srednja transportna daljina (STD) je 10 km..
| T Ø150/150 mm | kom | 3 |  | 0
| T Ø150/75 mm | kom | 1 |  | 0
| T Ø150/65 mm | kom | 1 |  | 0
| Q 90° Ø150 mm | kom | 2 |  | 0
| N 90° Ø80 mm | kom | 1 |  | 0
| FF Ø150 mm, L=1000 mm | kom | 2 |  | 0
| FF Ø150 mm, L=400 mm | kom | 2 |  | 0
| FFR Ø150/80 mm, L=200 mm | kom | 1 |  | 0
402 | Vodovodna armatura (duktilni liv zaštićen spolja i iznutra DIN 30677-2) zaptivni i spojni materijal PN10
Nabavka materijala utovar, transport do gradilišta, istovar, raznošenje duž rova i ugradnja fazonskih komada, armatura i cevi, sa potrebnim dihtunzima i spojnim materijalom. Srednja transportna daljina (STD) je 10 km..
| Pljosnati zasun sa prirubnicama Ø150 mm | kom | 2 |  | 0
| Pljosnati zasun sa prirubnicama Ø80 mm | kom | 1 |  | 0
| Pljosnati zasun sa prirubnicama Ø75 mm | kom | 1 |  | 0
| Pljosnati zasun sa prirubnicama Ø65 mm | kom | 1 |  | 0
| PE Tuljak Ø150 mm | kom | 6 |  | 0
| Multi-džoint spojnica ''E'' Ø150 mm | kom | 6 |  | 0
| Ugradbena garnitura za zasune Ø150mm, L=1,50m | kom | 2 |  | 0
| Ugradbena garnitura za zasune Ø80mm, L=1,50m | kom | 1 |  | 0
| Zupčasta prirubnica za Ø100 mm za PE cev Ø150 mm | kom | 1 |  | 0
| Zupčasta prirubnica za Ø65 mm za PE cev Ø75 mm | kom | 1 |  | 0
| Zupčasta prirubnica za Ø75 mm za PE cev Ø65 mm | kom | 1 |  | 0
| Okrugla kapa "voda" za zasun | kom | 2 |  | 0
| Zaptivni prsten Ø150 mm | kom | 24 |  | 0
| Zaptivni prsten Ø50 mm | kom | 4 |  | 0
| Zavrtanj sa maticom M16/70 | kom | 412 |  | 0
403 | Vodovodne cevi
Nabavka materijala utovar, transport do gradilišta, istovar, raznošenje duž rova i ugradnja fazonskih komada, armatura i cevi, sa potrebnim dihtunzima i spojnim materijalom. Srednja transportna daljina (STD) je 10 km..
| Vodovodne cevi od Polietilena, PE-100, NP10bara, Ø160 mm (ND150 mm) | m' | 330 |  | 0
| Vodovodne cevi od Polietilena, PE-100, NP10bara, Ø90 mm (ND 80 mm) | m' | 2 |  | 0
| Vodovodne cevi od Polietilena, PE-100, NP10bara, Ø75 mm (ND 65 mm) | m' | 30 |  | 0
| Vodovodne cevi od Polietilena, PE-100, NP10bara, Ø65 mm (ND 50 mm) | m' | 30 |  | 0
| Vodovodne cevi od Polietilena, PE-100, NP10bara, Ø50 mm (ND 40 mm) | m' | 10 |  | 0
| Čelične pocinkovane cevi sa potrebnim fitinzima, Ø65 mm (2 1/2") | m' | 10 |  | 0
| Čelične pocinkovane cevi sa potrebnim fitinzima, Ø50 mm (6/4") | m' | 10 |  | 0
422
404 | PVC kanalizacione cevi
Nabavka materijala utovar, transport do gradilišta, istovar, raznošenje duž rova i ugradnja fazonskih komada, armatura i cevi, sa potrebnim dihtunzima i spojnim materijalom. Srednja transportna daljina (STD) je 10 km.
| PVC cevi Ø160 mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. | m' | 40 |  | 0
| PVC cevi Ø200 mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. | m' | 270 |  | 0
| PVC cevi Ø250 mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. | m' | 170 |  | 0
| PVC cevi Ø315 mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. | m' | 110 |  | 0
590
405 | Nabavka i montaža nadzemnog hidranta NDØ80 mm.
Izvršiti nabavku, transport i montažu nadzemnog protivpožarnog hidranta ND80 mm od duktilnog liva GGG 40. Tip, nazivni pritisak i ugradbena dubina hidranta odrećeni su projektom. Telo mora biti zaštićeno antikorozivnom, epoksidnom,zaštitom. U jediničnu cenu ulazi sav spojni i zaptivni materijal i upijajući sloj šljunka.
| Obračun se vrši po komadu nabavljenog i ugrađenog hidranta za sav rad i materijal. | kom | 1 |  | 0
406 | Nabavka i montaža uređaja za prepumpavanje otpadne vode.
Nabavka i montaža pumpe za prepumpavnje otpadnih voda, tip SLV.65.65.11.2.50B, sa karakteristikama Q=10 lit/sec, H=4,0 m ili drugi sličnih karakteristika. Uređaj je snabdeven svim potrebnim delovima za njegov automatski rad. Proizvođač Grundfos ili odgovarajući.
| Obračun za komplet montiran uređaj. | kom | 3 |  | 0
407 | Izrada spoja novoprojektovane i postojeće kanalizacione mreže.
Izrada spoja novoprojektovane i gradske kanalizacione mreže.
| Obračun po kom | kom | 10 |  | 0
408 | Izrada spoja novoprojektovane i postojeće vodovodne mreže.
Izrada spoja novoprojektovane i postojeće vodovodne mreže.
| Obračun po kom | kom | 2 |  | 0
409 | Nabavaka, transport i montaža nepovratne klapne
Nabavka, transport i montaža nepovratne klapne na mestu izliva atmosferske kanalizacije u retenziju.
Obračun po komadu.
| - Ø315 mm | kom | 1 |  | 0
400 | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
500 | BETONSKI RADOVI
501 | Izrada i montaža AB šahtova Ø 1000 mm.
Nabavka materijala i izrada kanalizacionog revizionog okna od armiranog vodonepropusnog betona MB 30 u natur obradi, debljine zida d=20cm kružnog preseka, svetlog otvora prečnika Ø1000mm, sa konusnim završetkom h=75cm, redukcije Ø1000/600 mm. Kanalski okvir i poklopac su od sivog liva, za opterećenje od 400 KN. Betonski venac oko poklopca šahta je od armiranog betona MB 30, debljine d=20cm, a šaht je fundiran na betonsku ploču kvadratne osnove 1.80*1.80m, debljine d=20cm, MB 30. Podloga ploče je od betona MB 10, d=10cm i tampon šljunka d=10cm. Dno šahta je kinetirano betonom MB 15. Po vertikalnoj izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice (JUS.M.J6 285). Cenom pozicije obuhvaćena je sva potrebna oplata sa montažom i demontažom, postavljanje i ugradnja armature i svi dopunski zemljani radovi.
| Obračun po izvedenom šahtu za sav rad i materijal. | kom. | 28 |  | 0
502 | Izrada i montaža betonskog slivnika.
Izrada betonskog slivnika svetlog otvora 450 mm. Radovi obuhvataju: iskop i planiranje viška zemlje, planiranje dna rova i izrada betonske posteljice, nabavka , transport i ugradnja prefabrikovanih dvodelnih elemenata (donji deo sadrži kofu od jakog pocinkovang lima i kukom za vađenje) nabavka , transport i ugradnja rešetke za slivnik.
| Obračun se vrši po komadu. | kom. | 9 |  | 0
503 | Izrada oslonačkih blokova na cevovodu
Izrada oslonačkih blokova na cevovodu, nakon polaganja cevi, od nearmiranog betona marke MB 20. Blokovi su dimenzija prema projektu, cena pozicije obuhvata dopunski iskop zemlje, izradu, postavljanje i uklanjanje oplate nakon vezivanja betona.
Obračun po komadu izvedenog bloka.
| * T komad, dim.30x45/30cm | kom | 1 |  | 0
| * Horizontalna krivina 90°, dim. 50x70/35 cm | kom | 2 |  | 0
| * Ank. pl. ispod hidranta dim. 35x70/25 cm | kom | 1 |  | 0
| * Ank. pl. ispod zatvarača dim. 20x20/25 cm | kom | 1 |  | 0
504 | Izrada betonskih ploča
Izrada betonskih ploča d=15cm, od nab. betona MB20 oko hidranata i okruglih kapa zatvarača
| * Oko hidranata i zatvarača dim. 100x50/15 cm | kom | 2 |  | 0
| * Oko kape zatvarača dim dim. 30x30/15 cm | kom | 2 |  | 0
505 | Izrada i montaža šahta za crpnu stanicu
Nabavka, transport materijala za izradu šahta za pumpu tip SLV.65.65.11.2.50B. Radovi obuhvataju planiranje dna rova i izradu betonske košuljice, ugradnju betona, ugradnju livenogvozdenih penjalica, nabavku i ugradnju gvozdenog poklopca prečnika 1000x1000 mm.
| Obračun se vrši po komadu. | kom. | 3 |  | 0
500 | UKUPNO-BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
600 | OSTALI RADOVI
601 | Ispitivanje cevovoda na probni pritisak
Cenom pozicije obuhvaćen je rad i materijal potreban za obavljanje pojedinačne i grupne probe montiranog cevovoda, prema važećim propisima.
Obračun se vrši po m' trase cevovoda na kojoj su izvršeni radovi.
| Sanitarna vodovodna mreža | m' | 410 |  | 0
| Hidrantska mreža | m' | 10 |  | 0
602 | Ispiranje, dezinfekcija cevovoda i bakteriološko ispitivanje vode
Cenom pozicije obuhvaćen je rad i materijal potreban za pribavljanje atesta o ispravnosti vode uzorkovane na novoizgrađenom cevovodu, prema važećim propisima.
Obračun se vrši po m' trase cevovoda na kojoj su izvršeni radovi.
| Sanitarna vodovodna mreža | m' | 410 |  | 0
| Hidrantska mreža | m' | 10 |  | 0
603 | Probno ispitivanje spojeva na vodonepropusnost.
Ispitivanje kanalizacionih cevi, vodom pod pritiskom, posebno za svaki deo kanalizacije (od šahta do šahta), u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Neispravne cevi ili spojeve zameniti. O izvršenom ispitivanju napraviti zapisnik.
| Obračun se vrši po m' ispitanog cevovoda. | m' | 590 |  | 0
604 | Postavljanje privremenog pešačkog prelaza.
Na svakih 100 m trase, postaviti drvene pešačke prelaze sa ogradom od kvalitetnog drveta. Cenom je obuhvaćena nabavka materijala, transport do gradilišta, izrada i održavanje prelaza dok traju radovi, demontaža i odvoz materijala nakon završetka radova.
| Obračun se vrši po komadu pešačkog prelaza. | kom | 3 |  | 0
605 | Snižavanje nivoa podzemne vode.
Sniženje nivoa vode vrši se iglofilterima, za vreme izvođenja iskopa rova, planiranja dna, razupiranja, montažnih radova, izrade šahtova i zatrpavanja do iznad nivoa podzemne vode. Cenom pozicije je obuhvaćen sav rad i materijal predviđen za tu vrstu posla. Predviđeno vreme crpljenja vode iglofilterima iznosi
| Obračun će se izvršiti po radnom satu crpljenja. | čas | 75 |  | 0
606 | Nabavka, transport i postavljanje ormana za smeštaj opremom za nadzemni hidrant.
Orman se sastoji od 2 creva od trevira Ø52 od 15m, mlaznice, ključa i druge potrebne opreme za spoljašnje hidrante.
| Obračun po kompletu ugrađenog ormana. | kom | 1 |  | 0
600 | UKUPNO-OSTALI RADOVI : |  |  |  | 0
700 | UPOJNI SISTEM za atmosfersku vodu
701 | Iskop za upojini sistem, zapemine 210m3, sa odvozom zemlje na deponiju
Široki iskop zemlje 2-3 kategorije, mašinskim putem (80%) sa ručnom doradom (20%) 3.8m od terena sa skidanjem humusa i korenja. Široki iskop raditi sa kosim stranicama (zasecanjima) i sa finim planiranjem dna na projektovanu kotu. Obračun po m3 finalno izvedene pozicije, mereno u zbijenom stanju. Pri izvođenju radova obavezno je prisustvo nadzornog organa.
| Obračun po m3. | m3 | 330 |  | 0
702 | Izrada posteljice od peska, hp = 10 cm
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka, doprema, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje peska. Nosivost posteljice treba da iznosi Me>15 Mpa. Predviđen materijal za posteljicu je pesak tipa "Dunavac".
| Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal. | m3 | 8 |  | 0
703 | Zatrpavanje rova peskom
Zatrpavanje rova zamljom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30 cm, do prirodne zbijenosti.
| Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju, za sav rad i materijal. | m3 | 220 |  | 0
704 | Transport viška zemlje iz iskopa. STD 5 km:
Cenom pozicije obuhvaćen je odvoz iskopanog materijala do deponije STD 5 km, istovar i planiranje materijala.
Obračun se vrši po m3 odveženog materijala u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.
| -Sanitarna voda | m3 | 102 |  | 0
705 | Nabavka, transport i montaža UPOJNOG SISTEMA
Nabavka, transport i montaža Upojni sistem sastavljen je od EcoBloc inspect,EcoBloc Maxx i Vario šahtova. Dimenzije upojnih segmenata Ecobloc Inspect 800x800x320mm , EcoBloc Maxx 800x800x355mm i Vario Šaht teleskopski prilagodljiv 800x800mm sa mogućnosti ulaza do fi 400mm bez adaptera. Upojni blokovi su sastavljeni od osnovnih ploča ,modula i završnih stranica. Mogućnost inspekcije sa kamerom omogućava unutrašnja dimenzija Ecobloc Inspecta od 200mm broz koju nesmetano prolazi inspect kamera. Vario šahtovi se sastoje iz segmenata koji se teleskopski prilagodjavaju dubini ukopa i sastavni su deo celokupnog upojnog sistema. Šaht Vario poseduje otvor na površini fi 600mm. Upojni sistem graf sastavljen I Ecobloc segmenata može se ukopavati ispod površina po kojima se očekuje opterećenje od 40 i 60 t. Upojni volumen netto predstavlja 96% od brutto dimenzija upojnog Sistema., proizvodjač Graf ili odgovarajući.
| Obračun za komplet montiran sistem. | kom | 1 |  | 0
700 | UKUPNO - UPOJNI SISTEM: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 3.0.2.:
| OPIS POZICIJE |  |  |  | UKUPNO (RSD bez PDV):
100 | GEODETSKI RADOVI |  |  |  | 0
200 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
300 | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
400 | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
500 | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
600 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
700 | UPOJNI SISTEM za atmosfersku vodu |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0