## 6.2
6.2 | PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA MEDICINSKIH GASOVA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
POZ. | OPIS RADOVA | Jed. Mere | Količina | Jedinična cena bez PDV-a (RSD) | UKUPNO bez PDV-a (RSD) | Marka, tip , proizvođač
I | II | III | IV | V | VI= IV*V
NAPOMENE:
Ukoliko su konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena "POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI ODGOVARAJUĆI
Sastavni deo ovog predmera i predračuna su opšti i tehnički uslovi.
Svi stavovi predmera podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema: odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, važećim tehničkim propisima, opšte tehničkim uslovima za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Sve stavke predmera i predračuna raditi u skladu sa važećim SRPS stadardima.
Ugradnja svih elemenata sistema mora biti u skladu sa preporukama i tipskim detaljima proizvođača sistema i prema izvođačkim detaljima koje mora izraditi izvođač, a odobriti nadzorni organ i investitor. Raditi u svemu po projektu i upustvu proizvođača. Obračun po komadu podrazumeva sve potrebnie elementie za ugradnju.
Sve mere uzeti na licu mesta!
Pozicije izvesti u svemu prema opstem opisu, predmeru radova, šemi, izvodjačkim detaljima ili prema kataloškoj specifikaciji proizvođača sistema i u skladu sa dimenzijama otvora, važećim propisima i standardima.
Izvodjač je dužan da sve detalje usaglasi i overi kod Projektanta, kao i da podnese odgovarajuće sigurnosne ateste i sertifikate o kvalitetu i ispunjavanju uslova zadatih projektom / ENTERIJERA, PP, TEHNOLOŠKI USLOVI
MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA I ZAPISNIČKI USAGLASITI I SA NADZORNIM ORGANOM.
ISPORUKA I MONTAŽA OPREME
Jedinična cena treba da obuhvati sve troškove fco gradilište (transport, osiguranje, carinu i sl.), sav nespecificirani montažni materijal - vijke, navrtke, podloške, profolisane nosače, ankere, tiplove, rebraste zaštitne cevi za montažu cevi u zidu i sl., troškove radne snage, alata, skela i druge opreme za montažu.
100 | MAGISTRALNI CEVOVODI
KISEONIK Postavljanje novog cevovoda za kiseonik Ø22x1,0mm za objekat Kamenica 3. Cevovod će se priključiti na postojeći panel 2.stepena redukcije za Vertikale 4. KOMPRIMOVANI VAZDUH Postavljanje novog cevovoda za komprimovani vazduh Ø22x1,0 mm za objekat Kamenica 3. Cevovod će se priključiti na postojeći cevovod Ø35x1,5mm iz Kompresorske stanice kojim se snabdevaju potrošači na Vertikali 1 - Intenzvna nega. AZOT-OKSIDUL (N2O) Zadržva se postojeća dimenzija cevovoda Ø15x1,0mm od mesta priključenja u objektu Kamenica 1 do potrošača u objektu Kamenica 3. VAKUUM Priključenje na postojeći cevovod za vakuum Ø35x1,5mm u Suterenu objekta Kamenica 1 koji snabdeva potrošače na Vertiklama 3 i 4.
101 | Specijalne, atestirane, odmašćene i dezoksidirane bakarne cevi SF-Cu prema EN 13348 za ugradnju novih kontrolno-ventilskih kaseta i povezivanje na postojeću razvodnu mrežu. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m:
| Ø 15 x 1 mm N2O | m' | 60 |  | 0
| Ø 22 x 1 mm O2 / KV5 | m' | 350 |  | 0
| Ø 35 x 1,5 mm VAK | m' | 60 |  | 0
Montaža magistralnih cevovoda obavlja se na sledećim deonicama: Deonica 1 - za kiseonik (O2) i komprimovani vazduh (KV5) obavlja se u Suterenu -1 u objektu Kamenica 1, od pozicija panela za 2. stepen redukcije pritiska O2 do skretanja prema objektu Kamenica 3, odnosno, tačke u kojoj se vrši priključenje novog cevovoda za vakuum za potrebe objekta Kamenica 3, Deonica 2 - u dužini cca. 30 m (O2, KV5, N2O, VAK) od tačke priključenja novog cevovoda za vakuum (VAK), preko PP-ormana za medicinske gasove (O2, KV5, N2O, VAK) do tačke ulaska u podzemni deo instalacije (Alternativna, privremena trasa do završetka Faze 2 izgradnje), Deonica 3 - u dužini cca. 30 m, podzemni deo trase (O2, KV5, N2O, VAK) kroz zemljani rov u 2 zaštitne čelične cevi do ulaska u PET centar i betonskim kanalom iznad bunkera za LINAC, do mesta razdvajanja na instalaciju za PET i instalaciju za postojeći CID. Jedinična cena treba da obuhvati uslove montaže u objektu koji je u funkciji i uslove montaže u okruženju postojećih instalacija neophodnih za rad postojećeg objekta Kamenica 1. Elementi za podzemni deo instalacije su posebno specificirani.
102 | Cevni fitinzi (lukovi, T-komadi, reduciri i sl.) izrađeni od bakra kvaliteta kao i cevi, za montažu i povezivanje cevi i armature, nosači cevi, obujmice za vođenje, tiplovi, vijci, obujmice, šelne, materijal za spajanje cevi, i sl., uzima se 15% od vrednosti cevi |  | 0.15 |  | 0
103 | Kuglasta slavina od kovanog mesinga, odmašćena, za upotrebu u instalacijama medicinskih gasova, komplet sa navojnim priključcima. Montira se na cevovodima za komprimovani vazduh KV5 Ø22x1,0 mm na mestu priključenja na cevovod KV5 za Intenzivnu negu:
| DN20 PN25 | kom. | 2 |  | 0
104 | Protivpožarni orman sa ventilima za zatvaranje PPO-1-01, od plastificiranog čelika 1 mm, dimenzija 400x650x120 mm, za isključivanje celog objekta iz snabdevanja medicinskim gasovima u slučaju požara ili neke druge opasnosti.
Sastoji se od kuglastih ventila za medicinske gasove i vakuum: O2 - DN20 NP25 - za cev Ø22x1,0 mm KV5 - DN20 NP25 - za cev Ø22x1,0 mm N2O - DN15 NP25 - za cev Ø15x1,0 mm VAK - DN32 NP25 - za cev Ø35x1,5 mm
| Kontrola otvorenog/zatvorenog ventila kroz zaštitno providno staklo. | kom. | 1 |  | 0
105 | Iskop rova dužine 10 m, širine 1,0 m i dubine 2,7 m, Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije sa guranjem zemlje na stranu i deponovanjem do zatrpavanja (10,0 x 1,0 x 2,70) = Cena obuhvata obeležavanje trase na terenu sa svim potrebnim oznakama za iskop rova | m3 | 27 |  | 0
106 | Nabavka, dovoz i nasipanje sloja peska ispod, oko i iznad zaštitnih cevi DN100, suvi pesak (10,0 x 1,0 x 0,30) = | m3 | 3 |  | 0
107 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa i odvoz viška zemlje na deponiju (27,0 - 3,0) = | m3 | 24 |  | 0
108 | Zaštitna čelična debolizdna cev DN100 - Ø108x5 mm za polaganje 4 magistralna cevovoda O2, KV5, N2O, VAK na koti -2,50 Cenom obuhvatiti potrebno zavarivanje, antikorozioni premaz, spuštanje u rov i zaptivanje krajeva posle provlačenja cevi za medicinske gasove. | m' | 20 |  | 0
NAPOMENA: Izvodjač radova je u obavezi da, po završetku radova na iskopu i zatrpavanju zemljanog rova i polaganja cevi, okolni teren vrati u pređašnje stanje.
100 | UKUPNO - MAGISTRALNI CEVOVODI |  |  |  | 0
200 | RAZVODNA MREŽA - PET CENTAR
201 | Specijalne, atestirane, odmašćene i dezoksidirane bakarne cevi SF-Cu prema EN 13348 za ugradnju novih kontrolno-ventilskih kaseta i povezivanje na postojeću razvodnu mrežu. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m:
| Ø 8 x 1 mm | m' | 150 |  | 0
| Ø 12 x 1 mm | m' | 650 |  | 0
| Ø 15 x 1 mm | m' | 350 |  | 0
| Ø 22 x 1 mm | m' | 200 |  | 0
| Ø 35 x 1,5 mm VAK | m' | 50 |  | 0
Uslovi za montažu: Tvrdo lemljenje se vrši legurom sa visokim sadržajem srebra (55%), sa tačkom topljenja od 620°C, u skladu sa EN 13133 i EN 13134, uz obavezno korišćenje inertnog gasa unutar cevi. Pričvršćivanje tipskim obujmicama DIN 3016 sa gumenom oblogom. Ispitivanje i certifikacija razvodne mreže prema EN ISO 7396-1.
Montaža obuhvata i probijanje i bušenje otvora u zidovima, tavanicama, međuspratnoj konstrukciji i slično, obrada ovih otvora i cevi u prodorima, protivpožarno zaptivanje u skladu sa propisima i preporukama i dovođenje u pređašnje stanje.
202 | Cevni fitinzi (lukovi, T-komadi, reduciri i sl.) izrađeni od bakra kvaliteta kao i cevi, za montažu i povezivanje cevi i armature, nosači cevi, obujmice za vođenje, tiplovi, vijci, obujmice, šelne, materijal za spajanje cevi, i sl., uzima se 30% od vrednosti cevi |  | 0.3 |  | 0
203 | Odvajač sekreta za postavljanje u razvodnoj mreži vakuuma, za zaštitu postrojenja za vakuum od telesnih sekreta i tečnosti, koji se sastoji od: - providne, nelomljive plastične posude od 8 litara, - aluminijumskog dna posude, anodizovanog, sa gumenim zaptivačem i drenažnim ventilom, - aluminijumskog poklopca posude sa gumenim zaptivačem i ventilom za rasterećenje i pranje posude, - zidnog nosača od čeličnog lima, - obilaznog voda oko odvajača sekreta sa kuglastim ventilom DN32 - ormana od nerđajućeg čelika, dvokrilnog, za ugradnju odvajača, dimenzije 700x700x300 mm. | kom. | 1 |  | 0
204 | Kontrolna ventlska kaseta za kontrolu i nadzor pritiska medicinskih gasova, za zatvaranje protoka medicinskih gasova i vakuuma u slučaju opasnosti ili za potrebe održavanja, bez zatvaranja kompletnog sistema. Za slučaj potrebe zatvaranja protoka gasa u slučaju opasnosti, vrata KVK moraju se otvarati pomoću patentirane bravice za otvaranje koja se udarom izbija iz ležišta. Posle otvaranja, bravica se može vratiti na svoje mesto jedino uz pomoć ključa, tako da je moguća registracija svakog neovašćenog otvaranja. Ako centralno snabdevanje otkaže, mora biti takođe omogućeno priključenje pojedinačnih boca na KVK obezbeđujući jedan NIST-priključak za napajanje u slučaju nužde. Ako pritisak odstupa od nominalnog pritiska za više od 20% inicira se klinički alarm opasnosti sa trepćućom crvenom LED lampicom, uz zvučni signal. Nadzor pritiska gasova se vrši elektronskim senzorima pritiska. Dodatno, pritisak gasova se prati pomoću manometara, nezavisno od napajanja električnom energijom.
Napomena: Montaža kontrolne ventilske kasete u zid, uključuje pripremu otvora za ugradnu kutiju i ulazne i izlazne cevi, uključujući povezivanje sa razvodnom mrežom medicinskih gasova i jake struje. Dovod napojnog kabla 230V i kablova alarmne signalizacije 24V nije uključen u cenu.
| Kontrolna ventilska kaseta KVK4 za ugradnju "u zid" za 4 gasa (O2, KV5, N2O, VAK), koja se sastoji od: - osnovne kutije 396 x 396 x 92 mm, - prednjeg dela sa vratancima i bravom, - zaštitne maske, - prednje ploče sa oznakama 5 gasova - ventilskog bloka DN15 za O2, - ventilskog bloka DN15 za KV5, - ventilskog bloka DN15 za N2O, - ventilskog bloka DN20 za VAK, - davača pritiska za O2, kontakti 4 i 6 bar, - davača pritiska za KV5, kontakti 4 i 6 bar, - davača pritiska za N2O, kontakti 4 i 6 bar, - davača pritiska za VAK, kontakt -0,34 bar - integrisanog alarmnog panela signalizacije, - trafoa 230/12 V, 30 W, napajanje alarmnog panela, - releja za transfer beznaponskih signala u mrežu, | kom. | 3 |  | 0
200 | UKUPNO - RAZVODNA MREŽA - PET CENTAR |  |  |  | 0
300 | ISPITIVANJE, PUŠTANJE U RAD I PREDAJA KORISNIKU
301 | Ispitivanje magistralnih cevovoda iz pozicije 1.1 na čvrstoću i nepropusnost prema SRPS EN ISO 7396-1 | paušalno | 1 |  | 0
302 | Ispitivanje instalacije u PET-centru na čvrstoću i nepropusnost prema SRPS EN ISO 7396-1 | paušalno | 1 |  | 0
303 | Označavanje cevovoda za svaki gas posebno sa nazivom vrste gasa koje se postavljaju direktno na cev i označavanje trase cevovoda sa oznakom "MEDICINSKI GASOVI" koje se postavljaju na plafon ili na zid odmah ispod spuštenog plafona | paušalno | 1 |  | 0
304 | Primopredajna ispitivanja, dokazivanje parametara, puštanje u rad instalacije i zapisnička predaja korisniku | paušalno | 1 |  | 0
300 | UKUPNO - ISPITIVANJE, PUŠTANJE U RAD I PREDAJA KORISNIKU |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA 6.2.:
| OPIS POZICIJE |  |  |  | UKUPNO (RSD bez PDV):
ISPORUKA I MONTAŽA OPREME
100 | MAGISTRALNI CEVOVODI |  |  |  | 0
200 | RAZVODNA MREŽA - PET CENTAR |  |  |  | 0
300 | ISPITIVANJE, PUŠTANJE U RAD I PREDAJA KORISNIKU |  |  |  | 0
| UKUPNO (RSD bez PDV): |  |  |  | 0